## 表紙
エネルギー回収型廃棄物処理施設 建設・運営事業
様式集
（Excel版）
平成28年11月8日
天山地区共同環境組合

## 提案書提出資料一覧表
様式集 一覧
NO. | 様式NO. | 名称 | フォーム
|  |  | WORD | EXCEL
1 | 様式第1号 | 入札説明書等に関する質問書 | △ | ○
2 | 様式第2号-1 | 現地見学会への参加申込書 | ○
3 | 様式第2号-2 | 現地見学会に係る誓約書 | ○
4 | 様式第3号 | 参加表明書 | ○
5 | 様式第4号 | 代表企業及び協力企業一覧表 | ○
6 | 様式第5号-1 | 予定する建設事業者の構成 | ○
7 | 様式第5号-2 | 予定する運営事業者の構成 | ○
8 | 様式第6号 | 参加資格確認申請書 | ○
9 | 様式第7号 | 委任状（代表企業） | ○
10 | 様式第8号 | 委任状（代理人） | ○
11 | 様式第9号 | 各業務を担当する者の要件を証明する書類 ※表紙 | ○
12 | 様式第9号-1 | 「入札説明書 第３章 ２ (2) エ」に規定する施設の建設工事実績 | ○
13 | 様式第9号-2 | 「入札説明書 第３章 ２ (3) エ」に規定する施設の設計・建設工事実績 | ○
14 | 様式第9号-3 | 「入札説明書 第３章 ２ (4) ア」に規定する施設の運転管理業務実績 | ○
15 | 様式第9号-4 | 「入札説明書 第３章 ２ (4) イ」に規定する配置予定者の資格及び業務経験 | ○
16 | 様式第10号 | 入札辞退届 | ○
17 | 様式第11号-1 | 対面的対話への参加申込書 | ○
18 | 様式第11号-2 | 対面的対話における確認事項 | △ | ○
19 | 様式第12号 | 入札提案書類提出届 | ○
20 | 様式第13号 | 要求水準に関する誓約書 | ○
21 | 様式第13号-1 | 要求水準に対する設計仕様書 | △ | ○
22 | 様式第14号 | 入札書 | ○
23 | 様式第14号（別紙1） | 入札価格参考資料（設計・建設業務に係る対価） | △ | ○
24 | 様式第14号（別紙2） | 入札価格参考資料（運営業務に係る対価） | △ | ○
25 | 様式第14号（別紙3） | 入札価格参考資料（組合のライフサイクルコスト） | △ | ○
26 | 様式第15号 | エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業 技術提案書 ※表紙 | ○
27 | 様式第15号-1 | 【設計・建設及び運営業務に関する事項】長期的に適切な処理を行う、効率的な施設 ※表紙 | ○
28 | 様式第15号-1-1 | 処理システムの信頼性 | ○
29 | 様式第15号-1-2 | 搬入・搬出管理 | ○
30 | 様式第15号-1-3 | 基本性能の維持 | ○
31 | 様式第15号-1-3（別紙1） | 主要機器の維持補修計画 |  | ○
32 | 様式第15号-1-4 | 工程計画及び品質管理・環境配慮 | ○
33 | 様式第15号-1-4（別紙1） | 工程表 |  | ○
34 | 様式第15号-2 | 【設計・建設及び運営業務に関する事項】災害に強い、安全・安心な施設 ※表紙 | ○
35 | 様式第15号-2-1 | 災害時の安全確保 | ○
36 | 様式第15号-2-2 | トラブルの未然防止及び事後対策 | ○
37 | 様式第15号-2-3 | 公害防止基準を満足するための取組み | ○
38 | 様式第15号-2-3（別紙1） | 運転基準・要監視基準 |  | ○
39 | 様式第15号-2-4 | エネルギー回収、省エネルギーの取組み | ○
40 | 様式第15号-2-4（別紙1） | 二酸化炭素排出量 |  | ○
41 | 様式第15号-3 | 【設計・建設及び運営業務に関する事項】周辺環境に調和した、地域と循環型社会の形成に貢献する施設 ※表紙 | ○
42 | 様式第15号-3-1 | デザイン及び景観 | ○
43 | 様式第15号-3-2 | 配置動線計画 | ○
44 | 様式第15号-3-3 | 見学者対応及び環境学習計画 | ○
45 | 様式第15号-4 | 【事業計画に関する事項】長期的に適切な処理を行う、効率的な施設 ※表紙 | ○
46 | 様式第15号-4-1 | 組織体制・人員配置計画 | ○
47 | 様式第15号-4-1（別紙1） | 人員構成 |  | ○
48 | 様式第15号-4-2 | 事業収支計画策定の考え方 | ○
49 | 様式第15号-4-2（別紙1） | 事業収支計画 |  | ○
50 | 様式第15号-4-2（別紙2） | 費用明細書（固定費ⅰ、固定費ⅱ） |  | ○
51 | 様式第15号-4-2（別紙3） | 費用明細書（固定費ⅲ（補修費用）） |  | ○
52 | 様式第15号-4-2（別紙4） | 費用明細書（変動費用、変動費に関する提案単価） |  | ○
53 | 様式第15号-4-3 | 事業の継続性に係る担保 | ○
54 | 様式第15号-4-3（別紙1） | 付保する保険 |  | ○
55 | 様式第15号-4-4 | リスクへの対処方法に関する考え方 | ○
56 | 様式第15号-4-5 | セルフモニタリングの実施内容と頻度 | ○
57 | 様式第15号-4-5（別紙1） | セルフモニタリングの実施内容と頻度 |  | ○
58 | 様式第15号-5 | 【事業計画に関する事項】災害に強い、安全・安心な施設 ※表紙 | ○
59 | 様式第15号-5-1 | 組合及び構成市への協力・支援 | ○
60 | 様式第15号-6 | 【事業計画に関する事項】周辺環境に調和した、地域と循環型社会の形成に貢献する施設 ※表紙 | ○
61 | 様式第15号-6-1 | 地域経済及び地元雇用への配慮 | ○
62 | 様式第15号-6-1（別紙1） | 地域貢献の内訳 |  | ○
63 | 様式第15号-6-2 | 地域への社会貢献 | ○
64 | 様式第16号 | エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業 添付資料 ※表紙 | ○
65 | 様式第17号 | エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業 提案図書概要版 ※表紙 | ○
66 | 様式第17号-1 | 提案図書概要版 | ○
67 | 様式第18号 | 委任状（開札の立会い） | ○
※ フォームの△は説明書きがあることを示す。○は様式自体を示す。

## 様式第1号
様式第1号
入札説明書等に関する質問書
平成 年 月 日
天山地区共同環境組合 管理者 横尾 俊彦 あて
「エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業」の入札説明書等に関して、以下の質問がありますので提出します。
質問者 |  |  | 会社名
所在地
担当者 |  |  | 氏名
所属
電話
ＦＡＸ
電子メール
1 | 入札説明書に対する質問
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 |  | 質問の内容
例 | 5 | 第2章 | 8 | (1) | ア 設計・建設業務
1
2
2 | 要求水準書に対する質問
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 |  | 質問の内容
例 | 1-3 | 第1章 | 5 | 1.5.1 | (2)予備性能試験
1
2
3 | 落札者決定基準に対する質問
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 |  | 質問の内容
例 | 6 | 第5章 | 3 |  | 表中
1
2
4 | 様式集に対する質問
No. | 様式 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | カナ等 | 項目名 | 質問の内容
例 | 第14号-1 | 1 | (1)
1
2
5 | 基本契約書(案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 |  | 質問の内容
例 | 1 | 1 |  |  | 目的等
1
2
6 | 建設工事請負契約書(案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 |  | 質問の内容
例 | 1 | 1 | 2 | 1 | 総則
1
2
7 | 運営業務委託契約書(案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 |  | 質問の内容
例 | 1 | 1 | 2 |  | 総則
1
2
※1 | 質問は、本様式１行につき１問とし、簡潔にまとめて記載すること。
※2 | 質問数に応じて行数を増やし、「Ｎｏ」の欄に通し番号を記入すること。
※3 | 項目の数字入力は半角を使用すること。
※4 | 1～7まで1つのエクセルファイルで作成し、シートを分けること。

## 様式第11号-2
様式第11号-2
対面的対話における確認事項
平成 年 月 日
天山地区共同環境組合 管理者 横尾 俊彦 あて
「エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業」の入札説明書等に関して、対話での確認を希望する事項について、下記のとおり提出します。
質問者 |  |  | グループ名
代表企業
担当者 |  |  | 氏名
所属
電話
FAX
電子メール
１．対面的対話における確認事項
No. | 書類名 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問内容
※1 | 確認事項は、本様式１行につき１問とし、簡潔にまとめて記載すること。
※2 | 確認事項数に応じて行数を増やし、対面的対話において取り上げたい優先順位の高いものから確認事項の上位に記述し、「No.」の欄に通し番号を記入すること。
※3 | 項目の数字入力は半角を使用すること。
※4 | 「項目名」欄には、項目名のついている項目で最下位のものの名称を記入すること。

## 様式第13号-1(1)
様式第13号-1（1）
設計図書仕様内容（記入表）
※設計図書の内容に基づき、以下の「設計仕様（提案内容）」の項に仕様の記入をお願いします。
仕様を変更するものは赤文字で取り消し線を記載するとともに、変更した仕様をご記入ください。
不要な機器、記述は、仕様の内容を赤文字で取り消し線を記載する、もしくは空欄としてください。
なお、記入が困難な項目（図表、見出しの項目、指示事項等）については、記入せずとも結構です。
また、システム上必要な項目については、同様の様式で追記（挿入）をお願いします。
※行は「絶対に」途中に追加しないで下さい。追加の機器、仕様は一番下の行（●行）以降に追記して下さい。
|  | 要求水準書項目及び追記項目 |  |  | 設計仕様（提案内容）
第１部 総則
第１章 計画概要
|  | 事業方式 |  | DBO（Design：設計、Build：建設、Operate：運営）方式 | DBO（Design：設計、Build：建設、Operate：運営）方式
第１節 概要
1.1 本事業の構成
|  | (1) 本施設の設計・建設に係る業務 | ① 工事名 | エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業建設工事 | エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業建設工事
|  |  | ② 建設場所 | 佐賀県多久市北多久町大字小侍４６４４番地２９ | 佐賀県多久市北多久町大字小侍４６４４番地２９
|  |  | ③ 工事内容 | 本施設の設計・建設 | 本施設の設計・建設
|  |  | ④ 工期 | 契約締結日の翌日から平成32年3月31日まで | 契約締結日の翌日から平成32年3月31日まで
|  | (2) 本施設の運営に係る業務 | ① 委託名 | エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業運営業務委託 | エネルギー回収型廃棄物処理施設建設・運営事業運営業務委託
|  |  | ② 委託内容 | 本施設の運転、維持管理、清掃、保安警備及び環境管理業務等 | 本施設の運転、維持管理、清掃、保安警備及び環境管理業務等
|  |  | ③ 委託期間 | 契約締結日の翌日から平成52年3月31日まで | 契約締結日の翌日から平成52年3月31日まで
|  |  | ④ 運営準備期間 | 契約締結日の翌日から平成32年3月31日まで | 契約締結日の翌日から平成32年3月31日まで
|  |  | ⑤ 運営期間 | 平成32年4月1日から平成52年3月31日まで | 平成32年4月1日から平成52年3月31日まで
1.2 整備・運営コンセプト
|  | （1）長期的に適切な処理を行う、効率的な施設 |  | ・将来にわたり、搬入されたごみの安定的処理が可能な施設。 ・適切な規模で効率的に処理を行う、経済的に優れた施設。 | ・将来にわたり、搬入されたごみの安定的処理が可能な施設。 ・適切な規模で効率的に処理を行う、経済的に優れた施設。
|  | （2）災害に強い、安全・安心な施設 |  | ・地震、台風、集中豪雨などの自然災害時においても運転管理に支障が及ばない災害に強い施設。 ・ダイオキシン類の排出削減をはじめ、万全の公害防止対策により住民にとって安全安心な環境にやさしい施設。 ・ごみ量やごみ質の変動に柔軟に対応し、導入実績が豊富で連続稼働の信頼性が高い、安定稼働に優れた施設。 ・ごみ処理に伴うエネルギーを有効活用した環境にやさしい施設。 | ・地震、台風、集中豪雨などの自然災害時においても運転管理に支障が及ばない災害に強い施設。 ・ダイオキシン類の排出削減をはじめ、万全の公害防止対策により住民にとって安全安心な環境にやさしい施設。 ・ごみ量やごみ質の変動に柔軟に対応し、導入実績が豊富で連続稼働の信頼性が高い、安定稼働に優れた施設。 ・ごみ処理に伴うエネルギーを有効活用した環境にやさしい施設。
|  | （3）周辺環境に調和した、地域と循環型社会の形成に貢献する施設 |  | ・積極的な情報公開のもと、住民に理解され、受け入れられる施設。 ・地元の雇用創出など、地域に貢献できる施設。 ・3Rや再生可能エネルギー等について体験でき、学べる環境学習機能、啓発機能が充実した環境教育の起点となる施設。 ・周辺の土地利用や交通に配慮した施設配置、植栽、緑化や、景観に配慮した建築デザイン等、周辺環境に調和した施設。 | ・積極的な情報公開のもと、住民に理解され、受け入れられる施設。 ・地元の雇用創出など、地域に貢献できる施設。 ・3Rや再生可能エネルギー等について体験でき、学べる環境学習機能、啓発機能が充実した環境教育の起点となる施設。 ・周辺の土地利用や交通に配慮した施設配置、植栽、緑化や、景観に配慮した建築デザイン等、周辺環境に調和した施設。
第２節 民間事業者の業務範囲
2.1 本施設の設計・建設に係る業務
|  |  |  | (1) 建設事業者は対象業務の中で、全体配置計画図の作成を行うこと。全体配置計画は添付資料1に示す敷地平面図（予定）をもとに事業用地の形状を十分に考慮し、計画すること。なお、造成工事（搬入道路含む）も本業務範囲に含むものとする。 | (1) 建設事業者は対象業務の中で、全体配置計画図の作成を行うこと。全体配置計画は添付資料1に示す敷地平面図（予定）をもとに事業用地の形状を十分に考慮し、計画すること。なお、造成工事（搬入道路含む）も本業務範囲に含むものとする。
|  |  |  | (2) 本予定地の南東側には斜坑等の存在が資料にて確認されている。よって、配置計画においては十分配慮して計画を行うこと。 | (2) 本予定地の南東側には斜坑等の存在が資料にて確認されている。よって、配置計画においては十分配慮して計画を行うこと。
|  |  |  | (3) 建設事業者は、本組合が作成した生活環境影響調査書に基づき本施設の設計・建設業務を行うとともに、必要な調査を自らの責任において実施し、本組合に報告すること。 | (3) 建設事業者は、本組合が作成した生活環境影響調査書に基づき本施設の設計・建設業務を行うとともに、必要な調査を自らの責任において実施し、本組合に報告すること。
|  |  |  | (4) 建設については、粗造成工事、搬入道路工事、建築工事、建築設備工事、プラント設備の機械設備工事、電気計装設備工事、配管工事、土木工事、外構工事及びその他の関連工事を行う。 なお、建設範囲には、駐車場工事などに係る工事を含むものとする。 | (4) 建設については、粗造成工事、搬入道路工事、建築工事、建築設備工事、プラント設備の機械設備工事、電気計装設備工事、配管工事、土木工事、外構工事及びその他の関連工事を行う。 なお、建設範囲には、駐車場工事などに係る工事を含むものとする。
|  |  |  | (5) 本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及びその他の関連業務、手続関連業務、本施設の試運転及び引渡性能試験を行うこととする。 | (5) 本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及びその他の関連業務、手続関連業務、本施設の試運転及び引渡性能試験を行うこととする。
|  |  |  | (6) 本施設は、環境省「循環型社会形成推進交付金」の対象施設であるため、建設事業者は、当該交付金交付要綱等に適合するように設計・建設を行うものとする。 | (6) 本施設は、環境省「循環型社会形成推進交付金」の対象施設であるため、建設事業者は、当該交付金交付要綱等に適合するように設計・建設を行うものとする。
|  |  |  | (7) 本組合との協議事項については、議事録を作成し、本組合に提出する。 | (7) 本組合との協議事項については、議事録を作成し、本組合に提出する。
|  |  |  | (8) 本施設の設計・建設に係る詳細については、第2部を参照のこと。 | (8) 本施設の設計・建設に係る詳細については、第2部を参照のこと。
2.2 本施設の運営に係る業務
|  |  |  | 運営事業者は、本組合と締結する運営業務委託契約に基づき、本要求水準書に従って本施設の運営業務を行なう。その際、運転業務、維持管理業務（運営マニュアル・運営業務実施計画書の作成及び改定業務、機能維持のための点検整備・補修・設備更新を含む。）、その他の業務は、以下の条件に従い業務を行う。 | 運営事業者は、本組合と締結する運営業務委託契約に基づき、本要求水準書に従って本施設の運営業務を行なう。その際、運転業務、維持管理業務（運営マニュアル・運営業務実施計画書の作成及び改定業務、機能維持のための点検整備・補修・設備更新を含む。）、その他の業務は、以下の条件に従い業務を行う。
|  | (1) 処理対象物の受入れ |  | 運営事業者は、本施設で、本組合を構成する多久市及び小城市（以下「構成市」という。）が搬入する可燃ごみ（以下「収集ごみ」という。）の受入を行う。また、多久市が整備する予定であるリサイクル施設から排出される可燃残渣（以下「可燃残渣」という。）、構成市が搬入する犬・猫、いのしし等の動物死体（以下「動物死体」という。収集ごみ、可燃残渣と合わせて以下「処理対象物」という。）の受入れを行う。なお、運営事業者が指定する受入場所への搬入までは構成市の責任で行うものとし、受入れ以降のすべての業務については運営事業者の責任で行う。 受入供給設備において構成市の受入対象物を基に、目視検査等を行い、搬入された処理対象物の中に搬入禁止物がないことを確認するよう努め、搬入禁止物が確認された場合には搬入者に返却する。受け入れた廃棄物等に搬入禁止物が確認された場合には、搬入禁止物を排除しなければならない。 排除した搬入禁止物を貯留し、処分する。但し、搬入時において善良なる運営事業管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを運営事業者が明らかにした場合は、本組合が指定する場所へ運搬し、本組合は当該処分費用を負担する。 また、搬入禁止物の混入が原因で本施設の運転に故障等が生じ、当該故障等の修理のために費用が発生するときは、運営事業者がその費用を負担する。但し、善良なる運営事業管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを運営事業者が明らかにした場合は、本組合が当該費用を負担する。 また、本組合及び構成市は、廃棄物等の搬入者に対して広報・啓発活動等を行うことにより、搬入禁止物の混入を未然に防止するように努める。 （犬・猫、いのしし等処理：779体(平成27年度実績)） | 運営事業者は、本施設で、本組合を構成する多久市及び小城市（以下「構成市」という。）が搬入する可燃ごみ（以下「収集ごみ」という。）の受入を行う。また、多久市が整備する予定であるリサイクル施設から排出される可燃残渣（以下「可燃残渣」という。）、構成市が搬入する犬・猫、いのしし等の動物死体（以下「動物死体」という。収集ごみ、可燃残渣と合わせて以下「処理対象物」という。）の受入れを行う。なお、運営事業者が指定する受入場所への搬入までは構成市の責任で行うものとし、受入れ以降のすべての業務については運営事業者の責任で行う。 受入供給設備において構成市の受入対象物を基に、目視検査等を行い、搬入された処理対象物の中に搬入禁止物がないことを確認するよう努め、搬入禁止物が確認された場合には搬入者に返却する。受け入れた廃棄物等に搬入禁止物が確認された場合には、搬入禁止物を排除しなければならない。 排除した搬入禁止物を貯留し、処分する。但し、搬入時において善良なる運営事業管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを運営事業者が明らかにした場合は、本組合が指定する場所へ運搬し、本組合は当該処分費用を負担する。 また、搬入禁止物の混入が原因で本施設の運転に故障等が生じ、当該故障等の修理のために費用が発生するときは、運営事業者がその費用を負担する。但し、善良なる運営事業管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを運営事業者が明らかにした場合は、本組合が当該費用を負担する。 また、本組合及び構成市は、廃棄物等の搬入者に対して広報・啓発活動等を行うことにより、搬入禁止物の混入を未然に防止するように努める。 （犬・猫、いのしし等処理：779体(平成27年度実績)）
|  | (2) 処理対象物の適正処理 |  | 運営事業者は、本施設に搬入された処理対象物を適正に処理する。 適正処理とは、本要求水準書に示された要件並びに関係法令を遵守しながら、処理対象物の処理を行い、焼却灰、飛灰処理物等の回収及び貯留を行うことを意味する。飛灰とは、集じん器及びその他排ガス処理系統で捕集された灰をいう。飛灰処理物とは、第2部第4章第3節3.2に記載の要件を満たすよう飛灰を処理したものをいう。 | 運営事業者は、本施設に搬入された処理対象物を適正に処理する。 適正処理とは、本要求水準書に示された要件並びに関係法令を遵守しながら、処理対象物の処理を行い、焼却灰、飛灰処理物等の回収及び貯留を行うことを意味する。飛灰とは、集じん器及びその他排ガス処理系統で捕集された灰をいう。飛灰処理物とは、第2部第4章第3節3.2に記載の要件を満たすよう飛灰を処理したものをいう。
|  | (3) エネルギーの有効利用 |  | 処理の過程で発生する熱エネルギーを最大限有効利用する。処理に伴って発生する余熱により、本施設の所内で利用等を行う。（熱回収率10％） | 処理の過程で発生する熱エネルギーを最大限有効利用する。処理に伴って発生する余熱により、本施設の所内で利用等を行う。（熱回収率10％）
|  | (4) 焼却灰等の貯留、運搬及び処理 |  | 運営事業者は、本施設における処理対象物の処理によって発生する焼却灰及び飛灰処理物については、適正に処理等を行った後、貯留設備に貯留し、搬出車両への積込みを行うものとする。焼却灰は全量セメント原料化とし、飛灰は資源化とする。但し、埋立処分も出来るようにすること。なお、場外への運搬は本組合にて行う。 運営事業者は、本施設外で処分する必要のある廃棄物については、本組合の指定する場所まで運搬するものとする。なお、運搬された廃棄物は本組合の責任において処分するものとするが、搬出車両への積込みには協力するものとする。 | 運営事業者は、本施設における処理対象物の処理によって発生する焼却灰及び飛灰処理物については、適正に処理等を行った後、貯留設備に貯留し、搬出車両への積込みを行うものとする。焼却灰は全量セメント原料化とし、飛灰は資源化とする。但し、埋立処分も出来るようにすること。なお、場外への運搬は本組合にて行う。 運営事業者は、本施設外で処分する必要のある廃棄物については、本組合の指定する場所まで運搬するものとする。なお、運搬された廃棄物は本組合の責任において処分するものとするが、搬出車両への積込みには協力するものとする。
|  | (5) 本施設以外で処理する廃棄物 |  | 焼却対象物以外の一般廃棄物（不燃ごみ、資源ごみ等）については、本組合の指定する場所まで運搬・貯留するものとする。なお、貯留された一般廃棄物は構成市のリサイクル施設へ本組合が運搬するが、搬出車両への積み込みには協力するものとする。積み込み用重機は運営事業者にて準備すること。 | 焼却対象物以外の一般廃棄物（不燃ごみ、資源ごみ等）については、本組合の指定する場所まで運搬・貯留するものとする。なお、貯留された一般廃棄物は構成市のリサイクル施設へ本組合が運搬するが、搬出車両への積み込みには協力するものとする。積み込み用重機は運営事業者にて準備すること。
|  | (6) その他運営業務 |  | 運営事業者は、上記に加えて、清掃業務、保安警備業務及び環境管理業務等の本施設の運営に係るすべての業務を行うものとする。 本施設の運営に係る詳細については、第3部を参照のこと。 | 運営事業者は、上記に加えて、清掃業務、保安警備業務及び環境管理業務等の本施設の運営に係るすべての業務を行うものとする。 本施設の運営に係る詳細については、第3部を参照のこと。
2.3 その他付帯業務
|  | (1) 設置届等への協力 |  | 建設事業者は、関係法令に基づき本組合が本事業を実施する上で必要となる設置届等を提出するに当たって、本組合へ必要な協力及び経費を負担するものとする。 | 建設事業者は、関係法令に基づき本組合が本事業を実施する上で必要となる設置届等を提出するに当たって、本組合へ必要な協力及び経費を負担するものとする。
|  | (2) 循環型社会形成推進交付金の申請等への協力 |  | 循環型社会形成推進交付金の申請等に関わる手続きは本組合が実施するものとするが、建設事業者は年度毎に本組合が行う申請手続き等に協力するものとし、関連資料等の作成を行うこと。 施設の長寿命化のための施設保全計画の作成を行うこと。 | 循環型社会形成推進交付金の申請等に関わる手続きは本組合が実施するものとするが、建設事業者は年度毎に本組合が行う申請手続き等に協力するものとし、関連資料等の作成を行うこと。 施設の長寿命化のための施設保全計画の作成を行うこと。
|  | (3) ユーティリティ（電気・上水道等）の確保 |  | ユーティリティ条件については、第1部第2章第1節1.5に記載のとおりであり、必要に応じて整備を行うこととする。 | ユーティリティ条件については、第1部第2章第1節1.5に記載のとおりであり、必要に応じて整備を行うこととする。
|  | (4) 施設見学者対応への協力 |  | 運営事業者は、施設の見学希望者等に対して本組合と連携して適切な対応を行うこと。 | 運営事業者は、施設の見学希望者等に対して本組合と連携して適切な対応を行うこと。
|  | (5) 住民説明会への対応への協力 |  | 建設事業者及び運営事業者は、本組合が実施する住民説明会において、本組合の要請に応じ、住民説明会に参加し、説明支援を行うこと。 | 建設事業者及び運営事業者は、本組合が実施する住民説明会において、本組合の要請に応じ、住民説明会に参加し、説明支援を行うこと。
|  | (6) 地元貢献への協力 |  | 建設事業者及び運営事業者は、事業期間を通じて、地元貢献に努めること。 | 建設事業者及び運営事業者は、事業期間を通じて、地元貢献に努めること。
第３節 本組合の業務範囲
3.1 事前業務
|  | (1) 用地の確保 |  | 本組合は、本事業を実施するための用地として、添付資料1に示す用地を確保している。 | 本組合は、本事業を実施するための用地として、添付資料1に示す用地を確保している。
|  | (2) 生活環境影響調査の実施 |  | 本組合は、一般廃棄物処理施設の整備に伴う生活環境影響調査を実施している。なお、民間事業者は、本組合が作成した「生活環境影響調査書」の内容を遵守するものとする。 | 本組合は、一般廃棄物処理施設の整備に伴う生活環境影響調査を実施している。なお、民間事業者は、本組合が作成した「生活環境影響調査書」の内容を遵守するものとする。
3.2 本施設の設計・建設に係る業務
|  | (1) 設置届の届出等 |  | 本組合は、本事業を実施する上で必要となる施設設置届等の届出を行うものとする。 | 本組合は、本事業を実施する上で必要となる施設設置届等の届出を行うものとする。
|  | (2) 循環型社会形成推進交付金の申請等 |  | 本組合は、本施設の設計・建設に係る循環型社会形成推進交付金の申請手続き等を含む行政手続き等を行う。 | 本組合は、本施設の設計・建設に係る循環型社会形成推進交付金の申請手続き等を含む行政手続き等を行う。
|  | (3) 建設費の支払い |  | 本組合は、本施設の設計・施工に要する費用を請負金額として、原則、出来高に応じて年度毎に建設事業者へ支払う。 | 本組合は、本施設の設計・施工に要する費用を請負金額として、原則、出来高に応じて年度毎に建設事業者へ支払う。
|  | (4) 本事業の設計・建設状況の監督 |  | 本組合は、本施設の設計期間、建設期間を通じ、本事業に係る監督員を配置し設計についての承諾を行うとともに、工事監理を行う。工事監理に際しては、建設事業者に対して必要な調査・検査及び試験を求めることができる。 | 本組合は、本施設の設計期間、建設期間を通じ、本事業に係る監督員を配置し設計についての承諾を行うとともに、工事監理を行う。工事監理に際しては、建設事業者に対して必要な調査・検査及び試験を求めることができる。
|  | (5) 住民対応 |  | 本組合は、本施設の建設期間における周辺住民からの意見や苦情に対する対応を建設事業者と連携して行う。 | 本組合は、本施設の建設期間における周辺住民からの意見や苦情に対する対応を建設事業者と連携して行う。
3.3 本施設の運営に係る業務
|  | (1) 処理対象物の搬入 |  | 本組合及び構成市は、分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに、処理対象物の搬入を行う。 | 本組合及び構成市は、分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに、処理対象物の搬入を行う。
|  | (2) 焼却灰等の処分 |  | 本組合は、運営事業者が貯留した焼却灰等を処分する。 | 本組合は、運営事業者が貯留した焼却灰等を処分する。
|  | (3) 本事業の実施状況の監視 |  | 本組合は、本事業の実施状況の監視を行う。実施状況の監視は、排ガス測定等に加え、施設に備えられた測定機器を用いた計測により得られたデータ等を用いて行う。また、必要に応じて、本組合は自らの負担で、本施設に係る追加の計測及び分析を行うことができる。 その他、本組合は周辺環境モニタリングを行い、本施設の周辺環境への影響を調査することができ、運営事業者は、その調査に協力すること。 | 本組合は、本事業の実施状況の監視を行う。実施状況の監視は、排ガス測定等に加え、施設に備えられた測定機器を用いた計測により得られたデータ等を用いて行う。また、必要に応じて、本組合は自らの負担で、本施設に係る追加の計測及び分析を行うことができる。 その他、本組合は周辺環境モニタリングを行い、本施設の周辺環境への影響を調査することができ、運営事業者は、その調査に協力すること。
|  | (4) 施設見学者への対応 |  | 本組合は、本施設の見学希望者について、運営事業者と連携して適切な対応を行う。 | 本組合は、本施設の見学希望者について、運営事業者と連携して適切な対応を行う。
|  | (5) 住民対応 |  | 本組合は、本施設の運営期間における周辺住民からの意見や苦情に対する対応を運営事業者と連携して行う。 | 本組合は、本施設の運営期間における周辺住民からの意見や苦情に対する対応を運営事業者と連携して行う。
|  | (6) 運営費の支払い |  | 本組合は、運営費を運営期間にわたって運営事業者に支払う。 | 本組合は、運営費を運営期間にわたって運営事業者に支払う。
第２章 事業用地の概要
第１節 事業用地の状況
|  | 1.1 事業用地及び周辺の状況 |  | ① 建設地周辺の用途地域は、無指定であり、土地利用は農地として利用されており、住居も点在している。 また、建設地の北部には天山カントリー俱楽部が隣接しており、西側の約1km離れた位置に厳木多久有料道路の小侍インターチェンジや国道203号線がある。 | ① 建設地周辺の用途地域は、無指定であり、土地利用は農地として利用されており、住居も点在している。 また、建設地の北部には天山カントリー俱楽部が隣接しており、西側の約1km離れた位置に厳木多久有料道路の小侍インターチェンジや国道203号線がある。
|  |  |  | ② 建設地は、ゆうらく（プール、温浴施設等）跡地の屋外プールの敷地である。なお、現在屋外プール等の解体工事を行っており、工事は平成28年度末に完了する。地盤の状況は、地質調査によると、基盤の大部分が深成岩類であるが、敷地南東側はボタによる盛土となっている。 | ② 建設地は、ゆうらく（プール、温浴施設等）跡地の屋外プールの敷地である。なお、現在屋外プール等の解体工事を行っており、工事は平成28年度末に完了する。地盤の状況は、地質調査によると、基盤の大部分が深成岩類であるが、敷地南東側はボタによる盛土となっている。
|  | 1.2 地形・地質 |  | 事業用地は添付資料1敷地平面図（予定）のとおりである。また、地質調査は添付資料２、測量成果簿は添付資料３に示すとおりである。 建設事業者は、地質データを補完することを目的に、業務範囲の一環として事業用地の地形・地質調査等を必要に応じて実施するものとする。同調査の結果、本組合のデータと異なる地形・地質条件等が確認された場合は、本組合及び建設事業者において、対応方法を協議するものとする。 | 事業用地は添付資料1敷地平面図（予定）のとおりである。また、地質調査は添付資料２、測量成果簿は添付資料３に示すとおりである。 建設事業者は、地質データを補完することを目的に、業務範囲の一環として事業用地の地形・地質調査等を必要に応じて実施するものとする。同調査の結果、本組合のデータと異なる地形・地質条件等が確認された場合は、本組合及び建設事業者において、対応方法を協議するものとする。
1.3 事業用地の状況
|  | (1) 場所 |  | 佐賀県多久市北多久町大字小侍４６４４番地２９ | 佐賀県多久市北多久町大字小侍４６４４番地２９
|  | (2) 敷地面積 |  | 事業用地面積：約19,000㎡ | 事業用地面積：約19,000㎡
1.4 都市計画制限等
|  | ① 都市計画区域 |  | 都市計画区域内 | 都市計画区域内
|  | ② 用途地域 |  | なし | なし
|  | ③ 防火地域 |  | なし | なし
|  | ④ 高度地区 |  | なし | なし
|  | ⑤ 建ぺい率 |  | 60％以下 | 60％以下
|  | ⑥ 容 積 率 |  | 100%以下 | 100%以下
|  | ⑦ 緑化率 |  | 3%以上 | 3%以上
1.5 ユーティリティ条件
|  | (1) 電気 |  | 建設事業者は、電気事業者所有の高圧配電線から高圧方式にて引き込みを行うこと。また、工事負担金は、建設事業者が負担すること。 | 建設事業者は、電気事業者所有の高圧配電線から高圧方式にて引き込みを行うこと。また、工事負担金は、建設事業者が負担すること。
|  | (2) 上水道 |  | 上水道本管より引き込むこと。なお、工事負担金は、建設事業者が負担すること。（上水本管：φ100mm、深度1,430cm） | 上水道本管より引き込むこと。なお、工事負担金は、建設事業者が負担すること。（上水本管：φ100mm、深度1,430cm）
|  | (3) ガス（必要であれば） |  | LPガスとする。 | LPガスとする。
|  | (4) 排水 |  | 生活系排水は適正に処理を行い、公共下水道に放流する。なお、工事負担金は、建設事業者が負担すること。（下水本管：φ150mm） プラント系排水は、プラント系排水処理設備により、処理を行い、再利用する。 | 生活系排水は適正に処理を行い、公共下水道に放流する。なお、工事負担金は、建設事業者が負担すること。（下水本管：φ150mm） プラント系排水は、プラント系排水処理設備により、処理を行い、再利用する。
|  | (5) 雨水 |  | 可能な限り有効利用するものとする。余剰水は、排水路に接続する。 | 可能な限り有効利用するものとする。余剰水は、排水路に接続する。
|  | (6) 通信 |  | 通信事業者と協議のうえ敷地境界より引き込むこと。 | 通信事業者と協議のうえ敷地境界より引き込むこと。
|  | (7) 燃料 |  | 灯油とする。 | 灯油とする。
|  | (8) その他 |  | その他、建設期間及び運営期間を通じ、民間事業者が必要とするユーティリティについては、民間事業者が調達し、その費用は民間事業者が負担すること。 | その他、建設期間及び運営期間を通じ、民間事業者が必要とするユーティリティについては、民間事業者が調達し、その費用は民間事業者が負担すること。
第2部 建設に関する事項
第１章 設計・建設に関する基本的事項
第１節 設計･建設の対象業務
1.1 対象業務範囲
|  | (1) プラント工事 |  | ① 受入供給設備工事② 燃焼設備工事③ 燃焼ガス冷却設備工事④ 排ガス処理設備工事⑤ 通風設備工事⑥ 灰出し設備工事⑦ 給水設備工事⑧ 排水処理設備工事⑨ 電気設備工事⑩ 計装設備工事⑪ 余熱利用設備工事⑫ 雑設備工事 | ① 受入供給設備工事② 燃焼設備工事③ 燃焼ガス冷却設備工事④ 排ガス処理設備工事⑤ 通風設備工事⑥ 灰出し設備工事⑦ 給水設備工事⑧ 排水処理設備工事⑨ 電気設備工事⑩ 計装設備工事⑪ 余熱利用設備工事⑫ 雑設備工事
|  | (2) 土木・建築工事 |  | ① 建築工事(別棟とする場合、工場棟と管理棟を接続する渡り廊下を含む。)② 土木工事・外構工事（搬入道路工事を含む。）③ 建築機械設備工事④ 建築電気設備工事 | ① 建築工事(別棟とする場合、工場棟と管理棟を接続する渡り廊下を含む。)② 土木工事・外構工事（搬入道路工事を含む。）③ 建築機械設備工事④ 建築電気設備工事
(3) その他工事
1.2 関係法令の遵守
|  | (1) 廃棄物処理全般 |  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ･ ごみ処理施設性能指針 ･ ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等新ガイドライン ･ ごみ処理施設整備の計画・主要項目（社団法人 全国都市清掃会議） ･ その他関係法令、規則、規格、基準等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ･ ごみ処理施設性能指針 ･ ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等新ガイドライン ･ ごみ処理施設整備の計画・主要項目（社団法人 全国都市清掃会議） ･ その他関係法令、規則、規格、基準等
|  | (2) 公害防止関係 |  | 環境基本法 ･ 大気汚染防止法 ･ 水質汚濁防止法 ･ 騒音規制法 ･ 振動規制法 ･ 悪臭防止法 ･ 土壌汚染対策法 ･ ダイオキシン類対策特別措置法 ･ 県環境基本条例･ 県環境影響評価条例･ その他関係法令、規則、基準等 | 環境基本法 ･ 大気汚染防止法 ･ 水質汚濁防止法 ･ 騒音規制法 ･ 振動規制法 ･ 悪臭防止法 ･ 土壌汚染対策法 ･ ダイオキシン類対策特別措置法 ･ 県環境基本条例･ 県環境影響評価条例･ その他関係法令、規則、基準等
|  | (3) 機械・電気関係 |  | 電気事業法 ･ 電気用品安全法 ･ 電気工事士法 ･ 電気通信事業法 ･ 有線電気通信法 ･ 公衆電気通信法 ･ 高圧ガス保安法 ･ 計量法 ･ 電気関係報告規則 ･ 日本工業規格 （JIS）･ 日本電気規格調査会標準規格（JEC） ･ 日本電気工業会標準規格 （JEM） ･ 日本電線工業会標準規格 （JCS） ･ 電気学会規格 ･ 電気保安法による設備基準 ･ 電気設備技術基準・内線規程 ･ 電力会社供給規定 ･ 電力設備に関する技術基準を定める省令 ･ 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン ･ 系統アクセス基準（最新版 九州電力(株)） ･ 工場電気設備防爆指針 ･ 日本照明器具工学会規格 ･ クレーン等安全規則及びクレーン構造規格 ･ ボイラー及び圧力容器安全規則 ･ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 機械設備工事施工監理指針 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 公共建築工事標準図（機械設備工事編） （国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・ 環境課監修） ･ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 電気設備工事施工監理指針 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 公共建築工事標準図（電気設備工事編） （国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・ 環境課監修） ･ その他関係法令、規制、規格、基準等 | 電気事業法 ･ 電気用品安全法 ･ 電気工事士法 ･ 電気通信事業法 ･ 有線電気通信法 ･ 公衆電気通信法 ･ 高圧ガス保安法 ･ 計量法 ･ 電気関係報告規則 ･ 日本工業規格 （JIS）･ 日本電気規格調査会標準規格（JEC） ･ 日本電気工業会標準規格 （JEM） ･ 日本電線工業会標準規格 （JCS） ･ 電気学会規格 ･ 電気保安法による設備基準 ･ 電気設備技術基準・内線規程 ･ 電力会社供給規定 ･ 電力設備に関する技術基準を定める省令 ･ 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン ･ 系統アクセス基準（最新版 九州電力(株)） ･ 工場電気設備防爆指針 ･ 日本照明器具工学会規格 ･ クレーン等安全規則及びクレーン構造規格 ･ ボイラー及び圧力容器安全規則 ･ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 機械設備工事施工監理指針 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 公共建築工事標準図（機械設備工事編） （国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・ 環境課監修） ･ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 電気設備工事施工監理指針 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 公共建築工事標準図（電気設備工事編） （国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・ 環境課監修） ･ その他関係法令、規制、規格、基準等
|  | (4) 土木建築関係 |  | 道路法 ･ 消防法 ･ 都市計画法 ･ 水道法 ･ 下水道法 ･ 浄化槽法 ･ ガス事業法 ･ 航空法 ･ 電波法 ･ 河川法 ･ 砂防法 ･ 森林法･ 建築基準法 ･ 県福祉条例 ･ 自動火災報知設備工事基準書（総務省消防庁監修） ･ 日本建築規格及び鋼構造計算基準 ･ 鉄筋コンクリート構造計算基準 ･ 基礎構造計算基準 ･ 溶接工作基準 （日本建築学会） ･ 建築設備耐震設計施工指針 （国土交通省住宅局建築指導課監修） ･ 土木工事安全施工技術指針 （国土交通省大臣官房技術調査室）･ 建築構造設計基準及び同解説（(社)公共建築協会） ･ 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（国土交通省大臣官房技術参事官通達） ･ 公共建築工事標準仕様書 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 公共建築改修工事標準仕様書 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 建築工事監理指針 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 建築工事標準詳細図 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 建築工事積算基準 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・県土木工事共通仕様書 ・県土木工事施工管理基準 ･ その他関係法令、規則、規格、基準、要綱、要領、指針等 | 道路法 ･ 消防法 ･ 都市計画法 ･ 水道法 ･ 下水道法 ･ 浄化槽法 ･ ガス事業法 ･ 航空法 ･ 電波法 ･ 河川法 ･ 砂防法 ･ 森林法･ 建築基準法 ･ 県福祉条例 ･ 自動火災報知設備工事基準書（総務省消防庁監修） ･ 日本建築規格及び鋼構造計算基準 ･ 鉄筋コンクリート構造計算基準 ･ 基礎構造計算基準 ･ 溶接工作基準 （日本建築学会） ･ 建築設備耐震設計施工指針 （国土交通省住宅局建築指導課監修） ･ 土木工事安全施工技術指針 （国土交通省大臣官房技術調査室）･ 建築構造設計基準及び同解説（(社)公共建築協会） ･ 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（国土交通省大臣官房技術参事官通達） ･ 公共建築工事標準仕様書 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 公共建築改修工事標準仕様書 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 建築工事監理指針 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 建築工事標準詳細図 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ･ 建築工事積算基準 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・県土木工事共通仕様書 ・県土木工事施工管理基準 ･ その他関係法令、規則、規格、基準、要綱、要領、指針等
|  | (5) その他 |  | 労働基準法 ･ 労働安全衛生法 ･ 作業環境測定法 ･ 建設業法 ･ 製造物責任法（PL法）･ 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（ハートビル法）･ エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）･ 再生可能エネルギー特別措置法 ･ 廃棄物処理施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について （厚生労働省 基発第401号）･ 廃棄物処理施設解体作業マニュアル（社団法人日本保安用品協会）･ ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル ･ 廃棄物処理施設整備実務必携（社団法人全国都市清掃会議）･ その他関係法令、規則、規格、基準、要綱、要領、指針等 | 労働基準法 ･ 労働安全衛生法 ･ 作業環境測定法 ･ 建設業法 ･ 製造物責任法（PL法）･ 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（ハートビル法）･ エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）･ 再生可能エネルギー特別措置法 ･ 廃棄物処理施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について （厚生労働省 基発第401号）･ 廃棄物処理施設解体作業マニュアル（社団法人日本保安用品協会）･ ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル ･ 廃棄物処理施設整備実務必携（社団法人全国都市清掃会議）･ その他関係法令、規則、規格、基準、要綱、要領、指針等
第２節 建設時のユーティリティ条件
|  |  |  | 事業用地におけるユーティリティ条件は、第1部第2章第1節1.5に示すとおりである。 事業用地において、上記以外に本施設の施工時に必要となるユーティリティについては、建設事業者が自ら確保することとする。なお、これに要する費用は建設事業者負担とする。 なお、建設事業者は、建設時におけるユーティリティの確保を含めて、本施設の設計・建設が本組合の指示する工期内で終わるものとする。 | 事業用地におけるユーティリティ条件は、第1部第2章第1節1.5に示すとおりである。 事業用地において、上記以外に本施設の施工時に必要となるユーティリティについては、建設事業者が自ら確保することとする。なお、これに要する費用は建設事業者負担とする。 なお、建設事業者は、建設時におけるユーティリティの確保を含めて、本施設の設計・建設が本組合の指示する工期内で終わるものとする。
第２章 設計・建設
第１節 実施設計
|  | 1.1 実施設計の手順 |  | 1) 本組合は、実施設計図書リストを承諾し、その旨を記載した通知とともにこれを建設事業者に返却する。また、本組合は、提出された実施設計図書リストについて、それが基本設計図書の趣旨に反している場合は、これを理由として、修正の要求を行うことができる。 | 1) 本組合は、実施設計図書リストを承諾し、その旨を記載した通知とともにこれを建設事業者に返却する。また、本組合は、提出された実施設計図書リストについて、それが基本設計図書の趣旨に反している場合は、これを理由として、修正の要求を行うことができる。
|  |  |  | 2) 本組合に提出した実施設計図書リストについて、本組合から修正要求が行われた場合、建設事業者は、かかる書類を改訂して再提出するか、又はかかる書類の修正要求について異議を申し立てることができる。 | 2) 本組合に提出した実施設計図書リストについて、本組合から修正要求が行われた場合、建設事業者は、かかる書類を改訂して再提出するか、又はかかる書類の修正要求について異議を申し立てることができる。
|  |  |  | 3) 建設事業者は、実施設計図書リストが承諾された後、実施設計を開始する。実施設計の完了後、実施設計図書を本組合に2部提出し、本組合はその内容を承諾する。 | 3) 建設事業者は、実施設計図書リストが承諾された後、実施設計を開始する。実施設計の完了後、実施設計図書を本組合に2部提出し、本組合はその内容を承諾する。
|  |  |  | 4) 本組合は、既に承諾した書類についても、工事工程に変更を及ぼさない限りで、その変更を申し出ることができるものとする。 | 4) 本組合は、既に承諾した書類についても、工事工程に変更を及ぼさない限りで、その変更を申し出ることができるものとする。
|  |  |  | 5) 建設事業者は、本組合の上記図書の承諾が建設事業者の責任を何ら軽減若しくは免除させるものではないことを確認する。 | 5) 建設事業者は、本組合の上記図書の承諾が建設事業者の責任を何ら軽減若しくは免除させるものではないことを確認する。
|  |  |  | 6) 本組合による実施設計図書の承諾は段階的に行うことも可能であることとする。 | 6) 本組合による実施設計図書の承諾は段階的に行うことも可能であることとする。
|  |  |  | 7) 本組合は、提出された実施設計図書について、それが本施設の要件を満たさないこと、基本設計図書に反していること、又は本施設の設計及び建設の適正な実務慣行に従っていない場合は、これを理由として、修正の要求を行うことができる。 | 7) 本組合は、提出された実施設計図書について、それが本施設の要件を満たさないこと、基本設計図書に反していること、又は本施設の設計及び建設の適正な実務慣行に従っていない場合は、これを理由として、修正の要求を行うことができる。
|  |  |  | 8) 本組合に提出した実施設計図書について本組合より修正の要求があった場合、建設事業者はかかる書類を改訂して再提出するか、又はかかる書類の修正要求について異議を申し立てることができる。 | 8) 本組合に提出した実施設計図書について本組合より修正の要求があった場合、建設事業者はかかる書類を改訂して再提出するか、又はかかる書類の修正要求について異議を申し立てることができる。
|  |  |  | 9) 以上の承諾手続を経た実施設計図書は、1部を本組合が保管するものとし、1部は建設事業者に返還され、現場事務所等に備え置くものとする。 | 9) 以上の承諾手続を経た実施設計図書は、1部を本組合が保管するものとし、1部は建設事業者に返還され、現場事務所等に備え置くものとする。
|  | 1.2 請負代金内訳書の作成 |  | 建設事業者は、請負代金内訳書を作成し、本組合に提出する。なお、書式等については、本組合と協議して定める。 | 建設事業者は、請負代金内訳書を作成し、本組合に提出する。なお、書式等については、本組合と協議して定める。
|  | 1.3 構造計算書の作成 |  | 建設事業者は、構造計算書を作成し、本組合に提出する。なお、書式等については、本組合と協議して定める。 | 建設事業者は、構造計算書を作成し、本組合に提出する。なお、書式等については、本組合と協議して定める。
|  | 1.4 完成予想図の作成 |  | 建設事業者は、完成予想図(パース：アイレベル、鳥瞰図)を作成し、本組合に提出する。なお、書式等については、本組合と協議して定める。 | 建設事業者は、完成予想図(パース：アイレベル、鳥瞰図)を作成し、本組合に提出する。なお、書式等については、本組合と協議して定める。
|  | 1.5 実施設計のかし |  | 建設事業者は、本施設等の実施設計を行うため、設計に係るかしについてはすべての責任を負い、本組合の承諾申請図書等の承諾行為が、建設事業者の設計に係るかしの責任を回避するものではない。ただし、本組合の提供したデータ及び情報等が誤りである場合、又は本組合の具体的指図に基づく設計の部分については、この限りでない。 | 建設事業者は、本施設等の実施設計を行うため、設計に係るかしについてはすべての責任を負い、本組合の承諾申請図書等の承諾行為が、建設事業者の設計に係るかしの責任を回避するものではない。ただし、本組合の提供したデータ及び情報等が誤りである場合、又は本組合の具体的指図に基づく設計の部分については、この限りでない。
第２節 建設
2.1 工事の開始
|  | (1) 契約締結時 |  | 着手届 ･ 業務計画書（業務体制、業務工程、業務方針など） ･ 現場代理人及び主任技術者通知書 ･ 管理技術者・照査技術者通知書（監理技術者資格者） ･ 全体工程表 ･ 履行保証保険契約の保険証券等 ･ その他必要な書類 | 着手届 ･ 業務計画書（業務体制、業務工程、業務方針など） ･ 現場代理人及び主任技術者通知書 ･ 管理技術者・照査技術者通知書（監理技術者資格者） ･ 全体工程表 ･ 履行保証保険契約の保険証券等 ･ その他必要な書類
|  | (2) 工事の開始前 |  | 工事施工計画及び下請人等通知届 ･ 社内検査員届 ･ 実施工程表 ･ 総合施工計画書(総合仮設計画書を含む) ･ 工種別の施工計画書 ･ 建設業退職金共済本組合掛金収納書等 ･ 施工図等 ･ その他必要な書類 | 工事施工計画及び下請人等通知届 ･ 社内検査員届 ･ 実施工程表 ･ 総合施工計画書(総合仮設計画書を含む) ･ 工種別の施工計画書 ･ 建設業退職金共済本組合掛金収納書等 ･ 施工図等 ･ その他必要な書類
|  | 2.2 責任設計・建設 |  | ユーティリティにかかわる工事を除く現場工事については、仮設工事を含む本施設の建設のために必要な一連の工事は、原則として事業用地内で行うものとする。 また、本施設の処理能力及び性能は、すべて建設事業者の責任設計・建設により確保するものとする。建設事業者は、本要求水準書等に明示されていない事項であっても、性能を発揮するために当然必要なものは、建設事業者の負担で設計・建設するものとする。 | ユーティリティにかかわる工事を除く現場工事については、仮設工事を含む本施設の建設のために必要な一連の工事は、原則として事業用地内で行うものとする。 また、本施設の処理能力及び性能は、すべて建設事業者の責任設計・建設により確保するものとする。建設事業者は、本要求水準書等に明示されていない事項であっても、性能を発揮するために当然必要なものは、建設事業者の負担で設計・建設するものとする。
|  | 2.3 建設前の許認可等 |  | 本施設の建設に当たって建設事業者が取得する必要がある許認可（確認申請手数料及び構造計算適合性判定に係る費用等を含む。）については、建設事業者の責任と負担においてすべて取得するものとする。ただし、取得に際して、本組合が担う必要がある業務が生じた場合には、本組合が協力するものとする。 | 本施設の建設に当たって建設事業者が取得する必要がある許認可（確認申請手数料及び構造計算適合性判定に係る費用等を含む。）については、建設事業者の責任と負担においてすべて取得するものとする。ただし、取得に際して、本組合が担う必要がある業務が生じた場合には、本組合が協力するものとする。
|  | 2.4 安全衛生管理 |  | 建設事業者は、本施設の建設中、その責任において安全に十分配慮し、危険防止対策を十分に行うとともに、作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないように努めること。また、工事車両の出入りについては、周囲の一般道に対し迷惑とならないよう配慮すること。 | 建設事業者は、本施設の建設中、その責任において安全に十分配慮し、危険防止対策を十分に行うとともに、作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないように努めること。また、工事車両の出入りについては、周囲の一般道に対し迷惑とならないよう配慮すること。
|  | 2.5 環境保全 |  | 1) 建設事業者は、建設工事の実施に当たり、事業用地の地形及び地質を十分考慮し、環境の保全に十分配慮することとする。工事期間中発生する建設廃棄物は、適切に処理、処分又はリサイクルする。 | 1) 建設事業者は、建設工事の実施に当たり、事業用地の地形及び地質を十分考慮し、環境の保全に十分配慮することとする。工事期間中発生する建設廃棄物は、適切に処理、処分又はリサイクルする。
|  |  |  | 2) 工事の実施に伴う周辺への騒音、振動及び地盤沈下等の公害防止のため、低騒音、低振動及び地盤沈下を防止する工法を採用する。また、工事機械についても低騒音及び低振動の機材を積極的に使用するものとする。 | 2) 工事の実施に伴う周辺への騒音、振動及び地盤沈下等の公害防止のため、低騒音、低振動及び地盤沈下を防止する工法を採用する。また、工事機械についても低騒音及び低振動の機材を積極的に使用するものとする。
|  |  |  | 3) 工事現場周辺での工事車両による事故及び交通渋滞の防止のため、工事期間中を通して主要搬入道路から工事現場までの道路に、交通誘導員を配置するものとする。また、工事現場内から退場する車両のタイヤの付着土砂による、道路の汚れを防止するため、建設地内にタイヤ洗浄用の洗車プールを設置する。 | 3) 工事現場周辺での工事車両による事故及び交通渋滞の防止のため、工事期間中を通して主要搬入道路から工事現場までの道路に、交通誘導員を配置するものとする。また、工事現場内から退場する車両のタイヤの付着土砂による、道路の汚れを防止するため、建設地内にタイヤ洗浄用の洗車プールを設置する。
|  |  |  | 4) 本組合が作成した「生活環境影響調査書」の内容を遵守すること。 | 4) 本組合が作成した「生活環境影響調査書」の内容を遵守すること。
|  |  |  | 5) 工事中の水の濁りの配慮として、適切な集水・導水施設の設置ならびに沈砂池の設定等による公共用水域の水質への影響に配慮するものとする。 | 5) 工事中の水の濁りの配慮として、適切な集水・導水施設の設置ならびに沈砂池の設定等による公共用水域の水質への影響に配慮するものとする。
|  | 2.6 施工監理 |  | 1) 建設事業者は、同時期に事業用地に隣接して建設される多久市リサイクル施設にも十分に留意し、工事の円滑な施工に協力すること。 | 1) 建設事業者は、同時期に事業用地に隣接して建設される多久市リサイクル施設にも十分に留意し、工事の円滑な施工に協力すること。
|  |  |  | 2) 建設事業者は、工事着工までに、第2部第2章第2節2.1に示す「工事の開始」の提出書類を本組合に提出し承諾等を受けること。 | 2) 建設事業者は、工事着工までに、第2部第2章第2節2.1に示す「工事の開始」の提出書類を本組合に提出し承諾等を受けること。
|  |  |  | 3) 建設事業者は、工事の進捗状況を詳細な工事写真等により、管理・記録・把握するとともに、工事の進捗状況につき本組合に報告すること。当該報告を踏まえ、本組合又は本組合の委託を受けた第三者機関が行う進捗状況の確認に協力すること。 | 3) 建設事業者は、工事の進捗状況を詳細な工事写真等により、管理・記録・把握するとともに、工事の進捗状況につき本組合に報告すること。当該報告を踏まえ、本組合又は本組合の委託を受けた第三者機関が行う進捗状況の確認に協力すること。
|  |  |  | 4) 建設事業者は、本施設の性能を発揮するために必要なものは、自らの負担で施工するものとする。 | 4) 建設事業者は、本施設の性能を発揮するために必要なものは、自らの負担で施工するものとする。
|  | 2.7 仮設 |  | 1) 建設事業者は、工事着工前に総合仮設計画書を本組合に提出し、承諾を得ること。 | 1) 建設事業者は、工事着工前に総合仮設計画書を本組合に提出し、承諾を得ること。
|  |  |  | 2) 事業用地内及び敷地外に仮設物を設ける場合は、事前に仮設物設置計画書を提出し、本組合の承諾を受けること。 | 2) 事業用地内及び敷地外に仮設物を設ける場合は、事前に仮設物設置計画書を提出し、本組合の承諾を受けること。
|  |  |  | 3) 仮囲い 工事区域を明確にし、工事現場内の安全と第三者の進入を防ぐため建設地の周囲及び現工場との境界に仮囲いを施工する。 | 3) 仮囲い 工事区域を明確にし、工事現場内の安全と第三者の進入を防ぐため建設地の周囲及び現工場との境界に仮囲いを施工する。
|  |  |  | 4) 搬入道路を予定している市道は狭いため、仮設に際しては、必要に応じて拡幅工事を行うこと。 | 4) 搬入道路を予定している市道は狭いため、仮設に際しては、必要に応じて拡幅工事を行うこと。
|  |  |  | 5) 道路管理者との協議を行うこと。 | 5) 道路管理者との協議を行うこと。
|  |  |  | 6) 本組合用(6名)及び本組合が指定する工事監理者用(5名)仮設事務所を設置する。事務所は民間事業者の仮設事務所との合棟でもよい。なお、本組合は本事務所内に常駐するものとして、配置計画を行うこと。給排水設備、空調設備、電気設備及び電話（FAX付）を設け、光熱水費、電話料金等は建設事業者の負担とする。また、執務に必要な図書、事務機器（パソコン、コピー機、机、椅子、書棚、応接セット等含む）、什器類も用意する。 建設事業者は、仮設事務所を設置し、現場代理人が建設工事の進行管理等を行う。 なお、地元住民等の要望・苦情等の対応は本組合が行うものとするが、建設事業者は対応に協力するものとする。 | 6) 本組合用(6名)及び本組合が指定する工事監理者用(5名)仮設事務所を設置する。事務所は民間事業者の仮設事務所との合棟でもよい。なお、本組合は本事務所内に常駐するものとして、配置計画を行うこと。給排水設備、空調設備、電気設備及び電話（FAX付）を設け、光熱水費、電話料金等は建設事業者の負担とする。また、執務に必要な図書、事務機器（パソコン、コピー機、机、椅子、書棚、応接セット等含む）、什器類も用意する。 建設事業者は、仮設事務所を設置し、現場代理人が建設工事の進行管理等を行う。 なお、地元住民等の要望・苦情等の対応は本組合が行うものとするが、建設事業者は対応に協力するものとする。
|  |  |  | 7) 工事の進捗状況を地元住民に周知するための掲示板等を、本組合の指示する場所に設置し、情報提供に努める。 | 7) 工事の進捗状況を地元住民に周知するための掲示板等を、本組合の指示する場所に設置し、情報提供に努める。
|  | 2.8 作業日及び作業時間 |  | 作業日は、原則として日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除いた日とする。また、夏期休暇は8月13日～15日とする。 作業時間は、原則として午前8時から午後6時までとする。なお、緊急作業、中断が困難な作業、交通処理上止むを得ない作業又は騒音・振動を発する恐れの少ない作業であり、かつ本組合が認めた場合はこの限りではない。 また、状況によって本組合の指示により、作業日時を変更する場合がある。 | 作業日は、原則として日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除いた日とする。また、夏期休暇は8月13日～15日とする。 作業時間は、原則として午前8時から午後6時までとする。なお、緊急作業、中断が困難な作業、交通処理上止むを得ない作業又は騒音・振動を発する恐れの少ない作業であり、かつ本組合が認めた場合はこの限りではない。 また、状況によって本組合の指示により、作業日時を変更する場合がある。
|  | 2.9 地中障害物 |  | 工事の施工に当たり、障害となる地中障害物は、建設事業者の負担により適切に処分する。 なお、予期しない大型の地中障害物が発見された場合、本組合と建設事業者は協議を行う。 | 工事の施工に当たり、障害となる地中障害物は、建設事業者の負担により適切に処分する。 なお、予期しない大型の地中障害物が発見された場合、本組合と建設事業者は協議を行う。
|  | 2.10 電波障害発生の防止 |  | 建設事業者は、電波障害の発生予測地域を調査するとともに、建屋の形状及び煙突の形状等を考慮して、極力電波障害の発生の防止に努め、障害が発生する場合には適切な対策を行う。 | 建設事業者は、電波障害の発生予測地域を調査するとともに、建屋の形状及び煙突の形状等を考慮して、極力電波障害の発生の防止に努め、障害が発生する場合には適切な対策を行う。
|  | 2.11 建設廃棄物等の取り扱い |  | 本施設の建設に伴って発生する建設廃棄物等は、適切に処理又は処分すること。また、工事に当たっては、掘削土が少なくなるよう土量バランスに配慮すること。その際、造成高さは多少の変更を認めるものとする。但し、隣接するリサイクル施設との通行にも十分配慮すること。 | 本施設の建設に伴って発生する建設廃棄物等は、適切に処理又は処分すること。また、工事に当たっては、掘削土が少なくなるよう土量バランスに配慮すること。その際、造成高さは多少の変更を認めるものとする。但し、隣接するリサイクル施設との通行にも十分配慮すること。
2.12 施工のかし
|  | (ア) かし担保期間 | 1) プラント工事 | ① プラント可動設備機器類：2年 | ① プラント可動設備機器類：2年
|  |  |  | ② 集じん装置ろ布：5年 | ② 集じん装置ろ布：5年
|  |  | 2) 建築工事関係 | ① アスファルト防水 ･ コンクリート（モルタル）保護アスファルト防水：10年 ･ 断熱アスファルト防水：10年 ･ 露出アスファルト防水：10年 ･ 浴室アスファルト防水：10年 | ① アスファルト防水 ･ コンクリート（モルタル）保護アスファルト防水：10年 ･ 断熱アスファルト防水：10年 ･ 露出アスファルト防水：10年 ･ 浴室アスファルト防水：10年
|  |  |  | ② 合成高分子ルーフィング防水：10年 | ② 合成高分子ルーフィング防水：10年
|  |  |  | ③ 塗膜防水：10年 | ③ 塗膜防水：10年
|  |  |  | ④ モルタル防水：5年 | ④ モルタル防水：5年
|  |  |  | ⑤ く体防水：5年 | ⑤ く体防水：5年
|  |  |  | ⑥ 仕上塗材吹き付け：5年 | ⑥ 仕上塗材吹き付け：5年
|  |  |  | ⑦ シーリング材：5年 | ⑦ シーリング材：5年
|  |  |  | ⑧ 水槽類の防食層：5年 | ⑧ 水槽類の防食層：5年
|  | (イ) かし検査 |  | 本組合は、かし担保期間に応じたかし検査を適切な時期に行う。それ以外に、本施設の性能、機能、耐用等疑義が生じた場合は、民間事業者に対しかし検査を行わせることが出来る。民間事業者は、本組合と協議したうえで、かし検査を実施し、その結果を報告すること。かし検査にかかる費用は事業者の負担とする。かし検査によるかしの判定は、かし確認要領書により行うものとする。本検査でかしと認められる部分については民間事業者の責任において改善、修理すること。 | 本組合は、かし担保期間に応じたかし検査を適切な時期に行う。それ以外に、本施設の性能、機能、耐用等疑義が生じた場合は、民間事業者に対しかし検査を行わせることが出来る。民間事業者は、本組合と協議したうえで、かし検査を実施し、その結果を報告すること。かし検査にかかる費用は事業者の負担とする。かし検査によるかしの判定は、かし確認要領書により行うものとする。本検査でかしと認められる部分については民間事業者の責任において改善、修理すること。
|  | (ウ) かし確認要領書 |  | 民間事業者は、あらかじめ「かし確認要領書」を本組合に提出し、承諾を受ける。 | 民間事業者は、あらかじめ「かし確認要領書」を本組合に提出し、承諾を受ける。
|  | (エ) かし確認の基準 |  | 1) 運転上支障がある事態が発生した場合 | 1) 運転上支障がある事態が発生した場合
|  |  |  | 2) 構造上・施工上の欠陥が発見された場合 | 2) 構造上・施工上の欠陥が発見された場合
|  |  |  | 3) 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合 | 3) 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合
|  |  |  | 4) 性能に著しい低下が認められた場合 | 4) 性能に著しい低下が認められた場合
|  |  |  | 5) 主要装置の耐用が著しく短い場合。 | 5) 主要装置の耐用が著しく短い場合。
|  | (オ) かしの改善、修理 | ① 改善・修理 | かし担保期間中に生じたかしは、本組合の指定する時期に民間事業者が無償で改善・修理すること。改善・修理に当たっては、改善・修理要領書を提出し、承諾を受けること。 | かし担保期間中に生じたかしは、本組合の指定する時期に民間事業者が無償で改善・修理すること。改善・修理に当たっては、改善・修理要領書を提出し、承諾を受けること。
|  |  | ② かし判定に要する経費 | かし担保期間中のかし判定に要する経費は民間事業者の負担とする。 | かし担保期間中のかし判定に要する経費は民間事業者の負担とする。
|  | 2.13 復旧 |  | 建設事業者は、事業用地内外における設備等の損傷防止及び汚染防止に努め、損傷又は汚染等が生じた場合には、本組合に復旧計画書を提出し、その承諾を得たうえで、建設事業者の負担により、当該損傷又は汚染等を速やかに復旧する。 | 建設事業者は、事業用地内外における設備等の損傷防止及び汚染防止に努め、損傷又は汚染等が生じた場合には、本組合に復旧計画書を提出し、その承諾を得たうえで、建設事業者の負担により、当該損傷又は汚染等を速やかに復旧する。
|  | 2.14 保険への加入 |  | 建設事業者は、本施設の建設に際しては、火災保険若しくは建設工事保険（これに準ずるものを含む。）等に加入すること。また、保険契約の内容及び保険証書の内容については、本組合の確認を得るものとする。 | 建設事業者は、本施設の建設に際しては、火災保険若しくは建設工事保険（これに準ずるものを含む。）等に加入すること。また、保険契約の内容及び保険証書の内容については、本組合の確認を得るものとする。
|  | 2.15 施工図等の提出 |  | 建設事業者は、工事の建設に当たり装置及び機器毎に計算書、仕様書、製作図、施工図、施工計画書、施工要領書及び検討書等を作成し、各施工の段階前に本組合に提出して承諾を受けること。なお提出部数は各3部とする。 | 建設事業者は、工事の建設に当たり装置及び機器毎に計算書、仕様書、製作図、施工図、施工計画書、施工要領書及び検討書等を作成し、各施工の段階前に本組合に提出して承諾を受けること。なお提出部数は各3部とする。
2.16 完成図書
|  | (1) プラント工事 |  | (1) 完成図 (2) 取扱説明書 (3) 機器台帳 (4) 機器履歴台帳 (5) 検査及び引渡性能試験報告書 (6) 計算書 (7) CADデータ | (1) 完成図 (2) 取扱説明書 (3) 機器台帳 (4) 機器履歴台帳 (5) 検査及び引渡性能試験報告書 (6) 計算書 (7) CADデータ
|  | (2) 土木建築工事 |  | (1) 完成図 (2) 施工図、見開き製本 (3) 取扱説明書 (4) 構造計算書 (5) 検査及び引渡性能試験報告書 (6) CADデータ | (1) 完成図 (2) 施工図、見開き製本 (3) 取扱説明書 (4) 構造計算書 (5) 検査及び引渡性能試験報告書 (6) CADデータ
|  | (3) 建築機械設備工事及び建築電気設備工事 |  | (1) 完成図 (2) 取扱説明書 (3) 機器台帳（記入済） (4) 機器履歴台帳 (5) 検査及び引渡性能試験報告書 (6) 計算書 (7) CADデータ | (1) 完成図 (2) 取扱説明書 (3) 機器台帳（記入済） (4) 機器履歴台帳 (5) 検査及び引渡性能試験報告書 (6) 計算書 (7) CADデータ
|  | (4) その他 |  | (1) 運転マニュアル (2) 付属品及び予備品納入書 (3) 試運転報告書 (4) 竣工写真 (5) 航空写真 (6) 特別完成写真 (7) 工事写真 (8) その他各種届出書及び許可書 (9) その他本組合が指示するもの | (1) 運転マニュアル (2) 付属品及び予備品納入書 (3) 試運転報告書 (4) 竣工写真 (5) 航空写真 (6) 特別完成写真 (7) 工事写真 (8) その他各種届出書及び許可書 (9) その他本組合が指示するもの
第３節 工事監理
|  |  |  | 建設事業者は、本施設が基本設計図書及び実施設計図書に適合するよう質の向上に努め、本組合の行う工事監理に必要な書類等の提出を行う。本組合もしくは本組合が指定する工事監理者は建設事業者に対し、工事施工の事前説明を求め、工事監理上必要な調査・検査及び試験を求めることができる。 | 建設事業者は、本施設が基本設計図書及び実施設計図書に適合するよう質の向上に努め、本組合の行う工事監理に必要な書類等の提出を行う。本組合もしくは本組合が指定する工事監理者は建設事業者に対し、工事施工の事前説明を求め、工事監理上必要な調査・検査及び試験を求めることができる。
第４節 現場管理
|  |  |  | (1) 建設事業者は、現場にて遵守されるべき現場規則を作成し、工事着工までに第2部第2章第2節2.1に規定される総合施工計画書に含め、本組合に提出し承諾を受けること。 | (1) 建設事業者は、現場にて遵守されるべき現場規則を作成し、工事着工までに第2部第2章第2節2.1に規定される総合施工計画書に含め、本組合に提出し承諾を受けること。
|  |  |  | (2) 第2部第2章第2節2.1に規定され、本組合の承諾を受けた現場代理人等は工事現場に常駐し、施工に係る管理を行うこと。 | (2) 第2部第2章第2節2.1に規定され、本組合の承諾を受けた現場代理人等は工事現場に常駐し、施工に係る管理を行うこと。
|  |  |  | (3) 常時不必要になった建設機械及び機器並びに資材の搬出を行うこと。 | (3) 常時不必要になった建設機械及び機器並びに資材の搬出を行うこと。
|  |  |  | (4) 現場の管理について、常に保安・安全上の必要な処置を取るとともに、現場を清潔に維持すること。 | (4) 現場の管理について、常に保安・安全上の必要な処置を取るとともに、現場を清潔に維持すること。
|  |  |  | (5) 本組合と、資材置き場、資材搬入路及び仮設事務所などについて十分に協議を行い、他の工事や付近住民の生活等への支障が生じないように計画し、工事を実施する。また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めること。 | (5) 本組合と、資材置き場、資材搬入路及び仮設事務所などについて十分に協議を行い、他の工事や付近住民の生活等への支障が生じないように計画し、工事を実施する。また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めること。
|  |  |  | (6) 工事現場全体の安全のため、建設地のみならず、事業用地内の必要な箇所に交通誘導員を配置し、事業用地の管理を行う。 | (6) 工事現場全体の安全のため、建設地のみならず、事業用地内の必要な箇所に交通誘導員を配置し、事業用地の管理を行う。
第３章 試験・検査、試運転及び引渡性能試験
第１節 試験・検査
1.1 検査
|  | (1) 建設事業者による検査 |  | 1) 建設事業者は、工事着工までに、本施設の建設工事の検査に関する検査要領書を本組合に提出し、承諾を受けなければならない。 | 1) 建設事業者は、工事着工までに、本施設の建設工事の検査に関する検査要領書を本組合に提出し、承諾を受けなければならない。
|  |  |  | 2) 本組合は、提出された検査要領書を承諾するに当たり、適宜指摘を行うことができる。 | 2) 本組合は、提出された検査要領書を承諾するに当たり、適宜指摘を行うことができる。
|  |  |  | 3) 建設事業者は、本組合からの指摘がある場合、当該指摘を充分に踏まえて検査要領書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た検査要領書につき、改めて本組合の承諾を受けなければならない。 | 3) 建設事業者は、本組合からの指摘がある場合、当該指摘を充分に踏まえて検査要領書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た検査要領書につき、改めて本組合の承諾を受けなければならない。
|  |  |  | 4) 建設事業者は、当該承諾の終了後、検査要領書に定められた手続により、本施設の工事検査を自らの費用と責任において行う。 | 4) 建設事業者は、当該承諾の終了後、検査要領書に定められた手続により、本施設の工事検査を自らの費用と責任において行う。
|  |  |  | 5) 建設事業者は、検査終了の都度、本組合に対し速やかに検査報告を行うものとする。 | 5) 建設事業者は、検査終了の都度、本組合に対し速やかに検査報告を行うものとする。
|  |  |  | 6) 本組合は、検査に立ち会うことができるものとする。この場合、本組合は、各検査について立会うか否かを各検査の7日前までに建設事業者に通知しなければならない。 | 6) 本組合は、検査に立ち会うことができるものとする。この場合、本組合は、各検査について立会うか否かを各検査の7日前までに建設事業者に通知しなければならない。
|  |  |  | 7) 検査要領書に定められる検査の項目は、次のとおりとする。 ① 材料検査 ② 施工検査 ③ 工場検査 ④ 完成検査 | 7) 検査要領書に定められる検査の項目は、次のとおりとする。 ① 材料検査 ② 施工検査 ③ 工場検査 ④ 完成検査
|  |  |  | 8) 建設事業者は、各検査の結果が検査要領書に示す基準に達しなかったとき又はその他欠陥が発見されたときは、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項を本組合に報告するものとし、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項について、基準に達し欠陥が修復されるまで、修理工事その他必要な追加工事を自己の負担において行うものとする。 | 8) 建設事業者は、各検査の結果が検査要領書に示す基準に達しなかったとき又はその他欠陥が発見されたときは、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項を本組合に報告するものとし、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項について、基準に達し欠陥が修復されるまで、修理工事その他必要な追加工事を自己の負担において行うものとする。
|  |  |  | 9) 検査の手続及び前項に規定する修理工事その他追加工事は、建設事業者が行うこととし、これらに要する経費は建設事業者の負担とする。 | 9) 検査の手続及び前項に規定する修理工事その他追加工事は、建設事業者が行うこととし、これらに要する経費は建設事業者の負担とする。
|  | (2) 監督員による検査 |  | 1) 建設事業者は、工事着工までに監督員が行う検査計画書を本組合に提出し、承諾を受けなければならない。 | 1) 建設事業者は、工事着工までに監督員が行う検査計画書を本組合に提出し、承諾を受けなければならない。
|  |  |  | 2) 本組合は、提出された検査計画書を承諾するに当たり、適宜指摘を行うことができる。 | 2) 本組合は、提出された検査計画書を承諾するに当たり、適宜指摘を行うことができる。
|  |  |  | 3) 建設事業者は、本組合からの指摘がある場合、当該指摘を充分に踏まえて検査計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た検査計画書につき、改めて本組合の承諾を受けなければならない。 | 3) 建設事業者は、本組合からの指摘がある場合、当該指摘を充分に踏まえて検査計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た検査計画書につき、改めて本組合の承諾を受けなければならない。
|  |  |  | 4) 検査計画書に定められる検査の項目は、次のとおりとする。 ① 材料検査 ② 施工検査 ③ 工場検査 ④ 検査員が行う検査を受けるための前検査 | 4) 検査計画書に定められる検査の項目は、次のとおりとする。 ① 材料検査 ② 施工検査 ③ 工場検査 ④ 検査員が行う検査を受けるための前検査
|  |  |  | 5) 建設事業者は、各検査の結果が検査計画書に示す基準に達しなかったとき又はその他欠陥が発見されたときは、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項を本組合に報告するものとし、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項について、基準に達し欠陥が修復されるまで、修理工事その他必要な追加工事を自己の負担において行うものとする。 | 5) 建設事業者は、各検査の結果が検査計画書に示す基準に達しなかったとき又はその他欠陥が発見されたときは、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項を本組合に報告するものとし、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項について、基準に達し欠陥が修復されるまで、修理工事その他必要な追加工事を自己の負担において行うものとする。
|  | (3) 検査員による検査 |  | 1) 本組合は、本組合が検査を行う者として、検査員を定める。 | 1) 本組合は、本組合が検査を行う者として、検査員を定める。
|  |  |  | 2) 検査員は、次の検査等を行うものとする。 ・竣工検査 工事が完了し、建設事業者から完了届の提出があったときに行うものであり、工事の完成を確認するための検査。 ・出来形検査 建設事業者から部分払申請書が提出され、工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において、工事の出来形部分等を確認するための検査。 契約解除に伴う出来形部分等に対して行う検査。 ・中間確認検査 工事目的物の引渡し前に使用しようとするときに、当該部分を確認するための検査。 ・中間技術検査 適正かつ円滑な工事施工に資するために、工事途中において行う検査。 ・工事点検 適正かつ円滑な工事施工に資するために、必要に応じ工事現場を視察し、施工体制の確認などをするための点検。 | 2) 検査員は、次の検査等を行うものとする。 ・竣工検査 工事が完了し、建設事業者から完了届の提出があったときに行うものであり、工事の完成を確認するための検査。 ・出来形検査 建設事業者から部分払申請書が提出され、工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において、工事の出来形部分等を確認するための検査。 契約解除に伴う出来形部分等に対して行う検査。 ・中間確認検査 工事目的物の引渡し前に使用しようとするときに、当該部分を確認するための検査。 ・中間技術検査 適正かつ円滑な工事施工に資するために、工事途中において行う検査。 ・工事点検 適正かつ円滑な工事施工に資するために、必要に応じ工事現場を視察し、施工体制の確認などをするための点検。
|  |  |  | 3) 前項の検査は、各通知を受けた日から14日以内に建設事業者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を通知する。 | 3) 前項の検査は、各通知を受けた日から14日以内に建設事業者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を通知する。
|  |  |  | 4) 検査員が行う出来形検査等において、既成部分の完成を確認した場合においても、本組合が当該既成部分の引渡しを受けるものと解してはならず、本施設の全部の引渡しが完了するまでの保管は全て建設事業者の責任とする。 | 4) 検査員が行う出来形検査等において、既成部分の完成を確認した場合においても、本組合が当該既成部分の引渡しを受けるものと解してはならず、本施設の全部の引渡しが完了するまでの保管は全て建設事業者の責任とする。
|  |  |  | 5) 検査員は、竣工検査、出来形検査、中間確認検査、中間技術検査及び工事点検のほかに、この契約の適正な履行を確保するために必要であれば、本施設の建設工事の中途においても随時検査を行うことができる。 | 5) 検査員は、竣工検査、出来形検査、中間確認検査、中間技術検査及び工事点検のほかに、この契約の適正な履行を確保するために必要であれば、本施設の建設工事の中途においても随時検査を行うことができる。
第２節 試運転
|  | 2.1 プラントの完成 |  | 建設事業者は、本施設のうちプラント部分が完成し、試運転を行うに足る施設が完成したとき（以下この状態を「プラントの完成」という。）には、速やかにその旨を本組合に通知するものとする。 | 建設事業者は、本施設のうちプラント部分が完成し、試運転を行うに足る施設が完成したとき（以下この状態を「プラントの完成」という。）には、速やかにその旨を本組合に通知するものとする。
|  | 2.2 試運転 |  | 建設事業者は、2.1に示したプラントの完成を本組合に通知した後、処理対象物を設備に投入して処理を行い、所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、予備性能試験及び引渡性能試験を含む試運転を工期内に実施すること。 建設事業者は、試運転を行う際には、事前に試運転計画書を作成し、本組合の承諾を得ること。 試運転の期間は、予備性能試験及び引渡性能試験を含め、原則120日程度とする。なお、施設建設の完成度が試運転の実施可能な段階に達したか否かは、建設事業者の判断によるものとする。 試運転に係る業務は、原則、建設事業者が行うものとする。 運営事業者へ委託する場合は、実施体制等を本組合に書類で提出し、責任の所在を明確にした上で本組合の承諾を受けること。 試運転期間中、故障又は不具合等が発生した場合には、建設事業者は責任をもってその故障又は不具合等の修復及び改善に当たるとともに、直ちに、本組合に通報して状況説明を行うとともに、手直し要領書を作成し、本組合の承諾を受けた後、手直しする。なお、試運転の継続に支障が生じた場合は、建設事業者は、本組合に原因と対応を報告し、対応策を書類で本組合に提出し、本組合の承諾を受けた後、自らの責任において適切に処置すること。 試運転（予備性能試験及び引渡性能試験を含む。）のための処理対象物の提供は、本組合が行うものとする。処理対象物の受入方法については、第3部第4章第1節受付管理業務及び第3部第4章第2節運転管理業務2.6搬入管理に従うものとする。 試運転結果は、直ちに本組合に報告すること。 | 建設事業者は、2.1に示したプラントの完成を本組合に通知した後、処理対象物を設備に投入して処理を行い、所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、予備性能試験及び引渡性能試験を含む試運転を工期内に実施すること。 建設事業者は、試運転を行う際には、事前に試運転計画書を作成し、本組合の承諾を得ること。 試運転の期間は、予備性能試験及び引渡性能試験を含め、原則120日程度とする。なお、施設建設の完成度が試運転の実施可能な段階に達したか否かは、建設事業者の判断によるものとする。 試運転に係る業務は、原則、建設事業者が行うものとする。 運営事業者へ委託する場合は、実施体制等を本組合に書類で提出し、責任の所在を明確にした上で本組合の承諾を受けること。 試運転期間中、故障又は不具合等が発生した場合には、建設事業者は責任をもってその故障又は不具合等の修復及び改善に当たるとともに、直ちに、本組合に通報して状況説明を行うとともに、手直し要領書を作成し、本組合の承諾を受けた後、手直しする。なお、試運転の継続に支障が生じた場合は、建設事業者は、本組合に原因と対応を報告し、対応策を書類で本組合に提出し、本組合の承諾を受けた後、自らの責任において適切に処置すること。 試運転（予備性能試験及び引渡性能試験を含む。）のための処理対象物の提供は、本組合が行うものとする。処理対象物の受入方法については、第3部第4章第1節受付管理業務及び第3部第4章第2節運転管理業務2.6搬入管理に従うものとする。 試運転結果は、直ちに本組合に報告すること。
第３節 性能保証
3.1 性能試験
|  | (1) 引渡性能試験条件 |  | 1) 引渡性能試験における性能保証事項等の計測及び分析の依頼先は、法的資格を有する第三者機関とする。ただし、特殊な事項の計測及び分析については、本組合の承諾を受けて、他の適切な機関に依頼することができる。 | 1) 引渡性能試験における性能保証事項等の計測及び分析の依頼先は、法的資格を有する第三者機関とする。ただし、特殊な事項の計測及び分析については、本組合の承諾を受けて、他の適切な機関に依頼することができる。
|  |  |  | 2) 引渡性能試験は、全炉同時運転を原則とするが、本組合の承諾を受けた場合は1炉1系列の施設について系列ごとに実施することもできる。 | 2) 引渡性能試験は、全炉同時運転を原則とするが、本組合の承諾を受けた場合は1炉1系列の施設について系列ごとに実施することもできる。
|  | (2) 引渡性能試験方法 |  | 建設事業者は、引渡性能試験を行うにあたって、引渡性能試験項目及び試験条件に基づいて、試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験計画書を作成し、本組合の承諾を受けなければならない。 性能保証事項に関する引渡性能試験方法（分析方法、測定方法、試験方法）は、それぞれの項目ごとに、関係法令及び規格等に準拠して行う。 ただし、該当する試験方法のない場合は、もっとも適切な試験方法を本組合に提出し、承諾を得て実施する。 | 建設事業者は、引渡性能試験を行うにあたって、引渡性能試験項目及び試験条件に基づいて、試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験計画書を作成し、本組合の承諾を受けなければならない。 性能保証事項に関する引渡性能試験方法（分析方法、測定方法、試験方法）は、それぞれの項目ごとに、関係法令及び規格等に準拠して行う。 ただし、該当する試験方法のない場合は、もっとも適切な試験方法を本組合に提出し、承諾を得て実施する。
|  | (3) 予備性能試験 |  | 引渡性能試験を順調に実施し、かつ、その後の完全な運転を確保するため、建設事業者は引渡性能試験の前に連続3日以上の予備性能試験を行い、予備性能試験成績書を引渡性能試験前に本組合に提出する。 予備性能試験成績書は、この期間中の処理実績及び運転データを収録、整理して作成する。 | 引渡性能試験を順調に実施し、かつ、その後の完全な運転を確保するため、建設事業者は引渡性能試験の前に連続3日以上の予備性能試験を行い、予備性能試験成績書を引渡性能試験前に本組合に提出する。 予備性能試験成績書は、この期間中の処理実績及び運転データを収録、整理して作成する。
|  | (4) 引渡性能試験 |  | 工事期間内に、引渡性能試験を行うものとする。この場合に試験に先立って1日前から定格運転に入るものとし、引き続き処理能力に見合った焼却量につき、各炉連続48時間以上の試験を同時に行う。 引渡性能試験は、本組合立会いのもとに3．2．(2)項に規定する性能保証事項について実施する。なお、非常停電(受電等の一切の停電を含む。)、機器故障など本施設の運転時に想定される重大事故について、緊急作動試験を行い、本施設の機器の安全を確認すること。 | 工事期間内に、引渡性能試験を行うものとする。この場合に試験に先立って1日前から定格運転に入るものとし、引き続き処理能力に見合った焼却量につき、各炉連続48時間以上の試験を同時に行う。 引渡性能試験は、本組合立会いのもとに3．2．(2)項に規定する性能保証事項について実施する。なお、非常停電(受電等の一切の停電を含む。)、機器故障など本施設の運転時に想定される重大事故について、緊急作動試験を行い、本施設の機器の安全を確認すること。
3.2 性能保証事項
|  | (1) 責任設計・施工 |  | 本施設の性能及び機能は、すべて建設事業者の責任で発揮するものとし、建設事業者は、 本要求水準書に明示されていない事項であっても性能保証という性質上必要なものは、建設事業者の負担で設計・施工しなくてはならない。 | 本施設の性能及び機能は、すべて建設事業者の責任で発揮するものとし、建設事業者は、 本要求水準書に明示されていない事項であっても性能保証という性質上必要なものは、建設事業者の負担で設計・施工しなくてはならない。
|  | (2) 性能保証事項 |  | 本建設工事の性能保証事項と引渡性能試験における試験方法は、次のとおりとする。なお、予備性能試験における試験方法も同様とする。 | 本建設工事の性能保証事項と引渡性能試験における試験方法は、次のとおりとする。なお、予備性能試験における試験方法も同様とする。
|  | 3.3 引渡し |  | 竣工後、本施設を引渡しするものとする。 竣工とは、第1部第1章第2節2.1に記載された業務範囲の工事をすべて完了し、前項による引渡性能試験により所定の性能が確認された時点とする。 引渡しにあたり、本組合の竣工検査、建築基準法の工事完了検査等の工事完了に係る法定検査、官庁届出書等の必要な手続き業務を実施し、これらの費用を負担すること。 | 竣工後、本施設を引渡しするものとする。 竣工とは、第1部第1章第2節2.1に記載された業務範囲の工事をすべて完了し、前項による引渡性能試験により所定の性能が確認された時点とする。 引渡しにあたり、本組合の竣工検査、建築基準法の工事完了検査等の工事完了に係る法定検査、官庁届出書等の必要な手続き業務を実施し、これらの費用を負担すること。
|  | 3.4 試運転期間中の環境対策 |  | 試運転期間中（予備性能試験及び引渡性能試験を含む。）においても、環境に過大な影響を与えないよう、十分配慮すること。なお、本組合の供給する処理対象物が定められた性状を満たしているにもかかわらず、引渡性能試験時に排ガスの基準値を超過した場合は、建設事業者は、直ちに事態を改善するための対策を講ずることとする。なお、建設事業者の努力によっても継続して事態の改善が見られない場合には、本組合は燃焼炉の運転停止を命ずることができる。 | 試運転期間中（予備性能試験及び引渡性能試験を含む。）においても、環境に過大な影響を与えないよう、十分配慮すること。なお、本組合の供給する処理対象物が定められた性状を満たしているにもかかわらず、引渡性能試験時に排ガスの基準値を超過した場合は、建設事業者は、直ちに事態を改善するための対策を講ずることとする。なお、建設事業者の努力によっても継続して事態の改善が見られない場合には、本組合は燃焼炉の運転停止を命ずることができる。
|  | 3.5 教育訓練 |  | 建設事業者は、運営事業者に対し、事前に必要な設備機器の運転、管理及び取扱いについて、事前に本組合に提出・承諾を得た教育訓練計画書及び教育訓練用運転手引書に基づき、十分な教育訓練（法定検査のための訓練を含む。）を行う。なお、教育訓練期間は90日間以上とする。 | 建設事業者は、運営事業者に対し、事前に必要な設備機器の運転、管理及び取扱いについて、事前に本組合に提出・承諾を得た教育訓練計画書及び教育訓練用運転手引書に基づき、十分な教育訓練（法定検査のための訓練を含む。）を行う。なお、教育訓練期間は90日間以上とする。
|  | 3.6 焼却灰及び飛灰処理物等の取り扱い |  | 試運転（予備性能試験及び引渡性能試験を含む。）により得られた焼却灰及び飛灰処理物等は、指定された要件を満足することを確認後、本組合の責任において処分を行う。 ただし、指定された要件を満足しない飛灰処理物等については、建設事業者の責任において適切に処理し、要件を満足したことを確認し、本組合の責任において処分を行う。 | 試運転（予備性能試験及び引渡性能試験を含む。）により得られた焼却灰及び飛灰処理物等は、指定された要件を満足することを確認後、本組合の責任において処分を行う。 ただし、指定された要件を満足しない飛灰処理物等については、建設事業者の責任において適切に処理し、要件を満足したことを確認し、本組合の責任において処分を行う。
第4節 試運転費用
|  | (1）本組合の費用負担範囲 |  | 1) 試運転（予備性能試験及び引渡性能試験を含む。）における負荷運転（処理対象物を投入した状態で行う一連の運転のことをいう。）を行うための処理対象物の提供に要する費用。 | 1) 試運転（予備性能試験及び引渡性能試験を含む。）における負荷運転（処理対象物を投入した状態で行う一連の運転のことをいう。）を行うための処理対象物の提供に要する費用。
|  |  |  | 2) 試運転により発生する焼却灰及び飛灰処理物等の運搬、処分に要する費用。 | 2) 試運転により発生する焼却灰及び飛灰処理物等の運搬、処分に要する費用。
|  | (2）建設事業者の費用負担範囲 |  | 1) 試運転の実施に係る燃料費、副資材費、ユーティリティ費（水道料金、電気料金等）、人件費等。 | 1) 試運転の実施に係る燃料費、副資材費、ユーティリティ費（水道料金、電気料金等）、人件費等。
|  |  |  | 2) 予備性能試験及び引渡性能試験を実施する場合の計測分析費用及び環境モニタリング費用。 | 2) 予備性能試験及び引渡性能試験を実施する場合の計測分析費用及び環境モニタリング費用。
|  |  |  | 3) 引渡性能試験において性能未達のために追加で実施する本施設の改修に要する費用。 | 3) 引渡性能試験において性能未達のために追加で実施する本施設の改修に要する費用。
|  |  |  | 4) その他、(1）に記載された項目以外の試運転に関連する費用。 | 4) その他、(1）に記載された項目以外の試運転に関連する費用。
第４章 基本的な事業条件
第1節 処理対象物の量及び性状
1.1 処理対象物
|  | (1) 収集ごみ |  | 構成市の直営・委託、許可業者により搬入される可燃ごみ | 構成市の直営・委託、許可業者により搬入される可燃ごみ
|  | (3) 可燃残渣 |  | リサイクル施設からの可燃物 | リサイクル施設からの可燃物
|  | (4) 小動物死体 |  | 犬・猫、いのしし等の動物死体 | 犬・猫、いのしし等の動物死体
|  | 1.2 搬入禁止物 |  | 運営事業者は、搬入された一般廃棄物のうち構成市受入対象物を基に、受入供給設備において目視検査等を行い、受け入れた廃棄物等の中に搬入禁止物がないことを確認するよう努め、搬入禁止物が確認された場合には搬入者に返却する。運営事業者は、受け入れた廃棄物等に搬入禁止物が確認された場合には、搬入禁止物を排除しなければならない。 運営事業者は、排除した搬入禁止物を、自らの費用負担により運搬・処分する。但し、搬入時において善良なる運営事業管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを運営事業者が明らかにした場合は、運営事業者は自らの費用負担により本組合が指定する場所へ運搬し、本組合は、当該処分費用を負担する。 また、搬入禁止物の混入が原因で本施設の運転に故障等が生じ、当該故障等の修理のために費用が発生するときは、運営事業者がその費用を負担する。但し、善良なる運営事業管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを運営事業者が明らかにした場合は、本組合が当該費用を負担する。 | 運営事業者は、搬入された一般廃棄物のうち構成市受入対象物を基に、受入供給設備において目視検査等を行い、受け入れた廃棄物等の中に搬入禁止物がないことを確認するよう努め、搬入禁止物が確認された場合には搬入者に返却する。運営事業者は、受け入れた廃棄物等に搬入禁止物が確認された場合には、搬入禁止物を排除しなければならない。 運営事業者は、排除した搬入禁止物を、自らの費用負担により運搬・処分する。但し、搬入時において善良なる運営事業管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを運営事業者が明らかにした場合は、運営事業者は自らの費用負担により本組合が指定する場所へ運搬し、本組合は、当該処分費用を負担する。 また、搬入禁止物の混入が原因で本施設の運転に故障等が生じ、当該故障等の修理のために費用が発生するときは、運営事業者がその費用を負担する。但し、善良なる運営事業管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを運営事業者が明らかにした場合は、本組合が当該費用を負担する。
1.3 計画処理量
|  | (1) 計画処理量 |  | 施設規模目標年次（平成32年度）の計画処理量は表2-4-1、表2-4-2に示すとおりである。 | 施設規模目標年次（平成32年度）の計画処理量は表2-4-1、表2-4-2に示すとおりである。
表2-4-1 計画年間処理量
|  |  | 区分 | 計画年間処理量(H32) | 計画年間処理量(H32)
|  |  | 可燃ごみ | 15,137 t/年 | 15,137 t/年
|  |  | 可燃残渣 | 109 t/年 | 109 t/年
|  |  | 計 | 15,246 t/年 | 15,246 t/年
|  | 表2-4-2 計画ごみ量設定値 |  | 年間量（ｔ/年） | 年間量（ｔ/年）
|  |  |  | 可燃ごみ 可燃残渣 合計 | 可燃ごみ 可燃残渣 合計
|  |  | H32 稼働1年目 | 15,137 109 15,246 | 15,137 109 15,246
|  |  | H33 稼働2年目 | 15,077 108 15,185 | 15,077 108 15,185
|  |  | H34 稼働3年目 | 15,019 107 15,126 | 15,019 107 15,126
|  |  | H35 稼働4年目 | 14,961 105 15,066 | 14,961 105 15,066
|  |  | H36 稼働5年目 | 14,906 104 15,010 | 14,906 104 15,010
|  |  | H37 稼働6年目 | 14,849 102 14,951 | 14,849 102 14,951
|  |  | H38 稼働7年目 | 14,794 101 14,895 | 14,794 101 14,895
|  |  | H39 稼働8年目 | 14,741 101 14,842 | 14,741 101 14,842
|  |  | H40 稼働9年目 | 14,686 100 14,786 | 14,686 100 14,786
|  |  | H41 稼働10年目 | 14,635 99 14,734 | 14,635 99 14,734
|  |  | H42 稼働11年目 | 14,633 99 14,732 | 14,633 99 14,732
|  |  | H43 稼働12年目 | 14,593 98 14,691 | 14,593 98 14,691
|  |  | H44 稼働13年目 | 14,554 97 14,651 | 14,554 97 14,651
|  |  | H45 稼働14年目 | 14,516 97 14,612 | 14,516 97 14,612
|  |  | H46 稼働15年目 | 14,478 96 14,574 | 14,478 96 14,574
|  |  | H47 稼働16年目 | 14,441 96 14,537 | 14,441 96 14,537
|  |  | H48 稼働17年目 | 14,405 95 14,500 | 14,405 95 14,500
|  |  | H49 稼働18年目 | 14,369 95 14,463 | 14,369 95 14,463
|  |  | H50 稼働19年目 | 14,333 94 14,427 | 14,333 94 14,427
|  |  | H51 稼働20年目 | 14,298 94 14,392 | 14,298 94 14,392
|  | 1.4 計画性状 |  | 処理対象物の計画性状（三成分、元素組成、低位発熱量、単位容積重量）を、表2-4-3①、②に示す。民間事業者は、表2-4-3①、②の計画ごみ質を基に本施設の建設、運営を計画するものとする。 | 処理対象物の計画性状（三成分、元素組成、低位発熱量、単位容積重量）を、表2-4-3①、②に示す。民間事業者は、表2-4-3①、②の計画ごみ質を基に本施設の建設、運営を計画するものとする。
表2-4-3① 計画ごみ質
|  |  | 水分（％） 低質ごみ | 61.3 | 61.3
|  |  | 水分（％） 基準ごみ | 48.9 | 48.9
|  |  | 水分（％） 高質ごみ | 36.6 | 36.6
|  |  | 可燃分（％） 低質ごみ | 33 | 33
|  |  | 可燃分（％） 基準ごみ | 44.2 | 44.2
|  |  | 可燃分（％） 高質ごみ | 55.4 | 55.4
|  |  | 灰分（％） 低質ごみ | 5.7 | 5.7
|  |  | 灰分（％） 基準ごみ | 6.9 | 6.9
|  |  | 灰分（％） 高質ごみ | 8 | 8
|  |  | 単位容積重量（t/m3） 低質ごみ | 0.227 | 0.227
|  |  | 単位容積重量（t/m3） 基準ごみ | 0.178 | 0.178
|  |  | 単位容積重量（t/m3） 高質ごみ | 0.129 | 0.129
|  |  | 低位発熱量（kJ／kg） 低質ごみ | 5000 | 5000
|  |  | 低位発熱量（kJ／kg） 基準ごみ | 8600 | 8600
|  |  | 低位発熱量（kJ／kg） 高質ごみ | 12300 | 12300
|  |  | 低位発熱量（kcal／kg） 低質ごみ | 1194 | 1194
|  |  | 低位発熱量（kcal／kg） 基準ごみ | 2054 | 2054
|  |  | 低位発熱量（kcal／kg） 高質ごみ | 2938 | 2938
|  | 表2-4-3② 元素組成（可燃分ベース） | 元素組成 | 重量(％) | 重量(％)
|  |  | 炭素 | 54.7 | 54.7
|  |  | 水素 | 7.47 | 7.47
|  |  | 窒素 | 2.99 | 2.99
|  |  | 酸素 | 33.81 | 33.81
|  |  | 硫黄 | 0.07 | 0.07
|  |  | 塩素 | 0.96 | 0.96
|  |  | 合計 | 100 | 100
第２節 本施設の基本条件
|  | 2.1 処理方式 |  | ストーカ式連続運転焼却方式 | ストーカ式連続運転焼却方式
|  | 2.2 施設規模 |  | 計画ごみ質の範囲内で28.5t/24h×2炉 計57t/日の処理能力を有する。なお、計画ごみ質の範囲内において、定格処理(28.5t/24h)時に助燃を行わないこと。 | 計画ごみ質の範囲内で28.5t/24h×2炉 計57t/日の処理能力を有する。なお、計画ごみ質の範囲内において、定格処理(28.5t/24h)時に助燃を行わないこと。
2.3 燃焼条件
|  | (1) 炉内温度 |  | 燃焼室出口温度 850℃以上 | 燃焼室出口温度 850℃以上
|  | (2) 滞留時間 |  | 燃焼室ガス滞留時間 850℃以上の燃焼温度で2秒以上 | 燃焼室ガス滞留時間 850℃以上の燃焼温度で2秒以上
|  | (3) 一酸化炭素濃度 |  | 煙突出口において30ppm以下（O２12％換算値の4時間平均） | 煙突出口において30ppm以下（O２12％換算値の4時間平均）
|  | (4) 安定燃焼 |  | 100ppmを超える一酸化炭素濃度瞬時値のピークを発生させない。 | 100ppmを超える一酸化炭素濃度瞬時値のピークを発生させない。
|  | (5) 集じん装置入口ガス温度 |  | 200℃未満 | 200℃未満
|  | (6) 焼却灰（飛灰を除く）の熱しゃく減量 |  | 5％以下（600℃ 3時間にて） | 5％以下（600℃ 3時間にて）
|  | 2.4 燃焼ガス冷却方式 |  | 水噴射式 | 水噴射式
|  | 2.5 排ガス処理方式 |  | ろ過式集じん装置 | ろ過式集じん装置
|  | 2.6 灰出し方式 | 焼却灰 | ピット＆クレーン方式 | ピット＆クレーン方式
|  |  | 飛灰 | バンカ方式（ピット方式で可） | バンカ方式（ピット方式で可）
|  | 2.7 稼働時間 |  | 1日24時間連続運転（定期点検整備期間以外は、連続運転可能とする。） | 1日24時間連続運転（定期点検整備期間以外は、連続運転可能とする。）
|  | 2.8 炉運転方式 |  | 本施設は、1炉1系列で構成し、いずれの炉についても単独での運転が円滑に行えるものとする。定期点検整備期間においては、全炉停止点検時を除き、整備中の1炉のみを停止し、他の1炉は原則として定常運転を行う。また、全炉停止期間は、極力短くすること。なお、全炉停止期間中もごみの搬入を行うものとする。 | 本施設は、1炉1系列で構成し、いずれの炉についても単独での運転が円滑に行えるものとする。定期点検整備期間においては、全炉停止点検時を除き、整備中の1炉のみを停止し、他の1炉は原則として定常運転を行う。また、全炉停止期間は、極力短くすること。なお、全炉停止期間中もごみの搬入を行うものとする。
|  | 2.9 稼働日数 |  | 民間事業者は、年間最大稼動可能日数を提案し、提案した日数に施設規模を乗じた量までは、第4章第1節1.3に示す計画処理量にかかわらず処理対象物を受け入れ、処理するものとする。また、1炉90日以上の連続運転が可能であるものとする。 | 民間事業者は、年間最大稼動可能日数を提案し、提案した日数に施設規模を乗じた量までは、第4章第1節1.3に示す計画処理量にかかわらず処理対象物を受け入れ、処理するものとする。また、1炉90日以上の連続運転が可能であるものとする。
2.10 主要設備方式
|  | (1) 受入供給設備 |  | ピットアンドクレーン方式 | ピットアンドクレーン方式
|  | (2) 燃焼設備 |  | ストーカ方式 | ストーカ方式
|  | (3) 燃焼ガス冷却設備 |  | 水噴射式 | 水噴射式
|  | (4) 排ガス処理設備 | ① 集じん設備 | ろ過式集じん器 | ろ過式集じん器
|  |  | ② HCl・SOx・ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類除去設備 | 乾式（消石灰、活性炭） | 乾式（消石灰、活性炭）
|  |  | ③ NOx除去設備 | 無触媒脱硝及び燃焼制御方式 | 無触媒脱硝及び燃焼制御方式
|  | (5) 通風設備 |  | 平衡通風方式 | 平衡通風方式
|  | (6) 灰出し設備 |  | ピットアンドクレーン方式 セメント原料化 | ピットアンドクレーン方式 セメント原料化
|  | (7) 飛灰処理方式 |  | 資源化（重金属類溶出防止処理後、埋立処分する機能を併せ持つ。） | 資源化（重金属類溶出防止処理後、埋立処分する機能を併せ持つ。）
|  | (8) 給水設備 |  | 上水、雨水 | 上水、雨水
|  | (9) 排水処理設備 |  | 生活系、プラント系 | 生活系、プラント系
|  | (10) 電気設備 |  | 【第2部第6章第2節2.9電気設備による】 | 〔 〕
|  | (11) 計装設備 |  | 【第2部第6章第2節2.10計装設備による】 | 〔 〕
2.11 搬入出車両
|  | (1) ごみ収集車両 |  | 2～8tパッカー車 | 2～8tパッカー車
|  | (2) 選別後の可燃分の搬入車両 |  | 2～4tトラック | 2～4tトラック
|  | (3) 灰搬出車両 | 主灰 | 10tダンプ（ロング、防水構造、電動天蓋付） | 10tダンプ（ロング、防水構造、電動天蓋付）
|  |  | 飛灰 | ジェットパッカー車（25t） | ジェットパッカー車（25t）
|  |  |  | 10tダンプ（ロング、防水構造、電動天蓋付） | 10tダンプ（ロング、防水構造、電動天蓋付）
|  |  |  | ※現施設での飛灰搬出車両は13tウイング車によるフレコンバックである。 場合により、試運転期間中の対応を検討のこと。（積込重機も含めて、工事範囲内とする。） | ※現施設での飛灰搬出車両は13tウイング車によるフレコンバックである。 場合により、試運転期間中の対応を検討のこと。（積込重機も含めて、工事範囲内とする。）
2.12 搬入形態
|  |  |  | 本施設における搬入形態及び台数は、原則として表2-4-4、2-4-5の通りである。 | 本施設における搬入形態及び台数は、原則として表2-4-4、2-4-5の通りである。
表2-4-4 本施設における搬入形態
|  | 構成市が行う収集･運搬 直営、委託 | 家庭系 | 手数料の徴収 - 自動計量 ○ | 手数料の徴収 - 自動計量 ○
|  | 構成市が行う収集･運搬 直営 | 可燃残渣等 | 手数料の徴収 - 自動計量 ○ | 手数料の徴収 - 自動計量 ○
|  | 構成市の許可業者 | 家庭系 | 手数料の徴収 - 自動計量 ○ | 手数料の徴収 - 自動計量 ○
|  |  | 事業系 | 手数料の徴収 - 自動計量 ○ | 手数料の徴収 - 自動計量 ○
|  | 表2-4-5 平均/最大搬入台数（平成27年度実績） | 種 別 | 1日平均台数 1日最大台数 | 1日平均台数 1日最大台数
|  |  | 収集車両(直営、委託) | 33台/日 50台/日 | 33台/日 50台/日
|  |  | 収集車両(許可) | 18台/日 20台/日 | 18台/日 20台/日
|  |  | 可燃残渣 | 1台/日 - | 1台/日 -
|  |  | 焼却灰の搬出車両 | 2台/日 - | 2台/日 -
|  |  | 見学者 | 4台/日 - | 4台/日 -
第3節 公害防止基準
3.1 排ガスに関する基準
|  |  |  | 排ガス（煙突出口）については、表2-4-6の排出基準を遵守すること。 | 排ガス（煙突出口）については、表2-4-6の排出基準を遵守すること。
|  | 表2-4-6 煙突出口の排ガス排出基準 | 項 目 | 保証値 | 保証値
|  |  | ①ばいじん | 0.03g/m3N以下 （O212%換算値） | 0.03g/m3N以下 （O212%換算値）
|  |  | ②硫黄酸化物 | 100ppm以下 （O212%換算値） | 100ppm以下 （O212%換算値）
|  |  | ③窒素酸化物 | 250ppm以下 （O212%換算値） | 250ppm以下 （O212%換算値）
|  |  | ④塩化水素 | 215ppm以下 （O212%換算値） | 215ppm以下 （O212%換算値）
|  |  | ⑤ダイオキシン類 | 0.1ng-TEQ/m3N以下 （O212%換算値） | 0.1ng-TEQ/m3N以下 （O212%換算値）
|  |  | ⑥水銀 | 30μg/m3N以下 （O212%換算値） | 30μg/m3N以下 （O212%換算値）
3.2 主灰、飛灰に関する基準
|  |  |  | 重金属類については、関係法令（昭和48年総理府令第５号）の基準値以下とする。 なお、ダイオキシン類については、3ng-TEQ/g以下とする。 | 重金属類については、関係法令（昭和48年総理府令第５号）の基準値以下とする。 なお、ダイオキシン類については、3ng-TEQ/g以下とする。
3.3 排水に関する基準
|  |  |  | 本施設より発生する生活排水等は、関係法令等で定める規制基準値以下に処理し、公共下水道に放流する。 なお、処理水については、できる限り再利用に努める。 | 本施設より発生する生活排水等は、関係法令等で定める規制基準値以下に処理し、公共下水道に放流する。 なお、処理水については、できる限り再利用に努める。
3.4 騒音に関する基準
|  |  |  | 定格負荷運転時 敷地境界線にて下記とするよう防音措置等の適切な対策を施すこと。 | 定格負荷運転時 敷地境界線にて下記とするよう防音措置等の適切な対策を施すこと。
|  |  | 昼間（午前8時～午後7時まで） | 65dB(A)以下 | 65dB(A)以下
|  |  | 朝夕（午前6時～午前8時及び午後7時～午後11時まで） | 65dB(A)以下 | 65dB(A)以下
|  |  | 夜間（午後11時～翌日の午前6時まで） | 55dB(A)以下 | 55dB(A)以下
3.5 振動に関する基準
|  |  |  | 定格負荷運転時 敷地境界線にて下記とするよう適切な対策を施すこと。 | 定格負荷運転時 敷地境界線にて下記とするよう適切な対策を施すこと。
|  |  | 昼間（午前8時～午後7時まで） | 65dB以下 | 65dB以下
|  |  | 夜間（午後7時～翌日の午前8時まで） | 60dB以下 | 60dB以下
3.6 悪臭に関する基準
|  |  |  | 敷地境界において「悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準」に適合するものとする。建屋から外部への臭気の漏洩がないこととする。 | 敷地境界において「悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準」に適合するものとする。建屋から外部への臭気の漏洩がないこととする。
3.7 作業管理区域におけるダイオキシン類の基準
|  |  |  | 「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について（平成13年4月25日基発第401号）」により、作業管理区域のダイオキシン類濃度は2.5pg-TEQ/m3以下とする。 | 「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について（平成13年4月25日基発第401号）」により、作業管理区域のダイオキシン類濃度は2.5pg-TEQ/m3以下とする。
3.8 粉じん基準
|  |  |  | 排気口出口の粉じん濃度は、0.01g/m３N以下とする。 | 排気口出口の粉じん濃度は、0.01g/m３N以下とする。
3.9 環境保全対策
|  | (1) 排ガス |  | ① 硫黄酸化物、塩化水素は、消石灰を吹き込む乾式有害ガス除去方式とすること。 | ① 硫黄酸化物、塩化水素は、消石灰を吹き込む乾式有害ガス除去方式とすること。
|  |  |  | ② 窒素酸化物は、燃焼管理及び無触媒脱硝装置により除去すること。 | ② 窒素酸化物は、燃焼管理及び無触媒脱硝装置により除去すること。
|  |  |  | ③ ばいじんは、ろ過式集じん器等により除去すること。 | ③ ばいじんは、ろ過式集じん器等により除去すること。
|  |  |  | ④ ダイオキシン類は、燃焼温度、ガス滞留時間等の管理を十分に行い、安定燃焼の確保を図ることによって発生を抑制し、活性炭吹き込みにより処理すること。 | ④ ダイオキシン類は、燃焼温度、ガス滞留時間等の管理を十分に行い、安定燃焼の確保を図ることによって発生を抑制し、活性炭吹き込みにより処理すること。
|  | (2) 騒音 |  | ① 機器類については、低騒音型機器を採用すること。 | ① 機器類については、低騒音型機器を採用すること。
|  |  |  | ② プラント設備は原則として建屋内に配置し、騒音の発生を防止すること。 | ② プラント設備は原則として建屋内に配置し、騒音の発生を防止すること。
|  |  |  | ③ 本施設への出入口（プラットフォーム出入り口を除く）にシャッター等を設け、外部への騒音の漏洩を防ぐため可能な限り閉鎖すること。 | ③ 本施設への出入口（プラットフォーム出入り口を除く）にシャッター等を設け、外部への騒音の漏洩を防ぐため可能な限り閉鎖すること。
|  |  |  | ④ 騒音の大きな機器については、騒音の伝播を緩和させるため、隔壁、防音室及びサイレンサを設置する等の防音対策を施すこと。 | ④ 騒音の大きな機器については、騒音の伝播を緩和させるため、隔壁、防音室及びサイレンサを設置する等の防音対策を施すこと。
|  |  |  | ⑤ 上記の騒音、振動対策も含め、設備の稼働による低周波音が周辺地域に影響を及ぼさないよう配慮すること。 | ⑤ 上記の騒音、振動対策も含め、設備の稼働による低周波音が周辺地域に影響を及ぼさないよう配慮すること。
|  | (3) 振動 |  | ① 機器類については、低振動型機器を採用すること。 | ① 機器類については、低振動型機器を採用すること。
|  |  |  | ② 振動の著しい設備機器の基礎・土台は、独立基礎とし、振動が伝播しにくい構造とすること。 | ② 振動の著しい設備機器の基礎・土台は、独立基礎とし、振動が伝播しにくい構造とすること。
|  |  |  | ③ 主要な振動発生機器については、基礎部への防振ゴムの施工等の防振対策を施すこと。 | ③ 主要な振動発生機器については、基礎部への防振ゴムの施工等の防振対策を施すこと。
|  | (4) 悪臭 |  | 悪臭の発生しやすい機器または場所には臭気の漏れないような対策を講じること。また本施設の停止時においても臭気の漏れないような対策を講じること。なお、著しい悪臭を発生する場所は、脱臭設備を設ける等必要な措置を行う。また、配管や電線管の壁貫通部からの臭気の漏れがないように適切な処理をすること。 | 悪臭の発生しやすい機器または場所には臭気の漏れないような対策を講じること。また本施設の停止時においても臭気の漏れないような対策を講じること。なお、著しい悪臭を発生する場所は、脱臭設備を設ける等必要な措置を行う。また、配管や電線管の壁貫通部からの臭気の漏れがないように適切な処理をすること。
|  | (5) 粉じん |  | 粉じんが発生する機器または場所には局所集じん等の対策を講じること。また、飛灰処理室等の粉じんに関する作業環境基準は2mg/m3以下とする。 | 粉じんが発生する機器または場所には局所集じん等の対策を講じること。また、飛灰処理室等の粉じんに関する作業環境基準は2mg/m3以下とする。
|  | (6) ダイオキシン類対策として、以下の点に留意する。 |  | ① 廃棄物焼却施設内作業によるダイオキシン類ばく露防止対策要綱（平成13年基発第401号）及び廃棄物書脚施設解体作業マニュアル（社団法人日本保安用品協会）等、最新版の厚生労働省の通達、マニュアル、要綱等を遵守する。 | ① 廃棄物焼却施設内作業によるダイオキシン類ばく露防止対策要綱（平成13年基発第401号）及び廃棄物書脚施設解体作業マニュアル（社団法人日本保安用品協会）等、最新版の厚生労働省の通達、マニュアル、要綱等を遵守する。
|  |  |  | ② 施設内の要所にエアシャワー室を設け、ダストの飛散を防止する。 | ② 施設内の要所にエアシャワー室を設け、ダストの飛散を防止する。
|  |  |  | ③ 修理要員の着衣は、工場棟内で洗濯、乾燥するものとし、その排水は排水処理設備にて適正な水質に処理する。 | ③ 修理要員の着衣は、工場棟内で洗濯、乾燥するものとし、その排水は排水処理設備にて適正な水質に処理する。
第５章 設計・建設の基本方針
第１節 整備方針
|  | 1.1 熱回収施設基本計画 |  | 施設整備の基本として、本要求水準書に示されたサービス水準を、効率的かつ合理的に満足するよう、積極的に創意工夫を発揮して提案を行うこと。 | 施設整備の基本として、本要求水準書に示されたサービス水準を、効率的かつ合理的に満足するよう、積極的に創意工夫を発揮して提案を行うこと。
|  | 1.2 計画の条件 |  | ① 建設地内の良好な樹木を極力残し、可能な限り緑地の再生に努め、周囲からの景観に配慮した緑豊かな環境形成を図ること。 | ① 建設地内の良好な樹木を極力残し、可能な限り緑地の再生に努め、周囲からの景観に配慮した緑豊かな環境形成を図ること。
|  |  |  | ② ごみ焼却の流れからプラットフォーム・ごみピット・焼却炉室・排ガス処理室及び煙突まで直線的・機能的な機器配置を原則とする。 | ② ごみ焼却の流れからプラットフォーム・ごみピット・焼却炉室・排ガス処理室及び煙突まで直線的・機能的な機器配置を原則とする。
|  |  |  | ③ 施設の安全対策として、関係法令等に則り必要な設備を設け、設備のフェイルセーフ化とフールプルーフ化に考慮した設計を行う。また、転落・火災等について十分な安全対策を施すとともに、安全で快適な作業環境の確保に努めること。 | ③ 施設の安全対策として、関係法令等に則り必要な設備を設け、設備のフェイルセーフ化とフールプルーフ化に考慮した設計を行う。また、転落・火災等について十分な安全対策を施すとともに、安全で快適な作業環境の確保に努めること。
|  |  |  | ④ 耐震構造等には十分に配慮する。また、耐腐食設計による風水害についても地域性に配慮した上で十分な対策を行う。 | ④ 耐震構造等には十分に配慮する。また、耐腐食設計による風水害についても地域性に配慮した上で十分な対策を行う。
|  |  |  | ⑤ 再生可能エネルギー（太陽光、風力等）の導入に努めること。 | ⑤ 再生可能エネルギー（太陽光、風力等）の導入に努めること。
|  |  |  | ⑥ 雨水など他の水源を活用するとともに節水に配慮し、さらに耐用年数を考慮した資材選定を行うこと。 | ⑥ 雨水など他の水源を活用するとともに節水に配慮し、さらに耐用年数を考慮した資材選定を行うこと。
|  |  |  | ⑦ 環境教育の充実や環境情報の積極的な発信を行うこと。 | ⑦ 環境教育の充実や環境情報の積極的な発信を行うこと。
第2節 基本計画
|  | 2.1 配置計画 |  | ① 主要建物は、工場棟、管理棟により構成し、合棟、別棟については提案とする。別棟とする場合、工場棟と管理棟は渡り廊下で接続すること。合棟とする場合、悪臭、騒音及び振動に留意すること。また、附属施設として計量棟を設ける。工場棟を中心に配置し、管理棟を工場棟及び計量棟との連絡に配慮した、合理的な位置に計画する。また、維持管理に有効な配置計画とすること。なお、計量棟の配置については、隣接するリサイクル施設に配慮し、混雑時においても搬入車等が門扉の外まで並ばないように計画すること。 | ① 主要建物は、工場棟、管理棟により構成し、合棟、別棟については提案とする。別棟とする場合、工場棟と管理棟は渡り廊下で接続すること。合棟とする場合、悪臭、騒音及び振動に留意すること。また、附属施設として計量棟を設ける。工場棟を中心に配置し、管理棟を工場棟及び計量棟との連絡に配慮した、合理的な位置に計画する。また、維持管理に有効な配置計画とすること。なお、計量棟の配置については、隣接するリサイクル施設に配慮し、混雑時においても搬入車等が門扉の外まで並ばないように計画すること。
|  |  |  | ② 事業用地内の配置については、日常の車両を考慮して合理的に配置するとともに、定期修理などの際に必要なスペースや、機器の搬入搬出手段にも配慮すること。また、機種、機能、目的の類似した機器はできるだけ集約配置することにより、点検整備作業の効率化、緊急時に迅速に対処ができるよう計画する。 | ② 事業用地内の配置については、日常の車両を考慮して合理的に配置するとともに、定期修理などの際に必要なスペースや、機器の搬入搬出手段にも配慮すること。また、機種、機能、目的の類似した機器はできるだけ集約配置することにより、点検整備作業の効率化、緊急時に迅速に対処ができるよう計画する。
|  |  |  | ③ 見学者が、本施設の要所を見学する際、立ち止まって説明を受けられるスペースを設けるものとする。 | ③ 見学者が、本施設の要所を見学する際、立ち止まって説明を受けられるスペースを設けるものとする。
|  |  |  | ④搬入道路を含む造成工事にて発生する残土は、敷地内にて再利用すること。 | ④搬入道路を含む造成工事にて発生する残土は、敷地内にて再利用すること。
2.2 動線計画
|  | (1) 屋外動線計画 | ① ごみ搬入車両 | ごみ搬入車両は、計量棟での計量後、工場棟プラットフォームよりごみを投入した後、再度計量を行う。なお、この間は原則として一方通行とする。 | ごみ搬入車両は、計量棟での計量後、工場棟プラットフォームよりごみを投入した後、再度計量を行う。なお、この間は原則として一方通行とする。
|  |  | ② 灰搬出車両 | 灰搬出車両は、灰積出場で積み込んだ後、計量し場外に搬出する。 | 灰搬出車両は、灰積出場で積み込んだ後、計量し場外に搬出する。
|  |  | ③ 維持管理車両 | 定期点検整備等の維持管理車両は、工場棟を周回できるものとし、工場棟のメンテナンス通路へのアクセスを容易に行えるよう配慮する。また、大型車両や重量車両による機器等の搬入、搬出についても曲線半径、幅員及び高さに配慮し支障が無いようにする。 | 定期点検整備等の維持管理車両は、工場棟を周回できるものとし、工場棟のメンテナンス通路へのアクセスを容易に行えるよう配慮する。また、大型車両や重量車両による機器等の搬入、搬出についても曲線半径、幅員及び高さに配慮し支障が無いようにする。
|  |  | ④ 一般車両 | 一般車両の動線、歩道及び駐車場は、他の動線と極力分離するとともに、管理棟と円滑な接続を図る。 | 一般車両の動線、歩道及び駐車場は、他の動線と極力分離するとともに、管理棟と円滑な接続を図る。
|  | (2) 屋内動線計画 |  | 建物内部は、運転管理や点検・整備がスムーズに行えるように動線を計画する。特に、重要な機器や頻繁な点検・操作を要する機器を設置する場所には、中央制御室から最短距離で行けるように配慮する。また、見学者対応の動線を設け、工場全体を順序よく見学できるように配慮する。 | 建物内部は、運転管理や点検・整備がスムーズに行えるように動線を計画する。特に、重要な機器や頻繁な点検・操作を要する機器を設置する場所には、中央制御室から最短距離で行けるように配慮する。また、見学者対応の動線を設け、工場全体を順序よく見学できるように配慮する。
2.3 施設全体の条件
|  | (1) 材料・機器等 | ① 規格等 | 1) 使用機器、材料等は、用途に適合した一級品で仮設を除きすべて新品とする。 | 1) 使用機器、材料等は、用途に適合した一級品で仮設を除きすべて新品とする。
|  |  |  | 2) 使用機器、材料等は、事前にメーカリストを本組合に提出し承諾を受けるものとする。 | 2) 使用機器、材料等は、事前にメーカリストを本組合に提出し承諾を受けるものとする。
|  |  |  | 3) 使用機器、材料で規格のあるものはすべてJIS、JEC、JEM等の規格品、もしくは同等品以上のものを使用する。規格のないものは事前にリストを本組合に提出し承諾を受けるものとする。 | 3) 使用機器、材料で規格のあるものはすべてJIS、JEC、JEM等の規格品、もしくは同等品以上のものを使用する。規格のないものは事前にリストを本組合に提出し承諾を受けるものとする。
|  |  |  | 4) 適用する品質、等級、規格等で規定されているもの（JIS、JEC、JEM等）は統一する。海外調達材料及び機器等を使用する場合は下記を原則とし、事前に本組合の承諾を受けるものとする。 ･ 本要求水準書で要求される性能（耐用度を含む）を確実に満足できること。 ･ 原則としてJIS等の国内の諸基準や諸法令に適合する材料や機器等であること。また、説明できる資料を本組合に提出すること。 ･ 検査立会を要する機器・材料等については、原則として国内において本組合が承諾した検査要領書に基づく検査が実施できること。 ･ 竣工後の運営期間中の維持管理における材料・機器等の調達については、事業期間内及び将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。 | 4) 適用する品質、等級、規格等で規定されているもの（JIS、JEC、JEM等）は統一する。海外調達材料及び機器等を使用する場合は下記を原則とし、事前に本組合の承諾を受けるものとする。 ･ 本要求水準書で要求される性能（耐用度を含む）を確実に満足できること。 ･ 原則としてJIS等の国内の諸基準や諸法令に適合する材料や機器等であること。また、説明できる資料を本組合に提出すること。 ･ 検査立会を要する機器・材料等については、原則として国内において本組合が承諾した検査要領書に基づく検査が実施できること。 ･ 竣工後の運営期間中の維持管理における材料・機器等の調達については、事業期間内及び将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。
|  |  | ② 耐熱性 | 1) 特に、高温部に使用される材料は、耐熱性に優れたものとする。 | 1) 特に、高温部に使用される材料は、耐熱性に優れたものとする。
|  |  | ③ 耐腐食性 | 1) 特に、給排水及び排ガス、焼却灰等が接触する部分で使用される材料は、耐腐食性に優れたものとする。 | 1) 特に、給排水及び排ガス、焼却灰等が接触する部分で使用される材料は、耐腐食性に優れたものとする。
|  |  | ④ 耐摩耗性 | 1) 摩耗が予測される部材には、耐摩耗性に優れた材料を使用するか、十分な摩耗代を確保すること。コンベア等の摺動部分には原則交換が容易なウェアリングプレート（摩耗板）を設置すること。 | 1) 摩耗が予測される部材には、耐摩耗性に優れた材料を使用するか、十分な摩耗代を確保すること。コンベア等の摺動部分には原則交換が容易なウェアリングプレート（摩耗板）を設置すること。
|  | (2) 構造・防災 | ① 構造の方針 | 1) 建築基準法、消防法、労働安全衛生法及びその他関係法令を遵守し、かつ「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」を考慮し設計を行うこと。（重要度係数：Ⅱ類1.25） | 1) 建築基準法、消防法、労働安全衛生法及びその他関係法令を遵守し、かつ「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」を考慮し設計を行うこと。（重要度係数：Ⅱ類1.25）
|  |  |  | 2) 特に個々の機器、設備等に基準が設けられている場合は、これに関連する他の機器、設備等についても、それらの重要度、危険度に応じた耐震力を確保する。 | 2) 特に個々の機器、設備等に基準が設けられている場合は、これに関連する他の機器、設備等についても、それらの重要度、危険度に応じた耐震力を確保する。
|  |  |  | 3) 自重、積載荷重、積雪荷重、その他の荷重、風圧、土圧、水圧、地震力、温度応力、その他の本施設の稼動中に予測される振動及び衝撃等に対して構造耐力上安全であること。 | 3) 自重、積載荷重、積雪荷重、その他の荷重、風圧、土圧、水圧、地震力、温度応力、その他の本施設の稼動中に予測される振動及び衝撃等に対して構造耐力上安全であること。
|  |  |  | 4) ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水の漏水または地下水の浸入のおそれのない構造とし、かつ、雨天時等においても安定した稼動のできる構造とすること。 | 4) ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水の漏水または地下水の浸入のおそれのない構造とし、かつ、雨天時等においても安定した稼動のできる構造とすること。
|  |  | ② 防災の方針及び二次災害の防止 | 1) 地震、風水害、積雪、火災、爆発等の災害対策は、関係法令を遵守するとともに、設備の機能・配置、特性、運転条件、周辺条件等を勘案し、全体として均衡のとれたものとすること。 | 1) 地震、風水害、積雪、火災、爆発等の災害対策は、関係法令を遵守するとともに、設備の機能・配置、特性、運転条件、周辺条件等を勘案し、全体として均衡のとれたものとすること。
|  |  |  | 2) 油庫、危険物貯蔵所等の設置に際しては、関係法令を遵守するとともに、防災対策を考慮した配置とする。 | 2) 油庫、危険物貯蔵所等の設置に際しては、関係法令を遵守するとともに、防災対策を考慮した配置とする。
|  |  |  | 3) 各設備の運転を安全に停止させるための制御システムとする。 | 3) 各設備の運転を安全に停止させるための制御システムとする。
|  |  |  | 4) 各設備の異常時（震災、風水害、制御システムの異常、断水、停電等）の危険を回避するための保安設備を設けること。 | 4) 各設備の異常時（震災、風水害、制御システムの異常、断水、停電等）の危険を回避するための保安設備を設けること。
2.4 各設備に共通の事項
|  | (1) 歩廊・階段・点検床等の構造 |  | 1) 歩廊・階段・点検床等は、作業者が容易に歩行できる有効な幅（主要通路【800】㎜以上、その他の通路【600】㎜以上）と有効高さ（頭上空間）【2,000】mm以上、傾斜とするとともに、手摺り（H=1100㎜）、ガードを設ける等転落防止対策を講ずる。また、危険場所には彩色を施す。さらに、原則として階段を採用するものとし、階段の傾斜角度、蹴込み、高さ等はできるだけ統一し、階段の傾斜角度は水平に対して45度以下とする。ただし、装置制約上等で通路幅、有効高さの確保が困難な箇所は別途協議とする。 | 1) 歩廊・階段・点検床等は、作業者が容易に歩行できる有効な幅（主要通路〔 〕㎜以上、その他の通路〔 〕㎜以上）と有効高さ（頭上空間）〔 〕mm以上、傾斜とするとともに、手摺り（H=1100㎜）、ガードを設ける等転落防止対策を講ずる。また、危険場所には彩色を施す。さらに、原則として階段を採用するものとし、階段の傾斜角度、蹴込み、高さ等はできるだけ統一し、階段の傾斜角度は水平に対して45度以下とする。ただし、装置制約上等で通路幅、有効高さの確保が困難な箇所は別途協議とする。
|  |  |  | 2) 通路、階段は各階とも2経路以上設け、退避時一方が塞がっても他方から退避できるものとする。 | 2) 通路、階段は各階とも2経路以上設け、退避時一方が塞がっても他方から退避できるものとする。
|  |  |  | 3) 炉室内の歩廊は、動線を十分考慮し作業に支障ないよう広範囲に敷設し、建築床まで延ばすこと。 | 3) 炉室内の歩廊は、動線を十分考慮し作業に支障ないよう広範囲に敷設し、建築床まで延ばすこと。
|  |  |  | 4) 床はグレーチング主体で構成し、必要に応じチェッカードプレートを敷設し、安全に作業ができる構造とするとともに、工具、部品等の落下防止を考慮したものとする。 | 4) 床はグレーチング主体で構成し、必要に応じチェッカードプレートを敷設し、安全に作業ができる構造とするとともに、工具、部品等の落下防止を考慮したものとする。
|  |  |  | 5) 各炉体間に、最下部から最上部までの直通階段を設置すること。 | 5) 各炉体間に、最下部から最上部までの直通階段を設置すること。
|  |  |  | 6) 階段高さが4ｍを超える場合は、原則として高さ4ｍ以内ごとに踊り場を設置すること。 | 6) 階段高さが4ｍを超える場合は、原則として高さ4ｍ以内ごとに踊り場を設置すること。
|  | (2) 高所作業床の保護 |  | 高所部分の作業床は、十分な広さを確保するとともに手摺りを設ける。また、安全帯・ 転落防止用ネット等を取付けるフックを設ける。 | 高所部分の作業床は、十分な広さを確保するとともに手摺りを設ける。また、安全帯・ 転落防止用ネット等を取付けるフックを設ける。
|  | (3) 足場組立て場所の確保 |  | 設備の修理時において、足場を組み立てる必要がある場所は充分なスペースを確保し、他の設備を設置してはならない。 | 設備の修理時において、足場を組み立てる必要がある場所は充分なスペースを確保し、他の設備を設置してはならない。
|  | (4) 保守点検用タラップ等の設置 |  | ピット及び水槽、釜場には、タラップ（SUS304以上）等を設ける。また、水槽上端部分マンホール付近には、安全フックを設ける。 | ピット及び水槽、釜場には、タラップ（SUS304以上）等を設ける。また、水槽上端部分マンホール付近には、安全フックを設ける。
|  | (5) 塗装 |  | 1) 塗装については、耐熱、耐薬品、防食、配色等を考慮する。 | 1) 塗装については、耐熱、耐薬品、防食、配色等を考慮する。
|  |  |  | 2) 通路、扉、階段、注意を要する場所、物を置く場所等はあらかじめ定められた彩色を施す。 | 2) 通路、扉、階段、注意を要する場所、物を置く場所等はあらかじめ定められた彩色を施す。
|  |  |  | 3) 機器、装置、槽類、製缶類、器具配管、弁等及び電気設備等は、その種類ごとにあらかじめ定められた彩色計画を定めた塗色を施工するとともに、名称、記号及び矢印による流れ方向を表示する。 | 3) 機器、装置、槽類、製缶類、器具配管、弁等及び電気設備等は、その種類ごとにあらかじめ定められた彩色計画を定めた塗色を施工するとともに、名称、記号及び矢印による流れ方向を表示する。
|  |  |  | 4) 回転部分、運動部分、突起部分には、覆いを設け、彩色を施す。 | 4) 回転部分、運動部分、突起部分には、覆いを設け、彩色を施す。
|  | (6) 安全対策 |  | 1) 共通部分を含む機器については、燃焼設備稼動時においても、同機器の定期修理時、定期点検時に安全で能率的な作業が行えるように十分な配慮をするものとする。 | 1) 共通部分を含む機器については、燃焼設備稼動時においても、同機器の定期修理時、定期点検時に安全で能率的な作業が行えるように十分な配慮をするものとする。
|  |  |  | 2) 関係者以外の者が立ち入ることが危険な場所、作業者への注意を知らせる必要がある場所には、標識を設置する。 | 2) 関係者以外の者が立ち入ることが危険な場所、作業者への注意を知らせる必要がある場所には、標識を設置する。
|  |  |  | 3) 油、薬品類及び危険物類注入口には、受入口等の接続方法を間違えないように工夫し、注意事項等を記載した表示板（アクリル板）を設ける。 | 3) 油、薬品類及び危険物類注入口には、受入口等の接続方法を間違えないように工夫し、注意事項等を記載した表示板（アクリル板）を設ける。
|  |  |  | 4) 薬品類を取扱う箇所には、シャワーや洗眼器等を設置すること。 | 4) 薬品類を取扱う箇所には、シャワーや洗眼器等を設置すること。
|  |  |  | 5) 床開放開口部には、必要に応じて、手摺りや安全帯用フックを設ける。 | 5) 床開放開口部には、必要に応じて、手摺りや安全帯用フックを設ける。
|  | (7) 環境対策 |  | 1) 薬品類を取扱う場所、ほこり、粉じんの多い場所には、散水設備及び排水設備を設ける。 | 1) 薬品類を取扱う場所、ほこり、粉じんの多い場所には、散水設備及び排水設備を設ける。
|  | (8) 有害ガスの発生及び酸素欠乏場所の対策 |  | 有害ガスの発生及び酸素欠乏場所としての対策が必要なピット・槽等には、換気設備、又は、可搬式通風装置を設置できるマンホール（φ600以上）を設ける。 | 有害ガスの発生及び酸素欠乏場所としての対策が必要なピット・槽等には、換気設備、又は、可搬式通風装置を設置できるマンホール（φ600以上）を設ける。
|  | (9) 耐荷重・地震対策 |  | 自重、積載荷重、その他の荷重、地震力及び温度応力等に対して構造耐力上安全であること。 地震対策は建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令を遵守し、かつ「官庁施設の統一耐震計画基準及び同解説」を考慮し設計を行うこと。 また、下記の点を考慮すること。 | 自重、積載荷重、その他の荷重、地震力及び温度応力等に対して構造耐力上安全であること。 地震対策は建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令を遵守し、かつ「官庁施設の統一耐震計画基準及び同解説」を考慮し設計を行うこと。 また、下記の点を考慮すること。
|  |  |  | 1) 指定数量以上の灯油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納する。 | 1) 指定数量以上の灯油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納する。
|  |  |  | 2) 灯油等のタンク（貯蔵タンク、サービスタンク）には、必要な容量の防液堤を設ける。 | 2) 灯油等のタンク（貯蔵タンク、サービスタンク）には、必要な容量の防液堤を設ける。
|  |  |  | 3) 塩酸、苛性ソーダ、アンモニア等薬品タンクの設置については、必要な容量の防液堤を設ける。また、タンクからの移送配管は地震等により、配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないよう構造とする。 | 3) 塩酸、苛性ソーダ、アンモニア等薬品タンクの設置については、必要な容量の防液堤を設ける。また、タンクからの移送配管は地震等により、配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないよう構造とする。
|  |  |  | 4) 二次災害を防止するため、中央制御室から操作可能な燃焼設備の緊急停止装置を設置する。 | 4) 二次災害を防止するため、中央制御室から操作可能な燃焼設備の緊急停止装置を設置する。
|  |  |  | 5) 電源あるいは計装用空気源が断たれたときは、各バルブ・ダンパ等の動作方向はプロセスの安全サイドに働くようにする。 | 5) 電源あるいは計装用空気源が断たれたときは、各バルブ・ダンパ等の動作方向はプロセスの安全サイドに働くようにする。
|  | (10) 火災対策 |  | 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、散水装置、消火器及びその他の消火設備を備えること。なお、ごみピットには専用の放水銃を設置すること。 | 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、散水装置、消火器及びその他の消火設備を備えること。なお、ごみピットには専用の放水銃を設置すること。
|  | (11) 台風対策 |  | 各建物及び各設備は、台風による被害が最小限となるような仕様とすること。 また、安全対策を十分なものとすること。 | 各建物及び各設備は、台風による被害が最小限となるような仕様とすること。 また、安全対策を十分なものとすること。
|  | (12) 腐食防止 |  | 薬品及び排ガス、焼却灰等が接触する部分に使用される材料は、耐腐食性に優れたものとすること。 | 薬品及び排ガス、焼却灰等が接触する部分に使用される材料は、耐腐食性に優れたものとすること。
|  | (13) 凍結対策 |  | 配管・弁・ポンプ・タンク等の運転休止時の凍結防止は原則として水抜き処置によるが、運転時に凍結のおそれのあるものは、保温またはヒータ等の加温設備を設けること。計装用空気配管の凍結防止対策として、計装用空気は除湿すること。また、凍結のおそれのある薬品貯槽には、ヒータ等凍結防止対策を講ずること。 | 配管・弁・ポンプ・タンク等の運転休止時の凍結防止は原則として水抜き処置によるが、運転時に凍結のおそれのあるものは、保温またはヒータ等の加温設備を設けること。計装用空気配管の凍結防止対策として、計装用空気は除湿すること。また、凍結のおそれのある薬品貯槽には、ヒータ等凍結防止対策を講ずること。
第６章 プラントに関する要件
第１節 プラントに関する技術要件
|  | 1.1 基本的な計画事項 | (1) 一般廃棄物の年間処理量 | 第2部第4章第1節1.3に示す計画処理量について、全量処理できる施設であること。 | 第2部第4章第1節1.3に示す計画処理量について、全量処理できる施設であること。
|  |  | (2) 一般廃棄物の性状 | 第2部第4章第1節1.4に示す計画性状について、適正処理が行える施設であること。 | 第2部第4章第1節1.4に示す計画性状について、適正処理が行える施設であること。
|  |  | (3) 運転方式 | 本施設は2炉2系列で構成し、原則として定期修理時、定期点検時においては1炉のみ停止し、他1炉は常時運転するものとする。 | 本施設は2炉2系列で構成し、原則として定期修理時、定期点検時においては1炉のみ停止し、他1炉は常時運転するものとする。
|  | 1.2 プラントに関する事項 |  | (1) 機器等の修理・取替が容易に行えるよう、機材の搬入・搬出路及び作業スペースと重量機器（100kg以上）の上部には、荷役用の対策を考慮し、必要な箇所に荷役用のハッチ・電動ホイストを設けること。 | (1) 機器等の修理・取替が容易に行えるよう、機材の搬入・搬出路及び作業スペースと重量機器（100kg以上）の上部には、荷役用の対策を考慮し、必要な箇所に荷役用のハッチ・電動ホイストを設けること。
|  |  |  | (2) ごみ投入ホッパ下部、ガス冷却室、減温塔、バグフィルタ、その他の装置の表面が加熱される場合は、冷却・断熱被覆を行う。 | (2) ごみ投入ホッパ下部、ガス冷却室、減温塔、バグフィルタ、その他の装置の表面が加熱される場合は、冷却・断熱被覆を行う。
|  |  |  | (3) 焼却炉の覗き窓等、稼働中に定期的に開閉し、内部点検が必要な部分は、原則として直接炉内ガスが噴出しないように耐熱ガラス付き構造とする。 | (3) 焼却炉の覗き窓等、稼働中に定期的に開閉し、内部点検が必要な部分は、原則として直接炉内ガスが噴出しないように耐熱ガラス付き構造とする。
|  |  |  | (4) 覗き窓、マンホール、シュートの点検孔等の周辺は、作業が容易に行えるような場所を確保する。マンホール、点検口等は極力ワンタッチ開閉方式とする。 | (4) 覗き窓、マンホール、シュートの点検孔等の周辺は、作業が容易に行えるような場所を確保する。マンホール、点検口等は極力ワンタッチ開閉方式とする。
|  |  |  | (5) 高温な焼却残渣、飛灰、薬品等を取扱う作業床は、非常の場合、避難することが容易なよう、原則として二方向に通ずる通路を設けなければならない。 | (5) 高温な焼却残渣、飛灰、薬品等を取扱う作業床は、非常の場合、避難することが容易なよう、原則として二方向に通ずる通路を設けなければならない。
|  |  |  | (6) ダストシュート、コンベヤ類は、閉塞しがたい構造とし、万一閉塞した場合に備え、閉塞解除用の掃除口を設ける。 | (6) ダストシュート、コンベヤ類は、閉塞しがたい構造とし、万一閉塞した場合に備え、閉塞解除用の掃除口を設ける。
|  |  |  | (7) コンベア類は原則として全長にわたり点検歩廊を設け、また、緊急停止装置を設けること。 | (7) コンベア類は原則として全長にわたり点検歩廊を設け、また、緊急停止装置を設けること。
|  |  |  | (8) 装置に取り付けるドレン管及び排気管は、操作の容易な場所に設け、彩色を施す。 | (8) 装置に取り付けるドレン管及び排気管は、操作の容易な場所に設け、彩色を施す。
|  |  |  | (9) 配管については、勾配、保温、火傷防止、防露、防振等を十分考慮する。 | (9) 配管については、勾配、保温、火傷防止、防露、防振等を十分考慮する。
|  |  |  | (10) 管の配置は、管の取替等の作業性を確保するとともに、機器類の点検、取替等の作業が配管類によって阻害されないように整然と行う。 | (10) 管の配置は、管の取替等の作業性を確保するとともに、機器類の点検、取替等の作業が配管類によって阻害されないように整然と行う。
|  |  |  | (11) 管材料は使用目的に応じた最適な材料を選定すること。 | (11) 管材料は使用目的に応じた最適な材料を選定すること。
|  |  |  | (12) 配管用の弁類は、容易に操作できる位置に取り付け、開・閉の状態が容易に判別できる措置を講ずる。 | (12) 配管用の弁類は、容易に操作できる位置に取り付け、開・閉の状態が容易に判別できる措置を講ずる。
|  |  |  | (13) 炉本体等、特に熱を放射するもの及び集じん器、煙道等、低温腐食を生ずる恐れのあるものについては、保温を施工する。 | (13) 炉本体等、特に熱を放射するもの及び集じん器、煙道等、低温腐食を生ずる恐れのあるものについては、保温を施工する。
|  |  |  | (14) 熱膨張対策は十分に行うこと。 | (14) 熱膨張対策は十分に行うこと。
|  |  |  | (15) 地盤沈下対策等、屋外埋設物の地盤沈下対策は十分行い、配管類はフレキシブルなものを使用する。 | (15) 地盤沈下対策等、屋外埋設物の地盤沈下対策は十分行い、配管類はフレキシブルなものを使用する。
|  |  |  | (16) 給油箇所の多い機器や、頻繁な給油が必要な箇所及び給油作業が困難な箇所には集中給油を設けること。 | (16) 給油箇所の多い機器や、頻繁な給油が必要な箇所及び給油作業が困難な箇所には集中給油を設けること。
|  |  |  | (17) 機器類や現場操作盤等は、運転状態が容易に分かるように配慮する。 | (17) 機器類や現場操作盤等は、運転状態が容易に分かるように配慮する。
|  |  |  | (18) 湿気のある場所に電気機械器具を設けるときには、感電防止装置を設ける。 | (18) 湿気のある場所に電気機械器具を設けるときには、感電防止装置を設ける。
|  |  |  | (19) 遠方操作のできる電気回路方式を採用する場合は、点検中に当該電気機械器具を遠方から電源投入できないような方式とする。 | (19) 遠方操作のできる電気回路方式を採用する場合は、点検中に当該電気機械器具を遠方から電源投入できないような方式とする。
|  |  |  | (20) 設備の制御は、自動化・遠隔監視できること。また、設備の故障、誤操作に対する安全装置を設ける。 | (20) 設備の制御は、自動化・遠隔監視できること。また、設備の故障、誤操作に対する安全装置を設ける。
|  |  |  | (21) 設備の運転制御を自動あるいは遠方から操作するものは、原則として現場手動操作も可能とする。 | (21) 設備の運転制御を自動あるいは遠方から操作するものは、原則として現場手動操作も可能とする。
|  |  |  | (22) インバータ等高調波発生機器（建築設備も含めたもの）から発生する高調波は「高調波抑制ガイドライン」を満足すること。 | (22) インバータ等高調波発生機器（建築設備も含めたもの）から発生する高調波は「高調波抑制ガイドライン」を満足すること。
第２節 プラント設備
2.1 受入供給設備
(ア) 計量機
|  | 1) 形式 |  | ロードセル式（4点支持） | ロードセル式（4点支持）
|  | 2) 数量 |  | 2台(入専用1台、出専用1台) | 2台(入専用1台、出専用1台)
|  | 3) 主要項目 | ① 最大秤量 | 30ｔ | 30ｔ
|  |  | ② 最小目盛 | 10㎏ | 10㎏
|  |  | ③ 載荷台寸法 | 長さ10.0m以上 × 幅3m以上 | 長さ10.0m以上 × 幅3m以上
|  |  | ④ 精度 | 1/3,000 以上 | 1/3,000 以上
|  | 4) 主要機器 | ① 計量機本体 | 1式 | 1式
|  |  | ② 制御装置（発信装置付） | 1式 | 1式
|  |  | ③ 入退場ゲート | 1式 | 1式
|  |  | ④ 信号灯 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ 排水ポンプ | 1式 | 1式
|  |  | ⑥ 電光表示装置 | 1式 | 1式
|  |  | ⑦付属品(読み取り装置等) | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 複数台の同時計量が発生しても対応可能なこと。 | ① 複数台の同時計量が発生しても対応可能なこと。
|  |  |  | ② 手動による計量が可能なこと。 | ② 手動による計量が可能なこと。
|  |  |  | ③ 載荷台及びピットは清掃、点検が行いやすい構造にすること。 | ③ 載荷台及びピットは清掃、点検が行いやすい構造にすること。
|  |  |  | ④ 計装設備の計量受付システムと連携させること。 | ④ 計装設備の計量受付システムと連携させること。
|  |  |  | ⑤ 計量法に基づく検定合格品を使用すること。 | ⑤ 計量法に基づく検定合格品を使用すること。
|  |  |  | ⑥ 載荷台の高さは搬入路のレベルに合わせること。 | ⑥ 載荷台の高さは搬入路のレベルに合わせること。
|  |  |  | ⑦ 退場ポスト盤ならびに計量棟内端末において、計量伝票の印字が可能なこと。 | ⑦ 退場ポスト盤ならびに計量棟内端末において、計量伝票の印字が可能なこと。
(イ) 搬入退出路（土木・建築工事に含む）
|  | 1) 形式 |  | 一方通行式 | 一方通行式
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要項目 | ① 構造 | アスファルト舗装 | アスファルト舗装
|  |  | ② 有効幅員 | 6m以上 | 6m以上
|  | 4) 特記事項 |  | ① 滑り止めを考慮した路盤とする。 | ① 滑り止めを考慮した路盤とする。
|  |  |  | ② ランプウェイは対面通行可とする。コンクリート舗装とし、滑り止め加工を施すこと。 | ② ランプウェイは対面通行可とする。コンクリート舗装とし、滑り止め加工を施すこと。
(ウ) プラットフォーム （土木・建築工事に含む）
|  | 1) 形式 |  | 屋内式 | 屋内式
|  | 2) 通行方式 |  | 一方通行 | 一方通行
|  | 3) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 4) 主要項目 | ① 幅員（有効） | 15ｍ以上 | 15ｍ以上
|  | 5) 特記事項 |  | ① 幅員、高さを十分にとり、見通しがよく、ごみ搬入車の動線等、安全対策を備えたものとすること。なお、ごみ投入部車止めからの有効幅は15ｍ以上とする。 | ① 幅員、高さを十分にとり、見通しがよく、ごみ搬入車の動線等、安全対策を備えたものとすること。なお、ごみ投入部車止めからの有効幅は15ｍ以上とする。
|  |  |  | ② 床洗浄設備を設け、フロア排水溝は迅速に排水できる構造とすること。また、すべりにくく耐久性を有するものとする。 | ② 床洗浄設備を設け、フロア排水溝は迅速に排水できる構造とすること。また、すべりにくく耐久性を有するものとする。
|  |  |  | ③ ごみピットからの臭気等に対して臭気対策を施すこと。 | ③ ごみピットからの臭気等に対して臭気対策を施すこと。
|  |  |  | ④ ごみ搬入車、搬入者の転落を防止する設備を設けるとともに、搬入者の安全地帯を設けること。 | ④ ごみ搬入車、搬入者の転落を防止する設備を設けるとともに、搬入者の安全地帯を設けること。
|  |  |  | ⑤ 転落者救出装置を設けること。 | ⑤ 転落者救出装置を設けること。
|  |  |  | ⑥ 搬入扉の全閉時に燃焼用空気を取り入れる空気取入口を壁面に設置すること。なお、騒音防止対策を施すこと。 | ⑥ 搬入扉の全閉時に燃焼用空気を取り入れる空気取入口を壁面に設置すること。なお、騒音防止対策を施すこと。
(エ) プラットフォーム出入口扉
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 入口1基、出口1基 | 入口1基、出口1基
|  | 3) 主要項目 | ① 開口寸法 | 幅 約4.0m×高さ 約4.0m | 幅 約4.0m×高さ 約4.0m
|  |  | ② 操作方法 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  |  | ③ 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 開速度（2基同時動作時） | 10sec以内 | 10sec以内
|  |  | 閉速度（2基同時動作時） | 10sec以内 | 10sec以内
|  |  | ④ 付属品 | エアカーテン | エアカーテン
|  | 4) 主要機器 | ① 扉本体 | 1式 | 1式
|  |  | ② 駆動装置 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 制御装置（検知器含む） | 1式 | 1式
|  |  | ④ 点検架台 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 耐腐食性に優れ、十分な強度を考慮した材質、板厚とすること。 | ① 耐腐食性に優れ、十分な強度を考慮した材質、板厚とすること。
|  |  |  | ② 自動及び遠隔手動、現場手動にて速やかに開閉できるものとし、車両通過時は、扉の閉まらない構造とすること。また、停電時においても手動開閉が可能なこととする。 | ② 自動及び遠隔手動、現場手動にて速やかに開閉できるものとし、車両通過時は、扉の閉まらない構造とすること。また、停電時においても手動開閉が可能なこととする。
|  |  |  | ③ 扉の自動開閉の制御は、光電管とループコイル等2種類以上の組み合わせで行い、車両や作業者に対し十分な安全対策を施す。 | ③ 扉の自動開閉の制御は、光電管とループコイル等2種類以上の組み合わせで行い、車両や作業者に対し十分な安全対策を施す。
|  |  |  | ④ 進入退出口表示を設けること。 | ④ 進入退出口表示を設けること。
|  |  |  | ⑤ 安全に点検できる点検架台を設置すること。 | ⑤ 安全に点検できる点検架台を設置すること。
|  |  |  | ⑥ エアカーテンは、プラットフォーム搬入退出扉と連動自動運転を行え、現場押釦操作も行える構造とすること。 | ⑥ エアカーテンは、プラットフォーム搬入退出扉と連動自動運転を行え、現場押釦操作も行える構造とすること。
(オ) ごみ投入扉
|  | 1) 形式 |  | 観音扉式 | 観音扉式
|  | 2) 数量 |  | 3基 | 3基
|  | 3) 主要項目 | ① 開口寸法 | 幅3.0ｍ以上×高さ5.0ｍ以上 | 幅3.0ｍ以上×高さ5.0ｍ以上
|  |  | ② 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  |  | ③ 開閉時間 | 10sec程度（全門同時開閉時） | 10sec程度（全門同時開閉時）
|  | 4) 主要機器 | ① 扉本体 | 1式 | 1式
|  |  | ② 駆動装置 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 制御装置（検知器含む） | 1式 | 1式
|  |  | ④ 信号灯 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① クレーンバケットが接触しないよう開閉できるものとすること。 | ① クレーンバケットが接触しないよう開閉できるものとすること。
|  |  |  | ② 耐腐食性に優れ、十分な強度を考慮した材質、板厚とすること。 | ② 耐腐食性に優れ、十分な強度を考慮した材質、板厚とすること。
|  |  |  | ③ 扉の開閉時にバタつきが起きないように制御すること。 | ③ 扉の開閉時にバタつきが起きないように制御すること。
|  |  |  | ④ 扉の自動開閉の制御は、光電管とループコイル等2種類以上の組み合わせで行い、車両や作業者に対し十分な安全対策を施すこと。 | ④ 扉の自動開閉の制御は、光電管とループコイル等2種類以上の組み合わせで行い、車両や作業者に対し十分な安全対策を施すこと。
|  |  |  | ⑤ 搬入者への指示を投入扉指示灯等で表示すること。 | ⑤ 搬入者への指示を投入扉指示灯等で表示すること。
|  |  |  | ⑥ 駆動装置は、メンテナンス性を考慮して設置すること。 | ⑥ 駆動装置は、メンテナンス性を考慮して設置すること。
(カ) ダンピングボックス
|  | 1) 形式 |  | 【傾斜投入式】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | ① 操作方法 | 自動・現場手動 | 自動・現場手動
|  |  | ② 駆動方式 | 【油圧駆動】 | 〔 〕
|  |  | ③ 寸法 | 【 】m×【 】m×【 】m（2t車1台分程度） | 〔 〕m×〔 〕m×〔 〕m（2t車1台分程度）
|  | 4) 主要機器 | ① 転落防止装置 | 1式 | 1式
|  |  | ② 駆動装置 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 制御装置（安全装置含む） | 1式 | 1式
|  |  | ④ 投入扉またはシャッター | 1式（必要に応じて） | 1式（必要に応じて）
|  | 5) 特記事項 |  | ① 耐腐食性に優れ、十分な強度を考慮した材質とすること。 | ① 耐腐食性に優れ、十分な強度を考慮した材質とすること。
|  |  |  | ② 操作は現場押釦操作式とし、中央制御室からのインターロックを設けること。また、投入扉とインターロックを設け、扉開時のみ投入可能とする。 | ② 操作は現場押釦操作式とし、中央制御室からのインターロックを設けること。また、投入扉とインターロックを設け、扉開時のみ投入可能とする。
|  |  |  | ③ 搬入不適物の取り出し及び故障時等の対応のため、ダンピングボックスの内部へ安全に進入可能な構造とすること。 | ③ 搬入不適物の取り出し及び故障時等の対応のため、ダンピングボックスの内部へ安全に進入可能な構造とすること。
|  |  |  | ④ 駆動部の点検が容易なこと。 | ④ 駆動部の点検が容易なこと。
(キ) ごみピット（土木・建築工事に含む）
|  | 1) 形式 |  | 水密性鉄筋コンクリート造 | 水密性鉄筋コンクリート造
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要項目 | ① ピットの有効容量 | 2,242m3以上（7日分以上） | 2,242m3以上（7日分以上）
|  | 4) 主要機器 | ① ごみピット | 1式 | 1式
|  |  | ② 目盛表示 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 転落者救出装置 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 排水スクリーン | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ シュート | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① ピット底部にはごみからの汚水を排水する勾配を設け、汚水をごみ汚水貯留槽に速やかに排出する構造とし、また、臭気が外部に飛散しないよう留意すること。 | ① ピット底部にはごみからの汚水を排水する勾配を設け、汚水をごみ汚水貯留槽に速やかに排出する構造とし、また、臭気が外部に飛散しないよう留意すること。
|  |  |  | ② ピット上部には手摺りまたは腰壁等を設け、転落防止を図ること。手摺り、タラップ等は耐腐食性に優れ、十分な強度を持つ材質とすること。また、転落者救出装置を設けること。（方式は提案とする。） | ② ピット上部には手摺りまたは腰壁等を設け、転落防止を図ること。手摺り、タラップ等は耐腐食性に優れ、十分な強度を持つ材質とすること。また、転落者救出装置を設けること。（方式は提案とする。）
|  |  |  | ③ 焼却炉の運転停止時においてもピット内の臭気が、ピット外に洩れないよう、脱臭装置を設置する。 | ③ 焼却炉の運転停止時においてもピット内の臭気が、ピット外に洩れないよう、脱臭装置を設置する。
|  |  |  | ④ ピット内を負圧に保つため、燃焼用空気の取入口をピット内に設置すること。なお、空気取入口の位置については十分考慮すること。 | ④ ピット内を負圧に保つため、燃焼用空気の取入口をピット内に設置すること。なお、空気取入口の位置については十分考慮すること。
|  |  |  | ⑤ ピット内の火災を未然に防ぐため、遠隔操作が可能な放水銃を設置すること。また、非常用排気ハッチを設けること。なお、火災検知装置等を設置すること。 | ⑤ ピット内の火災を未然に防ぐため、遠隔操作が可能な放水銃を設置すること。また、非常用排気ハッチを設けること。なお、火災検知装置等を設置すること。
|  |  |  | ⑥ トップライトと非常用排気ハッチとの兼用も可とする。 | ⑥ トップライトと非常用排気ハッチとの兼用も可とする。
|  |  |  | ⑦ クレーン操作室の窓及び見学者用の窓は、自動洗浄できる装置を設けること。 | ⑦ クレーン操作室の窓及び見学者用の窓は、自動洗浄できる装置を設けること。
|  |  |  | ⑧ ピットシュート部は躯体に鋼板を埋め込み、鋼板製の滑り面ライナーを設置する。 | ⑧ ピットシュート部は躯体に鋼板を埋め込み、鋼板製の滑り面ライナーを設置する。
(ク) ごみクレーン
|  | 1) 形式 |  | 油圧グラブバケット付天井走行クレーン | 油圧グラブバケット付天井走行クレーン
|  | 2) 数量 |  | クレーン本体 2基(1基予備) | クレーン本体 2基(1基予備)
|  |  |  | バケット 2基以上 | バケット 2基以上
|  | 3) 主要項目 | ① バケット形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ② ごみの単位体積重量 | 定格荷重算出用 0.4 t/m3 | 定格荷重算出用 0.4 t/m3
|  |  |  | 稼働率算出用 0.2 t/m3 | 稼働率算出用 0.2 t/m3
|  |  | ③ 稼働率 手動運転時 | 66％以下 | 66％以下
|  |  | 稼働率 自動運転時 | 【 】％以下 | 〔 〕％以下
|  |  | ④ 操作方式 | 自動及び遠隔手動方式 | 自動及び遠隔手動方式
|  |  | ⑤ 動力制御方式 | インバータ制御 | インバータ制御
|  |  | ⑥ 給電方式 | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式 | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式
|  |  | ⑦ 走行レール | 37kg/m以上 | 37kg/m以上
|  |  | ⑧ 計量方式 | ロードセル式 | ロードセル式
|  | 4) 主要機器 | ① クレーン本体 | 1式 | 1式
|  |  | ② バケット | 1式 | 1式
|  |  | ③ 荷重計 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 定位置停止及び表示装置 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ 操作機器 | 1式 | 1式
|  |  | ⑥ 安全装置（衝突防止装置、安全ネット含む） | 1式 | 1式
|  |  | ⑦ 走行レール及びランウェイガーダ | 1式 | 1式
|  |  | ⑧ 補巻上げ装置 | 1式 | 1式
|  |  | ⑨ 動力制御盤（給電装置含む） | 1式 | 1式
|  |  | ⑩ 自動給油装置 | 1式 | 1式
|  |  | ⑪ 点検歩廊 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 焼却炉2基運転時においても、クレーン1基の運転で対応できること。 | ① 焼却炉2基運転時においても、クレーン1基の運転で対応できること。
|  |  |  | ② バケットは耐衝撃及び耐摩耗性を十分考慮した構造、材質とすること。 | ② バケットは耐衝撃及び耐摩耗性を十分考慮した構造、材質とすること。
|  |  |  | ③ クレーン及びバケットは24時間連続運転が可能とすること。 | ③ クレーン及びバケットは24時間連続運転が可能とすること。
|  |  |  | ④ 自動給油ができるようにすること。 | ④ 自動給油ができるようにすること。
|  |  |  | ⑤ 補巻上げ装置は、クレーンガーダに取り付け、クレーン本体の走行と合わせてホッパステージ全域をカバーできること。 | ⑤ 補巻上げ装置は、クレーンガーダに取り付け、クレーン本体の走行と合わせてホッパステージ全域をカバーできること。
|  |  |  | ⑥ 中央制御室において、クレーンの運転状況が監視できること。 | ⑥ 中央制御室において、クレーンの運転状況が監視できること。
|  |  |  | ⑦ バケットは、投入するごみの量及び質の平準化が十分行える余裕ある容量とすること。また、ごみピットのコーナー部分のごみも十分に安全につかみ取れるものとする。 | ⑦ バケットは、投入するごみの量及び質の平準化が十分行える余裕ある容量とすること。また、ごみピットのコーナー部分のごみも十分に安全につかみ取れるものとする。
|  |  |  | ⑧ ごみ投入量の計量、過負荷防止のために計量装置を設け、炉別投入量、投入回数、クレーン別稼動時間などの日報、月報を記録できること。 | ⑧ ごみ投入量の計量、過負荷防止のために計量装置を設け、炉別投入量、投入回数、クレーン別稼動時間などの日報、月報を記録できること。
|  |  |  | ⑨ クレーン操作室はごみピット内部及びごみ投入ホッパが見えやすい位置とし、必要な箇所にITV装置を設置すること。 | ⑨ クレーン操作室はごみピット内部及びごみ投入ホッパが見えやすい位置とし、必要な箇所にITV装置を設置すること。
|  |  |  | ⑩ クレーン操作室の窓は、ピット内の臭気を完全に遮断する構造とし、また、クレーン操作員の視野を妨げないようにすること。 | ⑩ クレーン操作室の窓は、ピット内の臭気を完全に遮断する構造とし、また、クレーン操作員の視野を妨げないようにすること。
|  |  |  | ⑪ 操作室内部は十分な面積を有し、採光、反射、換気、空調に留意し、冷暖房設備、プラットフォーム、中央制御室等との連絡用通信設備を設けること。（中央制御室との兼用も可とする。） | ⑪ 操作室内部は十分な面積を有し、採光、反射、換気、空調に留意し、冷暖房設備、プラットフォーム、中央制御室等との連絡用通信設備を設けること。（中央制御室との兼用も可とする。）
|  |  |  | ⑫ クレーン本体の下側に安全ネットを設けると共に、安全、円滑に点検できるよう点検用ステージを設けること。 | ⑫ クレーン本体の下側に安全ネットを設けると共に、安全、円滑に点検できるよう点検用ステージを設けること。
|  |  |  | ⑬ 投入扉とのインターロックを設けること。 | ⑬ 投入扉とのインターロックを設けること。
(ケ) 脱臭装置
|  | 1) 形式 |  | 活性炭脱臭方式 | 活性炭脱臭方式
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要項目 | ① 処理対象 | ごみピット内の空気 | ごみピット内の空気
|  |  | ② 処理風量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ③ 操作方式 | 遠隔手動 | 遠隔手動
|  | 4) 主要機器 | ① 装置本体（活性炭含む） | 1式 | 1式
|  |  | ② 制御装置 | 1式 | 1式
|  |  | ③ ダクト（ダンパー等含む） | 1式 | 1式
|  |  | ④ ファン及び電動機 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 活性炭の交換が安全で、衛生的かつ容易にできるとともに、活性炭の飛散等により周辺の汚染が生じないようにすること。また、活性炭の保有量は、年1回以下の交換となるようにすること。 | ① 活性炭の交換が安全で、衛生的かつ容易にできるとともに、活性炭の飛散等により周辺の汚染が生じないようにすること。また、活性炭の保有量は、年1回以下の交換となるようにすること。
|  |  |  | ② 基準ごみ２炉運転時に必要な押込空気量以上の能力とすること。 | ② 基準ごみ２炉運転時に必要な押込空気量以上の能力とすること。
|  |  |  | ③ 排気送風機容量は、臭気がごみピット外に漏れださない換気頻度を考慮したものとすること。 | ③ 排気送風機容量は、臭気がごみピット外に漏れださない換気頻度を考慮したものとすること。
2.2 燃焼設備
(ア) ごみ投入ホッパ
|  | 1) 形式 |  | 鋼板溶接製 | 鋼板溶接製
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 主要項目 | ① 開閉ゲート
|  |  | 形式 | 【スイング式】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 遠隔手動及び現場手動 | 遠隔手動及び現場手動
② ブリッジ除去装置(①と兼用可)
|  |  | 駆動方式 | 油圧駆動式 | 油圧駆動式
|  |  | 操作方式 | 遠隔手動及び現場手動 | 遠隔手動及び現場手動
|  | 4) 主要機器 | ① ホッパ（【冷却装置】含む） | 1式 | 1式
|  |  | ② ホッパ開閉蓋 | 1式 | 1式
|  |  | ③ ブリッジ除去装置 | 1式 | 1式
|  |  | ④ ホッパレベル検出装置 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① ホッパは、ごみクレーンにより投入されたごみがブリッジを起こすことのないように、また、圧密による過負荷等が発生することのないよう炉内にごみを円滑に供給し得るものとすること。 | ① ホッパは、ごみクレーンにより投入されたごみがブリッジを起こすことのないように、また、圧密による過負荷等が発生することのないよう炉内にごみを円滑に供給し得るものとすること。
|  |  |  | ② 有効滞留時間を十分に取り、レベル監視が可能な設備にすると共に、ブリッジを検出できる装置を設けること。 | ② 有効滞留時間を十分に取り、レベル監視が可能な設備にすると共に、ブリッジを検出できる装置を設けること。
|  |  |  | ③ ブリッジを解除するための装置を設置し、中央制御室ならびにクレーン操作室からも操作できること。 | ③ ブリッジを解除するための装置を設置し、中央制御室ならびにクレーン操作室からも操作できること。
|  |  |  | ④ 炉内からのガスの漏洩がないようにすること。 | ④ 炉内からのガスの漏洩がないようにすること。
|  |  |  | ⑤ 摩耗を考慮し、滑り面ライナーを設置すること。なお、本体および滑り面ライナーの板厚は十分な厚さとすること。 | ⑤ 摩耗を考慮し、滑り面ライナーを設置すること。なお、本体および滑り面ライナーの板厚は十分な厚さとすること。
|  |  |  | ⑥ ホッパの上端は、ホッパステージ床面より 1.1ｍ以上高くすること。また、ホッパ上部開口部は、ごみバケット開寸法に対し、十分な余裕を有すること。 | ⑥ ホッパの上端は、ホッパステージ床面より 1.1ｍ以上高くすること。また、ホッパ上部開口部は、ごみバケット開寸法に対し、十分な余裕を有すること。
|  |  |  | ⑦ ホッパとホッパステージ床面との間は密閉すること。 | ⑦ ホッパとホッパステージ床面との間は密閉すること。
|  |  |  | ⑧ シュート下部は、高熱の燃焼ガスの影響を直接受ける部分であるので材質や冷却等に配慮すること。 | ⑧ シュート下部は、高熱の燃焼ガスの影響を直接受ける部分であるので材質や冷却等に配慮すること。
|  |  |  | ⑨ ホッパ部に開閉ゲートを設け、操作はクレーン操作室及び現場で行う。 | ⑨ ホッパ部に開閉ゲートを設け、操作はクレーン操作室及び現場で行う。
|  |  |  | ⑩ ホッパへのごみの投入状況は、クレーン操作室からITV で監視するが、必要に応じて監視用鏡及び専用の照明も設けるものとする。 | ⑩ ホッパへのごみの投入状況は、クレーン操作室からITV で監視するが、必要に応じて監視用鏡及び専用の照明も設けるものとする。
|  |  |  | ⑪ 開閉ゲートとブリッジ除去装置を兼用とする場合は、機能性を十分考慮すること。 | ⑪ 開閉ゲートとブリッジ除去装置を兼用とする場合は、機能性を十分考慮すること。
(イ) 給じん装置
|  | 1) 形式 |  | プッシャー式 | プッシャー式
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 主要項目 | ① 駆動方式 | 油圧シリンダ駆動式 | 油圧シリンダ駆動式
|  |  | ② 操作方法 | 遠隔・現場手動及び自動燃焼装置による自動 | 遠隔・現場手動及び自動燃焼装置による自動
|  | 4) 主要機器 | ① 装置本体 | 1式 | 1式
|  |  | ② 駆動装置 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 制御装置 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① ごみの詰まり、閉塞及び噛み込み等を防止する構造とすること。 | ① ごみの詰まり、閉塞及び噛み込み等を防止する構造とすること。
|  |  |  | ② 落じんができる限り少ない構造とすること。 | ② 落じんができる限り少ない構造とすること。
|  |  |  | ③ 主要部の材質は、焼損、腐食、摩耗等に対して優れたものとすること。 | ③ 主要部の材質は、焼損、腐食、摩耗等に対して優れたものとすること。
|  |  |  | ④ 燃焼装置と兼用の場合は、燃焼装置に準ずること。 | ④ 燃焼装置と兼用の場合は、燃焼装置に準ずること。
(ウ) 燃焼装置
|  | 1) 形式 |  | ストーカ炉 | ストーカ炉
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 主要項目 | ① 操作方式 | 遠隔・現場手動及び自動燃焼装置による自動 | 遠隔・現場手動及び自動燃焼装置による自動
|  | 4) 主要機器 | ① 装置本体 | 1式 | 1式
|  |  | ② 駆動装置 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 制御装置 | 1式 | 1式
|  |  | ④ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 指定するごみ質の全範囲においてごみの円滑な移送や攪拌、燃焼ができるものとし、クリンカや吹き抜けの生じない構造とする。 | ① 指定するごみ質の全範囲においてごみの円滑な移送や攪拌、燃焼ができるものとし、クリンカや吹き抜けの生じない構造とする。
|  |  |  | ② ごみ層への空気供給を均一に行い、ごみを連続的に攪拌し、安定燃焼させ燃焼後の灰及び不燃物の排出が容易に行うことができるものとする。 | ② ごみ層への空気供給を均一に行い、ごみを連続的に攪拌し、安定燃焼させ燃焼後の灰及び不燃物の排出が容易に行うことができるものとする。
|  |  |  | ③ 構造は十分堅固なものとし、材質は焼損、腐食、摩耗等に対して優れたものとする。 | ③ 構造は十分堅固なものとし、材質は焼損、腐食、摩耗等に対して優れたものとする。
|  |  |  | ④ 自動燃焼制御装置を設け、給じん装置、火格子の速度制御等の自動化を図るとともに、極力落じん物（アルミ等）が少ない構造とする | ④ 自動燃焼制御装置を設け、給じん装置、火格子の速度制御等の自動化を図るとともに、極力落じん物（アルミ等）が少ない構造とする
|  |  |  | ⑤ 立上げ、立下げを含めて全自動による運転が可能とする。 | ⑤ 立上げ、立下げを含めて全自動による運転が可能とする。
(エ) 油圧装置
|  | 1) 形式 |  | 油圧ユニット式 | 油圧ユニット式
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3)主要項目（1ユニットにつき） | ① 油圧ポンプ | 1式 | 1式
|  |  | ② 油圧タンク | 1式 | 1式
|  | 4) 主要機器 | ① 油圧ポンプ | 1式 | 1式
|  |  | ② 油圧タンク | 1式 | 1式
|  |  | ③ 油冷却器 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 油圧ポンプ等主要なものは予備を備えること。 | ① 油圧ポンプ等主要なものは予備を備えること。
|  |  |  | ② 油タンクは消防検査合格基準適合品とし、周囲に防油堤を設置すること。なお、必要に応じ防音対策を施すこと。 | ② 油タンクは消防検査合格基準適合品とし、周囲に防油堤を設置すること。なお、必要に応じ防音対策を施すこと。
(オ) 焼却炉
(1) 焼却炉本体
|  | 1) 形式 |  | 鉄骨支持自立耐震型 | 鉄骨支持自立耐震型
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 特記事項 |  | ① 焼却炉は落じん灰排出装置及びその他必要な付属品1式を備えること。 | ① 焼却炉は落じん灰排出装置及びその他必要な付属品1式を備えること。
|  |  |  | ② 負荷に対し、完全燃焼が安定してできる炉床面積及び炉容積を確保すること。 | ② 負荷に対し、完全燃焼が安定してできる炉床面積及び炉容積を確保すること。
|  |  |  | ③ 焼却炉内に外部から空気が漏れ込まないような構造とする。また、安全対策、非常時対策を十分考慮したシステムとすること。 | ③ 焼却炉内に外部から空気が漏れ込まないような構造とする。また、安全対策、非常時対策を十分考慮したシステムとすること。
|  |  |  | ④ 高温となる箇所はクリンカ防止対策を行うこと。 | ④ 高温となる箇所はクリンカ防止対策を行うこと。
|  |  |  | ⑤ 熱膨張等を十分考慮した構造とする。 | ⑤ 熱膨張等を十分考慮した構造とする。
|  |  |  | ⑥ 燃焼後の灰及び不燃物の排出が円滑に行えるものとすること。 | ⑥ 燃焼後の灰及び不燃物の排出が円滑に行えるものとすること。
|  |  |  | ⑦ 耐火物の材質については、使用箇所の条件を考慮し、適切なものを選定すること。また、スポーリングの起こりにくい構造・材質とすること。 | ⑦ 耐火物の材質については、使用箇所の条件を考慮し、適切なものを選定すること。また、スポーリングの起こりにくい構造・材質とすること。
(2) 炉体鉄骨
|  | 1) 形式 |  | 自立耐震型 | 自立耐震型
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 特記事項 |  | ① 鉄骨には十分な強度を有する材料を使用すること。 | ① 鉄骨には十分な強度を有する材料を使用すること。
|  |  |  | ② 炉体鉄骨は自立構造とし、水平荷重は建築構造物が負担しないこととし、構造計算は建築と同一条件のもとに行うこと。 | ② 炉体鉄骨は自立構造とし、水平荷重は建築構造物が負担しないこととし、構造計算は建築と同一条件のもとに行うこと。
(3) ケーシング
|  | 1) 形式 |  | 全溶接密閉式 | 全溶接密閉式
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 特記事項 |  | ① ケーシングには十分な強度を有する材料を使用すること。 | ① ケーシングには十分な強度を有する材料を使用すること。
|  |  |  | ② 炉体外周には、適所に覗き窓及びマンホールを設け、簡易に点検、清掃及び修理を行える構造とする。 | ② 炉体外周には、適所に覗き窓及びマンホールを設け、簡易に点検、清掃及び修理を行える構造とする。
|  |  |  | ③ 炉体ケーシング表面温度は、原則として室温＋40℃以下とする。 | ③ 炉体ケーシング表面温度は、原則として室温＋40℃以下とする。
(4) ホッパ及びシュート
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 特記事項 |  | ① 焼却灰ホッパシュート及びストーカ下ホッパシュートの材質は焼損、腐食、摩耗等に対して優れたものとする。 | ① 焼却灰ホッパシュート及びストーカ下ホッパシュートの材質は焼損、腐食、摩耗等に対して優れたものとする。
|  |  |  | ② タール等落下物の付着、堆積防止を図ること。 | ② タール等落下物の付着、堆積防止を図ること。
|  |  |  | ③ 点検口を設けることとし、点検口は落じん、汚水の漏出を防ぐよう密閉構造とすること。 | ③ 点検口を設けることとし、点検口は落じん、汚水の漏出を防ぐよう密閉構造とすること。
(カ) 助燃装置
(1) 燃料貯留タンク
|  | 1) 形式 |  | 地下タンク | 地下タンク
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | ① 容量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ② 材質 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 特記事項 |  | ① 液面計を設置すること。 | ① 液面計を設置すること。
|  |  |  | ② 燃料貯留タンク（地下タンク）は必要容量を設けること。 | ② 燃料貯留タンク（地下タンク）は必要容量を設けること。
|  |  |  | ③ 構造等は、消防法等関係法令の規定によること。 | ③ 構造等は、消防法等関係法令の規定によること。
(2) 燃料移送ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 2基（交互運転） | 2基（交互運転）
|  | 3) 特記事項 |  | ① 本ポンプは屋内に設けること。 | ① 本ポンプは屋内に設けること。
|  |  |  | ② 本ポンプ周囲には点検スペースを設けること。 | ② 本ポンプ周囲には点検スペースを設けること。
|  |  |  | ③ 予備ボイラ及び非常用発電設備等への移送がある場合は、それぞれに必要な容量のポンプ及びサービスタンク等を設けること。 | ③ 予備ボイラ及び非常用発電設備等への移送がある場合は、それぞれに必要な容量のポンプ及びサービスタンク等を設けること。
(3) 助燃バーナ
|  | 1) 形式 |  | 提案による | 提案による
|  | 2) 数量 |  | 2炉分 | 2炉分
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 操作方法 | 着火（電気）：遠隔及び現場手動 | 着火（電気）：遠隔及び現場手動
|  | 4) 特記事項 |  | ① 焼却炉を速やかに始動することができ、また、燃焼室出口温度を所定の値に保つ容量を持つものとすること。 | ① 焼却炉を速やかに始動することができ、また、燃焼室出口温度を所定の値に保つ容量を持つものとすること。
|  |  |  | ② 焼却炉立ち上げ時にバーナのみで昇温できるものとすること。 | ② 焼却炉立ち上げ時にバーナのみで昇温できるものとすること。
|  |  |  | ③ 本装置には流量調節弁、流量計、緊急遮断弁を備えるものとする。 | ③ 本装置には流量調節弁、流量計、緊急遮断弁を備えるものとする。
|  |  |  | ④ バーナには油受けを設け、油漏れにより周辺が汚れないようにすること。 | ④ バーナには油受けを設け、油漏れにより周辺が汚れないようにすること。
|  |  |  | ⑤ 運転中は、失火監視のため炎監視装置を設置すること。 | ⑤ 運転中は、失火監視のため炎監視装置を設置すること。
(4) 再燃バーナ（必要に応じて）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 2炉分 | 2炉分
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 操作方法 | 着火（電気）：遠隔及び現場手動 | 着火（電気）：遠隔及び現場手動
|  | 4) 特記事項 |  | ① 焼却炉を速やかに始動することができ、また、燃焼室出口温度を所定の値に保つ容量を持つものとすること。 | ① 焼却炉を速やかに始動することができ、また、燃焼室出口温度を所定の値に保つ容量を持つものとすること。
|  |  |  | ② 焼却炉立ち上げ時にバーナのみで昇温できるものとすること。 | ② 焼却炉立ち上げ時にバーナのみで昇温できるものとすること。
|  |  |  | ③ 本装置には流量調節弁、流量計、緊急遮断弁を備えるものとする。 | ③ 本装置には流量調節弁、流量計、緊急遮断弁を備えるものとする。
|  |  |  | ④ バーナには油受けを設け、油漏れにより周辺が汚れないようにすること。 | ④ バーナには油受けを設け、油漏れにより周辺が汚れないようにすること。
|  |  |  | ⑤ 運転中は、失火監視のため炎監視装置を設置すること。 | ⑤ 運転中は、失火監視のため炎監視装置を設置すること。
2.3 燃焼ガス冷却設備
(ア) 燃焼ガス冷却設備
(1) ガス冷却室
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製円筒竪型 | 鋼板製円筒竪型
|  | 2) 数量 |  | 2基（1炉1基） | 2基（1炉1基）
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 排ガス出口温度 | 【 】℃以下（温度一定制御） | 〔 〕℃以下（温度一定制御）
|  |  | ② 噴霧流体 | プラント処理水（圧縮空気） | プラント処理水（圧縮空気）
|  |  | ③ 材質 本体 | SS400 | SS400
|  | 4) 主要機器（1基につき） | ① 本体 | 1式 | 1式
|  |  | ② ダスト搬出装置 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 本設備の周囲には点検用スペースを確保すること。 | ① 本設備の周囲には点検用スペースを確保すること。
|  |  |  | ② ノズルの点検は容易に行えるよう配慮すること。 | ② ノズルの点検は容易に行えるよう配慮すること。
|  |  |  | ③ 噴霧水は全量蒸発可能な容量・機能を有すること。 | ③ 噴霧水は全量蒸発可能な容量・機能を有すること。
|  |  |  | ④ 冷却能力は最大ガス量に20％以上の余裕を有すること。 | ④ 冷却能力は最大ガス量に20％以上の余裕を有すること。
|  |  |  | ⑤ 冷却室側壁に飛灰等の付着物が極力成長しないような構造とする。 | ⑤ 冷却室側壁に飛灰等の付着物が極力成長しないような構造とする。
(2) 噴霧ノズル
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 材質 | SUS316L及びセラミックス同等品以上 | SUS316L及びセラミックス同等品以上
|  | 4) 特記事項 |  | ① 噴霧ノズルは、噴霧水粒径が微小で、流量変化によって霧化特性が変化しにくく、ノズルの目詰り等を発生しないものとすること。 | ① 噴霧ノズルは、噴霧水粒径が微小で、流量変化によって霧化特性が変化しにくく、ノズルの目詰り等を発生しないものとすること。
|  |  |  | ② 噴霧状況が容易に点検可能な構造とし、ノズルの交換が容易な取付け構造とすること。 | ② 噴霧状況が容易に点検可能な構造とし、ノズルの交換が容易な取付け構造とすること。
(3) 噴霧水加圧ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
2.4 排ガス処理設備
(ア) 減温塔 （必要に応じて）
(1) 減温塔
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製円筒竪型 | 鋼板製円筒竪型
|  | 2) 数量 |  | 2基（1炉1基） | 2基（1炉1基）
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 排ガス出口温度 | 200℃以下（温度一定制御） | 200℃以下（温度一定制御）
|  |  | ② 噴霧流体 | プラント処理水（圧縮空気） | プラント処理水（圧縮空気）
|  |  | ③ 材質 本体 | SS400 | SS400
|  | 4) 主要機器（1基につき） | ① 本体 | 1式 | 1式
|  |  | ② ダスト搬出装置 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 本設備の周囲には点検用スペースを確保すること。 | ① 本設備の周囲には点検用スペースを確保すること。
|  |  |  | ② ノズルの点検は容易に行えるよう配慮すること。 | ② ノズルの点検は容易に行えるよう配慮すること。
|  |  |  | ③ 噴霧水は全量蒸発可能な容量・機能を有すること。 | ③ 噴霧水は全量蒸発可能な容量・機能を有すること。
|  |  |  | ④ 減温装置の減温能力は最大ガス量に20％以上の余裕を有すること。 | ④ 減温装置の減温能力は最大ガス量に20％以上の余裕を有すること。
|  |  |  | ⑤ 減温塔側壁に飛灰等の付着物が極力成長しないような構造とする。 | ⑤ 減温塔側壁に飛灰等の付着物が極力成長しないような構造とする。
(2) 噴霧ノズル
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 材質 | SUS316L及びセラミックス同等品以上 | SUS316L及びセラミックス同等品以上
|  | 4) 特記事項 |  | ① 噴霧ノズルは、噴霧水粒径が微小で、流量変化によって霧化特性が変化しにくく、ノズルの目詰り等を発生しないものとすること。 | ① 噴霧ノズルは、噴霧水粒径が微小で、流量変化によって霧化特性が変化しにくく、ノズルの目詰り等を発生しないものとすること。
|  |  |  | ② 噴霧状況が容易に点検可能な構造とし、ノズルの交換が容易な取付け構造とすること。 | ② 噴霧状況が容易に点検可能な構造とし、ノズルの交換が容易な取付け構造とすること。
|  |  |  | ③ ノズルは2 流体ノズルとすること。 | ③ ノズルは2 流体ノズルとすること。
(3) 噴霧水加圧ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
(イ) ろ過式集じん器
(1) ろ過式集じん器
|  | 1) 形式 |  | バグフィルタ式 | バグフィルタ式
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 逆洗方式 | 自動逆洗方式（パルスジェット式） | 自動逆洗方式（パルスジェット式）
|  |  | ② 主要部材質 本体 | SS400 | SS400
|  | 4) 主要機器（1基につき） | ① 本体 | 1基 | 1基
|  |  | ② 逆洗装置 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 加温装置 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 支持架台、点検歩廊 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ ダスト搬出装置 | 1式 | 1式
|  |  | ⑥ ろ過式集じん器下コンベヤ | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 必要な付属機器を備えるものとする。 | ① 必要な付属機器を備えるものとする。
|  |  |  | ② 焼却炉の立上開始から通ガス可能とすること。 | ② 焼却炉の立上開始から通ガス可能とすること。
|  |  |  | ③ 集じん器本体の内部は、排ガスが極力均等に分散するよう考慮すること。 | ③ 集じん器本体の内部は、排ガスが極力均等に分散するよう考慮すること。
|  |  |  | ④ 飛灰の払落し方法はパルスジェット方式とし、払落したばいじん等は、下部に設けた排出装置によって排出すること。また、払落し用空気は除湿を十分に行うこと。 | ④ 飛灰の払落し方法はパルスジェット方式とし、払落したばいじん等は、下部に設けた排出装置によって排出すること。また、払落し用空気は除湿を十分に行うこと。
|  |  |  | ⑤ 休炉時等の温度低下による結露防止のため、適切な加温装置を設置すること。 | ⑤ 休炉時等の温度低下による結露防止のため、適切な加温装置を設置すること。
|  |  |  | ⑥ 内部の点検ができるように、点検口を設置すること。 | ⑥ 内部の点検ができるように、点検口を設置すること。
|  |  |  | ⑦ ろ布の取替を容易に出来るスペースを確保し、必要な設備を設けること。 | ⑦ ろ布の取替を容易に出来るスペースを確保し、必要な設備を設けること。
|  |  |  | ⑧ ろ布の破損等を速やかに検知し、中央監視設備に表示できること。 | ⑧ ろ布の破損等を速やかに検知し、中央監視設備に表示できること。
|  |  |  | ⑨ ケーシング、鉄骨等は熱膨張を十分に考慮すること。 | ⑨ ケーシング、鉄骨等は熱膨張を十分に考慮すること。
(2) 消石灰貯留タンク （必要に応じて設置）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 特記事項 |  | ① タンク容量は最大使用日量の7日分以上とする。 | ① タンク容量は最大使用日量の7日分以上とする。
|  |  |  | ② 必要な付属機器を備えるものとする。 | ② 必要な付属機器を備えるものとする。
|  |  |  | ③ 貯留タンクは集じん装置、レベル計、ブリッジ防止装置等必要な付属品を設けること。 | ③ 貯留タンクは集じん装置、レベル計、ブリッジ防止装置等必要な付属品を設けること。
|  |  |  | ④ 貯留タンクは屋内に設けること。 | ④ 貯留タンクは屋内に設けること。
|  |  |  | ⑤ タンク投入時は専用のバグフィルタを連動させること。 | ⑤ タンク投入時は専用のバグフィルタを連動させること。
(3) 活性炭貯留タンク（必要に応じて設置）
|  | 1) 構造等 |  | 「(2)消石灰貯留タンク」に準ずること。 | 「(2)消石灰貯留タンク」に準ずること。
(4) 消石灰定量供給装置 （必要に応じて設置）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 特記事項 |  | ① 自動、遠隔・現場手動操作が可能なこと。 | ① 自動、遠隔・現場手動操作が可能なこと。
|  |  |  | ② 少量の切出し量に対応できること。 | ② 少量の切出し量に対応できること。
(5) 活性炭定量供給装置（必要に応じて設置）
|  | 1) 構造等 |  | 「(4)消石灰定量供給装置」に準ずること。 | 「(4)消石灰定量供給装置」に準ずること。
(6) 消石灰供給ブロワ及び供給配管 （必要に応じて設置）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 特記事項 |  | ① 自動、遠隔・現場手動操作が可能なこと。 | ① 自動、遠隔・現場手動操作が可能なこと。
|  |  |  | ② ブロワは低騒音型とすること。 | ② ブロワは低騒音型とすること。
|  | 4) 供給配管 |  | 閉塞検知設備を設け、清掃及び交換が容易なものとすること。 | 閉塞検知設備を設け、清掃及び交換が容易なものとすること。
(7) 活性炭供給ブロワ及び供給配管（必要に応じて設置）
|  | 1) 構造等 |  | 「(6)消石灰供給ブロワ及び供給配管」に準ずること。 | 「(6)消石灰供給ブロワ及び供給配管」に準ずること。
（ウ）窒素酸化物除去設備
(1) 無触媒脱硝設備（必要に応じて設置）
|  | 1) 形式 |  | 無触媒還元法 | 無触媒還元法
|  | 2) 数量 |  | 2炉分 | 2炉分
|  | 3) 主要項目 | ① 使用薬剤 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ② 薬剤使用量 | 【 】㎏/h | 〔 〕㎏/h
|  |  | ③ 薬剤注入位置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ④ 薬剤注入燃焼ガス温度域 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ⑤ NOx 発生濃度（乾きガス、O212％換算値） 入口 | 【 】ppm | 〔 〕ppm
|  |  | 出口 | 250ppm以下 | 250ppm以下
4) 主要機器
|  | (2) 薬品貯留装置 | 容量 | 【 】m3（容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） | 〔 〕m3（容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分）
|  | (3) 薬品供給装置 |  | 【 】 | 〔 〕
2.5 通風設備
(ア) 押込送風機
|  | 1) 形式 |  | ターボ式 | ターボ式
|  | 2) 数量 |  | 2基（1炉1基） | 2基（1炉1基）
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 風量調整方式 | 【インバータ制御及びダンパ制御】 | 〔 〕
|  |  | ② 吸気箇所 | ごみピット | ごみピット
|  |  | ③ 操作方式 | 自動（遠隔）及び現場手動 | 自動（遠隔）及び現場手動
|  | 4) 主要機器（1基につき） | ① 本体 | 1基 | 1基
|  |  | ② その他必要なもの | 1基 | 1基
|  | 5) 特記事項 |  | ① 風量、風圧は高質ごみの必要量に対し10％以上の余裕を持つこと。 | ① 風量、風圧は高質ごみの必要量に対し10％以上の余裕を持つこと。
|  |  |  | ② 防音・防振処理を施すこと。 | ② 防音・防振処理を施すこと。
|  |  |  | ③ 気密性・耐食性を十分考慮すること。 | ③ 気密性・耐食性を十分考慮すること。
(イ) 二次送風機
|  | 1) 形式 |  | ターボ式 | ターボ式
|  | 2) 数量 |  | 2基（1炉1基） | 2基（1炉1基）
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 風量調整方式 | ダンパ制御 | ダンパ制御
|  |  | ② 吸気箇所 | 灰ピット | 灰ピット
|  |  | ③ 操作方式 | 自動（遠隔）及び現場手動 | 自動（遠隔）及び現場手動
|  | 4) 主要機器（1基につき） | ① 本体 | 1基 | 1基
|  |  | ② 風量調整装置 | 1式 | 1式
|  |  | ③ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 風量、風圧は高質ごみの必要量に対し10％以上の余裕を持つこと。 | ① 風量、風圧は高質ごみの必要量に対し10％以上の余裕を持つこと。
|  |  |  | ② 防音処理を施すこと。 | ② 防音処理を施すこと。
|  |  |  | ③ 気密性・耐食性を十分考慮すること。 | ③ 気密性・耐食性を十分考慮すること。
|  |  |  | ④ 押込み送風機との兼用を可とする。 | ④ 押込み送風機との兼用を可とする。
(ウ) 空気予熱器
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 2基（1炉1基） | 2基（1炉1基）
|  | 3) 主要機器（1基につき） | ① 本体 | 1式 | 1式
|  |  | ② その他必要なもの | 1基 | 1基
|  | 4) 特記事項 |  | ① 気密性・耐食性を十分考慮すること。 | ① 気密性・耐食性を十分考慮すること。
|  |  |  | ② 内部清掃等の作業性に配慮すること。 | ② 内部清掃等の作業性に配慮すること。
|  |  |  | ③ ごみ質の変動に応じた広範囲の温度コントロールができるようにすること。 | ③ ごみ質の変動に応じた広範囲の温度コントロールができるようにすること。
(エ) 風道
|  | 1) 形式 |  | 溶接鋼板式 | 溶接鋼板式
|  | 2) 数量 |  | 2系統（1炉1系統） | 2系統（1炉1系統）
|  | 3) 主要項目 | ① 鋼板厚 | 3.2mm以上 | 3.2mm以上
|  |  | ② 流速 | 12m/sec以下 | 12m/sec以下
|  | 4) 主要機器 | ① 本体（伸縮継手、測定口、マンホール含む） | 1式 | 1式
|  |  | ② 各種ダンパ及び開閉装置 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 支持架台 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 点検歩廊及び階段 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 振動や共鳴等のない構造とする。 | ① 振動や共鳴等のない構造とする。
|  |  |  | ② 材質は必要な耐久性を有する材料を使用すること。 | ② 材質は必要な耐久性を有する材料を使用すること。
|  |  |  | ③ ダクト内はダスト等の堆積しにくい構造、流速設定とすること。 | ③ ダクト内はダスト等の堆積しにくい構造、流速設定とすること。
|  |  |  | ④ 各種ダンパの点検及びダクト内部の清掃が容易にできるように、マンホール等を適所に配置すること。 | ④ 各種ダンパの点検及びダクト内部の清掃が容易にできるように、マンホール等を適所に配置すること。
|  |  |  | ⑤ ごみピット及び灰ピット等の悪臭発生場所からの空気ラインは特に気密性を考慮すること。 | ⑤ ごみピット及び灰ピット等の悪臭発生場所からの空気ラインは特に気密性を考慮すること。
(オ) 煙道
|  | 1) 形式 |  | 溶接鋼板式 | 溶接鋼板式
|  | 2) 数量 |  | 2系統（1炉1系統） | 2系統（1炉1系統）
|  | 3) 主要項目 | ① 主要部材質 | SS400 | SS400
|  |  | ② 鋼板厚 | 6mm以上 | 6mm以上
|  |  | ③ 流速 | 15m/sec以下 | 15m/sec以下
|  | 4) 主要機器 | ① 本体（伸縮継手、測定口、マンホール含む） | 1式 | 1式
|  |  | ② 各種ダンパ及び開閉装置 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 支持架台 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 点検歩廊及び階段 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 煙道は十分なる支持架台で支持し、振動や共鳴等がない構造とすること。 | ① 煙道は十分なる支持架台で支持し、振動や共鳴等がない構造とすること。
|  |  |  | ② 保温施工すること。 | ② 保温施工すること。
|  |  |  | ③ ダストの堆積及び腐食を防止するために、水平煙道は極力さけること。 | ③ ダストの堆積及び腐食を防止するために、水平煙道は極力さけること。
|  |  |  | ④ 必要箇所にインナーガイド付エキスパンションを設置すること。 | ④ 必要箇所にインナーガイド付エキスパンションを設置すること。
|  |  |  | ⑤ 点検口等の気密性に留意し、ダンパ付近の修理しやすい箇所に設ける。 | ⑤ 点検口等の気密性に留意し、ダンパ付近の修理しやすい箇所に設ける。
|  |  |  | ⑥ 排ガス及びばいじん測定孔を煙道の適切な位置に設けること。 | ⑥ 排ガス及びばいじん測定孔を煙道の適切な位置に設けること。
|  |  |  | ⑦ 煙道は溶接構造とし、帯鋼及び形鋼等で補強する。 | ⑦ 煙道は溶接構造とし、帯鋼及び形鋼等で補強する。
|  |  |  | ⑧ バイパス煙道を設ける場合には、酸露点腐食を防止するため、空気置換可能とする。 | ⑧ バイパス煙道を設ける場合には、酸露点腐食を防止するため、空気置換可能とする。
|  |  |  | ⑨ 誘引送風機と煙突間に消音器を設置すること。 | ⑨ 誘引送風機と煙突間に消音器を設置すること。
(カ) 風煙道ダンパ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 特記事項 |  | ① 自動、遠隔・現場手動操作が可能なこと。 | ① 自動、遠隔・現場手動操作が可能なこと。
|  |  |  | ② 軸受は無給油式とし、排ガス温度に十分耐え得る強度とすること。 | ② 軸受は無給油式とし、排ガス温度に十分耐え得る強度とすること。
|  |  |  | ③ ダンパは、開度表示を現場及び中央制御室に表示すること。 | ③ ダンパは、開度表示を現場及び中央制御室に表示すること。
|  |  |  | ④ 密閉型ダンパの取付け位置は、全開時に吹きだまりが少ない位置とすること。 | ④ 密閉型ダンパの取付け位置は、全開時に吹きだまりが少ない位置とすること。
(キ) 誘引送風機
|  | 1) 形式 |  | ターボ式 | ターボ式
|  | 2) 数量 |  | 2基（1炉1基） | 2基（1炉1基）
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 風量調整方式 | インバータ制御及びダンパ制御 | インバータ制御及びダンパ制御
|  |  | ② 操作方式 | 自動（遠隔）及び現場手動 | 自動（遠隔）及び現場手動
|  | 4) 主要機器（1基につき） | ① 送風機本体 | 1基 | 1基
|  |  | ② 流量計 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 静圧計 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 点検口 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ 軸受温度計 | 1式 | 1式
|  |  | ⑥ 振動計（ポータブル） | 1式 | 1式
|  |  | ⑦ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 風量は、高質ごみの必要量に対し20％以上の余裕を持つこと。 | ① 風量は、高質ごみの必要量に対し20％以上の余裕を持つこと。
|  |  |  | ② 風圧は、炉内で適切な負圧を確保し、高質ごみの必要量に対し15％以上の余裕を持つこと。 | ② 風圧は、炉内で適切な負圧を確保し、高質ごみの必要量に対し15％以上の余裕を持つこと。
|  |  |  | ③ 耐腐食性に優れた材質を使用すること。 | ③ 耐腐食性に優れた材質を使用すること。
|  |  |  | ④ 本送風機は原則として専用室内に収納し、騒音に対して十分配慮すること。 | ④ 本送風機は原則として専用室内に収納し、騒音に対して十分配慮すること。
|  |  |  | ⑤ 羽根車は形状、寸法など均整に製作し、十分な強度を持ち高速運転にも耐え得るものとし、耐熱設計温度は350℃とすること。 | ⑤ 羽根車は形状、寸法など均整に製作し、十分な強度を持ち高速運転にも耐え得るものとし、耐熱設計温度は350℃とすること。
|  |  |  | ⑥ ケーシングにはドレン抜きを設けること。 | ⑥ ケーシングにはドレン抜きを設けること。
|  |  |  | ⑦ ケーシングはマンホールを設け内部の点検保守し易い構造とすること。 | ⑦ ケーシングはマンホールを設け内部の点検保守し易い構造とすること。
|  |  |  | ⑧ ガスリーク及び空気の流入がないよう十分に考慮すること。 | ⑧ ガスリーク及び空気の流入がないよう十分に考慮すること。
(ク) 煙突
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製内筒２本集合煙突（外筒S構造） | 鋼板製内筒２本集合煙突（外筒S構造）
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 高さ | 59m | 59m
|  |  | ② 排ガス吐出速度 | 30m/sec以下 | 30m/sec以下
|  |  | ③ 排ガス温度 | 170℃程度 | 170℃程度
|  |  | ④ 主要部材質 筒身 | 耐硫酸露点腐食鋼 | 耐硫酸露点腐食鋼
|  |  | 主要部材質 頂部ノズル | SUS316L同等品以上 | SUS316L同等品以上
|  |  | ⑤ 保温 方式 | 外部保温 | 外部保温
|  | 4) 特記事項 |  | ① 外観は周辺環境及び建物と調和のとれたものとすること。 | ① 外観は周辺環境及び建物と調和のとれたものとすること。
|  |  |  | ② 内筒頂部にはノズルを取付けること。また、熱膨張の対策を講じる。 | ② 内筒頂部にはノズルを取付けること。また、熱膨張の対策を講じる。
|  |  |  | ③ 鋼板製内筒の修理に十分な外筒寸法とすること。踊場は、マンホール、ガスサンプリングホール等必要な場所に設置し、荷揚用スペースを除き全面敷設する。 | ③ 鋼板製内筒の修理に十分な外筒寸法とすること。踊場は、マンホール、ガスサンプリングホール等必要な場所に設置し、荷揚用スペースを除き全面敷設する。
|  |  |  | ④ 排ガス温度は低温腐食を十分考慮した温度域に設定すること。 | ④ 排ガス温度は低温腐食を十分考慮した温度域に設定すること。
|  |  |  | ⑤ 本体には、ばいじん測定の基準に適合する位置に測定孔及び踊り場を設けること。 | ⑤ 本体には、ばいじん測定の基準に適合する位置に測定孔及び踊り場を設けること。
|  |  |  | ⑥ 筒身の頂部付近と煙突入口付近に温度測定孔を各1箇所設け、温度は、中央制御室に表示する。 | ⑥ 筒身の頂部付近と煙突入口付近に温度測定孔を各1箇所設け、温度は、中央制御室に表示する。
|  |  |  | ⑦ 本体の昇降は最上階まで、外周に添った階段とし、600mmの手摺付階段歩廊を設ける。階段の角度は、45度以下とする。 | ⑦ 本体の昇降は最上階まで、外周に添った階段とし、600mmの手摺付階段歩廊を設ける。階段の角度は、45度以下とする。
|  |  |  | ⑧ 点検扉、ガラリの材質はステンレス鋼とする。 | ⑧ 点検扉、ガラリの材質はステンレス鋼とする。
|  |  |  | ⑨ 外筒内側に頂部、測定孔付近、その他必要な箇所にコンセントを設けること。 | ⑨ 外筒内側に頂部、測定孔付近、その他必要な箇所にコンセントを設けること。
|  |  |  | ⑩ 外筒内側に安全のため照明を行い、特に測定孔付近は十分な照度を確保すること。 | ⑩ 外筒内側に安全のため照明を行い、特に測定孔付近は十分な照度を確保すること。
|  |  |  | ⑪ ガスサンプリングホール用踊場に、荷揚用滑車架台及び電動式荷揚装置（つり上荷重100kg）を設ける。荷揚げの際、途中の障害物に荷物等が触れぬよう下部より見通しのよい場所とする。 | ⑪ ガスサンプリングホール用踊場に、荷揚用滑車架台及び電動式荷揚装置（つり上荷重100kg）を設ける。荷揚げの際、途中の障害物に荷物等が触れぬよう下部より見通しのよい場所とする。
|  |  |  | ⑫ マンホールは、筒身1本につき2箇所以上設けるとともに、気密構造を確実にする。 | ⑫ マンホールは、筒身1本につき2箇所以上設けるとともに、気密構造を確実にする。
|  |  |  | ⑬ 筒身底部の汚水は、排水処理装置へ搬送し処理する。 | ⑬ 筒身底部の汚水は、排水処理装置へ搬送し処理する。
|  |  |  | ⑭ 通風力、排ガスの大気拡散等を考慮した頂上口径を有すること。 | ⑭ 通風力、排ガスの大気拡散等を考慮した頂上口径を有すること。
|  |  |  | ⑮ 外部保温とし保温材おさえは耐腐食性に優れたものを使用すること。 | ⑮ 外部保温とし保温材おさえは耐腐食性に優れたものを使用すること。
|  |  |  | ⑯ 排ガス吐出速度は笛吹現象及びダウンウォッシュを起こさないように設定すること。 | ⑯ 排ガス吐出速度は笛吹現象及びダウンウォッシュを起こさないように設定すること。
|  |  |  | ⑰ 雷保護設備を設けること。 | ⑰ 雷保護設備を設けること。
|  |  |  | ⑱ 航空法に従い、必要に応じ航空障害灯等を設けること。 | ⑱ 航空法に従い、必要に応じ航空障害灯等を設けること。
2.6 灰出し設備
(ア) 落じんコンベヤ（必要に応じて設置）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | 4) 主要機器（1基につき） | ① 搬出装置本体 | 1基 | 1基
|  |  | ② 駆動装置及び駆動電動機 | 1基 | 1基
|  |  | ③ 過負荷安全装置 | 1式 | 1式
|  |  | ④ その他要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 構造はその用途に適した簡単、堅牢なものとする。 | ① 構造はその用途に適した簡単、堅牢なものとする。
|  |  |  | ② 本装置より下流側機器とのインターロックを計画すること。 | ② 本装置より下流側機器とのインターロックを計画すること。
(イ) 灰押出装置
|  | 1) 形式 |  | 半湿式 | 半湿式
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 運搬物 | 焼却灰 | 焼却灰
|  |  | ② 駆動方式 | 油圧駆動 | 油圧駆動
|  |  | ③ 主要材質 ケーシング | SS400 9mm同等品以上 | SS400 9mm同等品以上
|  |  | 主要材質 ライナ | 耐摩耗鋼 20mm同等品以上 | 耐摩耗鋼 20mm同等品以上
|  |  | ④ 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | 4) 主要機器（1基につき） | ① 本体 | 1基 | 1基
|  |  | ② 油圧シリンダ | 1式 | 1式
|  |  | ③ 架台 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 階段及び点検歩廊 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 本装置は作業環境には特に留意し作業スペース、換気、照明等十分な配慮のもとに安全化、快適化を図ること。 | ① 本装置は作業環境には特に留意し作業スペース、換気、照明等十分な配慮のもとに安全化、快適化を図ること。
|  |  |  | ② 水素爆発や水蒸気爆発について十分考慮すること。 | ② 水素爆発や水蒸気爆発について十分考慮すること。
|  |  |  | ③ 材質については、耐熱、耐腐食、耐摩擦性を考慮し適材を使用することで長期間使用に耐え得るものとする。 | ③ 材質については、耐熱、耐腐食、耐摩擦性を考慮し適材を使用することで長期間使用に耐え得るものとする。
|  |  |  | ④ 本装置より下流側機器とのインターロックを計画すること。 | ④ 本装置より下流側機器とのインターロックを計画すること。
(ウ) 灰搬出装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 運搬物 | 焼却灰 | 焼却灰
|  |  | ② 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | 4) 主要機器（1基につき） | ① 本体 | 1基 | 1基
|  |  | ② 駆動装置 | 1基 | 1基
|  |  | ③ 灰分散装置 | 1基 | 1基
|  |  | ④ 架台 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ 階段及び点検歩廊 | 1式 | 1式
|  |  | ⑥ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 本装置は作業環境には特に留意し作業スペース、換気、照明等十分な配慮のもとに安全化、快適化を図ること。 | ① 本装置は作業環境には特に留意し作業スペース、換気、照明等十分な配慮のもとに安全化、快適化を図ること。
|  |  |  | ② 水素爆発や水蒸気爆発について十分考慮すること。 | ② 水素爆発や水蒸気爆発について十分考慮すること。
|  |  |  | ③ 材質については、耐腐食、耐摩擦性を考慮し適材を使用することで長期間使用に耐え得るものとする。 | ③ 材質については、耐腐食、耐摩擦性を考慮し適材を使用することで長期間使用に耐え得るものとする。
|  |  |  | ④ 本装置より下流側機器とのインターロックを計画すること。 | ④ 本装置より下流側機器とのインターロックを計画すること。
(エ) 飛灰処理設備
(1) 飛灰搬送装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 主要項目（1基につき） | ① 操作方式 | 自動、遠隔・現場手動 | 自動、遠隔・現場手動
|  | 4) 特記事項 |  | ① 十分余裕を持った搬送能力とすること。 | ① 十分余裕を持った搬送能力とすること。
|  |  |  | ② 気密性を持たせ、詰りが発生しにくい構造とすること。 | ② 気密性を持たせ、詰りが発生しにくい構造とすること。
|  |  |  | ③ 十分な耐久性を持たせること。 | ③ 十分な耐久性を持たせること。
|  |  |  | ④ 装置内での飛灰の吸湿固化防止対策を講じること。 | ④ 装置内での飛灰の吸湿固化防止対策を講じること。
(2) 飛灰薬剤処理装置
|  | 1) 形式 |  | 薬剤処理式 | 薬剤処理式
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 主要項目 | ①処理基準 | 第2部第4章第3節3.2の基準に適合すること | 第2部第4章第3節3.2の基準に適合すること
|  | 4) 主要機器 | ① 飛灰貯留サイロ | 1式 | 1式
|  |  | ② 定量供給装置 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 飛灰切替コンベア | 1式 | 1式
|  |  | ④ 混練機 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ 重金属処理薬剤タンク | 1式 | 1式
|  |  | ⑥ 重金属処理薬剤注入ポンプ | 1式 | 1式
|  |  | ⑦ 【加湿水タンク〕 | 1式 | 1式
|  |  | ⑧ 【加湿水注入ポンプ】 | 1式 | 1式
|  |  | ⑨ 処理物搬送コンベア | 1式 | 1式
|  |  | ⑩ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 十分余裕を持った処理能力とすること。 | ① 十分余裕を持った処理能力とすること。
|  |  |  | ② 粉じん防止対策を講じること。 | ② 粉じん防止対策を講じること。
|  |  |  | ③ 重金属処理薬剤の規格変更時等において、薬剤タンク、ポンプ及びラインの洗浄が容易に行えるものとする。 | ③ 重金属処理薬剤の規格変更時等において、薬剤タンク、ポンプ及びラインの洗浄が容易に行えるものとする。
|  |  |  | ④ 混練機は、ブリッジの生じない構造とすること。 | ④ 混練機は、ブリッジの生じない構造とすること。
|  |  |  | ⑤ 混練機は、磨耗の少ないものとし、パドル等の取替が容易にできること。 | ⑤ 混練機は、磨耗の少ないものとし、パドル等の取替が容易にできること。
|  |  |  | ⑥ 稼働中、休止中に関わらず処理物が固着しにくく、点検・清掃が容易な構造とすること。 | ⑥ 稼働中、休止中に関わらず処理物が固着しにくく、点検・清掃が容易な構造とすること。
|  |  |  | ⑦ 処理物搬送コンベアにおいては、十分な養生時間を確保すること。 | ⑦ 処理物搬送コンベアにおいては、十分な養生時間を確保すること。
|  |  |  | ⑧ 安定化薬剤の添加なしで、加湿運転ができる構造とすること。 | ⑧ 安定化薬剤の添加なしで、加湿運転ができる構造とすること。
|  |  |  | ⑨ 薬剤処理に伴う発生ガス対策を考慮すること。 | ⑨ 薬剤処理に伴う発生ガス対策を考慮すること。
|  |  |  | ⑩ 加温水はプラント用給水ポンプより直接供給してもよい。 | ⑩ 加温水はプラント用給水ポンプより直接供給してもよい。
(オ) 灰クレーン
|  | 1) 形式 |  | 油圧グラブバケット付天井走行クレーン | 油圧グラブバケット付天井走行クレーン
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  |  | クレーン本体 | 1基 | 1基
|  |  | バケット | 2基（予備１基） | 2基（予備１基）
|  | 3) 主要項目 | ① 定格荷重 | 単位容積重量1.5t/m３ | 単位容積重量1.5t/m３
|  |  | ② バケット形式 | 油圧開閉クラムシェル型 | 油圧開閉クラムシェル型
|  |  | ③ 稼働率 | （5日/週、5h/日作業、単位容積重量1.0t/m3） | （5日/週、5h/日作業、単位容積重量1.0t/m3）
|  |  | ④ 操作方式 | 自動及び遠隔手動方式 | 自動及び遠隔手動方式
|  |  | ⑤ 動力制御方式 | インバータ制御 | インバータ制御
|  |  | ⑥ 給電方式 | キャプタイヤケーブル方式 | キャプタイヤケーブル方式
|  |  | ⑦ 走行レール | 22kg/m以上 | 22kg/m以上
|  |  | ⑧ 計量方式 | ロードセル式 | ロードセル式
|  | 4) 主要機器 | ① クレーン本体 | 1式 | 1式
|  |  | ② バケット | 1式 | 1式
|  |  | ③ 荷重計 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 操作機器 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ 定位置停止及び表示装置 | 1式 | 1式
|  |  | ⑥ 安全装置（衝突防止装置、安全ネット含む） | 1式 | 1式
|  |  | ⑦ 走行レール及びランウエイガーダ | 1式 | 1式
|  |  | ⑧ 動力制御盤（給電装置含む） | 1式 | 1式
|  |  | ⑨ 灰クレーン起動盤（現場盤、共通） | 1式 | 1式
|  |  | ⑩ 点検歩廊 | 1式 | 1式
|  |  | ⑪ 積込用ホッパ | 1式 | 1式
|  |  | ⑫ 自動給油装置 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 灰クレーンの運転は灰クレーン操作室からのモニターによる遠隔手動運転とし、灰搬出車運転手からの指令により焼却灰及び飛灰の積込を行うこととする。 | ① 灰クレーンの運転は灰クレーン操作室からのモニターによる遠隔手動運転とし、灰搬出車運転手からの指令により焼却灰及び飛灰の積込を行うこととする。
|  |  |  | ② バケットは耐衝撃性、耐摩耗性及び耐食性を十分考慮した構造、材質にすること。 | ② バケットは耐衝撃性、耐摩耗性及び耐食性を十分考慮した構造、材質にすること。
|  |  |  | ③ バケットは水没可能とすること。 | ③ バケットは水没可能とすること。
|  |  |  | ④ 灰搬出装置とのインターロックを考慮すること。 | ④ 灰搬出装置とのインターロックを考慮すること。
|  |  |  | ⑤ 横行装置なしで灰ピット及び飛灰ピット全面をカバーすること。 | ⑤ 横行装置なしで灰ピット及び飛灰ピット全面をカバーすること。
|  |  |  | ⑥ 積込時の安全対策を十分考慮すること。 | ⑥ 積込時の安全対策を十分考慮すること。
|  |  |  | ⑦ 積込用ホッパは摩耗に十分耐えること。 | ⑦ 積込用ホッパは摩耗に十分耐えること。
|  |  |  | ⑧ 10tトラックにスムーズに積み込みができること。 | ⑧ 10tトラックにスムーズに積み込みができること。
|  |  |  | ⑨ 稼働率の算定については飛灰の搬出も含めて行うこと。 | ⑨ 稼働率の算定については飛灰の搬出も含めて行うこと。
(カ) 灰ピット（土木・建築工事に含む）
|  | 1) 形式 |  | ＲＣ造 | ＲＣ造
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要機器 | ① 灰ピット | 1基 | 1基
|  |  | ② 点検タラップ(仮設等でも可) | 1式 | 1式
|  |  | ③ 排水スクリーン | 1式 | 1式
|  |  | ④ 手摺 | 1式 | 1式
|  | 4) 特記事項 |  | ① スクリーンが詰まらないようにすること。また、スクリーンの点検、清掃のためのスペースを設けること。 | ① スクリーンが詰まらないようにすること。また、スクリーンの点検、清掃のためのスペースを設けること。
|  |  |  | ② 容量は基準ごみ、2炉運転時の7日分以上とすること。 | ② 容量は基準ごみ、2炉運転時の7日分以上とすること。
(キ) 飛灰貯留バンカ（飛灰ピット方式でも可）
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製 | 鋼板製
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要機器 | ① 本体 | 1基 | 1基
|  |  | ② 開閉装置 | 1式 | 1式
|  |  | ③ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 4) 特記事項 |  | ① 容量は基準ごみ、2炉運転時の7日分以上とすること。 | ① 容量は基準ごみ、2炉運転時の7日分以上とすること。
|  |  |  | ② フレコンバックでの排出方式に対応できる仮設装置を準備のこと。 | ② フレコンバックでの排出方式に対応できる仮設装置を準備のこと。
(ク) 灰汚水沈殿槽 （土木・建築工事に含む）
|  | 1) 形式 |  | ＲＣ造 | ＲＣ造
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要機器 | ① 灰汚水沈殿槽 | 1式 | 1式
|  |  | ② 点検タラップ(仮設等でも可) | 1式 | 1式
(ケ) 灰汚水槽（土木・建築工事に含む）
|  | 1) 形式 |  | ＲＣ造 | ＲＣ造
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要機器 | ① 灰汚水槽 | 1式 | 1式
|  |  | ② 点検タラップ(仮設等でも可) | 1式 | 1式
|  |  | ③ 灰汚水ポンプ | 1式 | 1式
|  |  | ④ 汚水槽かく拌機 | 1式 | 1式
|  | 4) 特記事項 |  | ① 適切な水量を貯留できること。 | ① 適切な水量を貯留できること。
(コ) 飛灰搬出装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 容量 |  | ジェットパッカー車積載量以上 | ジェットパッカー車積載量以上
|  | 4) 主要項目（1基につき） | ① 操作方式 | 自動、遠隔・現場手動 | 自動、遠隔・現場手動
|  | 5) 特記事項 |  | ① 十分余裕を持った搬送能力とすること。（積み込み時間30分） | ① 十分余裕を持った搬送能力とすること。（積み込み時間30分）
|  |  |  | ② 気密性を持たせ、詰りが発生しにくい構造とすること。 | ② 気密性を持たせ、詰りが発生しにくい構造とすること。
|  |  |  | ③ 十分な耐久性を持たせること。 | ③ 十分な耐久性を持たせること。
|  |  |  | ④ 装置内での飛灰の吸湿固化防止対策を講じること。 | ④ 装置内での飛灰の吸湿固化防止対策を講じること。
2.7 給水設備
(ア) 主要水槽
|  | プラント用水受水槽 | 数量 | 1 | 1
|  |  | 容量 | 最大使用水量の6時間分と消火用ポンプ30 分以上 | 最大使用水量の6時間分と消火用ポンプ30 分以上
|  | プラント用水高置水槽 | 数量 | 1 | 1
|  |  | 容量 | 冷却水循環量の30分間分以上 | 冷却水循環量の30分間分以上
|  | 雑用水高置水槽 | 数量 | 1 | 1
|  |  | 容量 | 時間最大使用水量の1 時間分以上 | 時間最大使用水量の1 時間分以上
|  | 生活用水受水槽 | 数量 | 1 | 1
|  |  | 容量 | 最大使用水量の6時間分以上 | 最大使用水量の6時間分以上
|  | 生活用水高置水槽 | 数量 | 1 | 1
|  |  | 容量 | 時間最大使用水量の1 時間分以上 | 時間最大使用水量の1 時間分以上
|  | 再利用水槽 | 数量 | 1 | 1
|  |  | 容量 | 最大使用水量の6時間分以上 | 最大使用水量の6時間分以上
|  | 再利用水高置水槽 | 数量 | 1 | 1
|  |  | 容量 | 時間最大使用水量の1 時間分以上 | 時間最大使用水量の1 時間分以上
|  |  | 数量 | 1 | 1
|  | 雨水貯留槽 | 容量 | 散水用【 】m3以上 ※植栽計画に見合う必要容量を提案のこと。 | 散水用〔 〕m3以上 ※植栽計画に見合う必要容量を提案のこと。
|  |  |  | 1) プラント用水受水槽は、消防用水槽を兼ねるものとする。 | 1) プラント用水受水槽は、消防用水槽を兼ねるものとする。
|  |  |  | 2) 生活用水受水槽及び生活用水高置水槽は、施錠できる構造とすること。 | 2) 生活用水受水槽及び生活用水高置水槽は、施錠できる構造とすること。
|  |  |  | 3) 地下水槽は、土木・建築工事に含む。 | 3) 地下水槽は、土木・建築工事に含む。
(イ) 機器冷却水冷却塔
|  | 1) 形式 |  | 強制通風式(低騒音型) | 強制通風式(低騒音型)
2) 数量
|  | 3) 主要項目 |  | ① 湿球温度は27℃とする。 | ① 湿球温度は27℃とする。
|  |  |  | ② 自動温度制御方式とする。 | ② 自動温度制御方式とする。
|  | 4) 特記事項 |  | ① 白煙発生を極力防止すること。 | ① 白煙発生を極力防止すること。
(ウ) ポンプ類
|  | 機器冷却水揚水ポンプ | 数量 | 2台(交互運転) | 2台(交互運転)
|  |  | 容量 | 容量は時間最大使用量の120％以上とする。 | 容量は時間最大使用量の120％以上とする。
|  | 生活用水揚水ポンプ | 数量 | 2台(交互運転) | 2台(交互運転)
|  |  | 容量 | 容量は時間最大使用量の120％以上とする。 | 容量は時間最大使用量の120％以上とする。
|  | 再利用水揚水ポンプ | 数量 | 2台(交互運転) | 2台(交互運転)
|  |  | 容量 | - | -
|  | 雑用水揚水ポンプ | 数量 | 2台(交互運転) | 2台(交互運転)
|  |  | 容量 | - | -
|  | その他必要なポンプ | 数量 | 2台(交互運転) | 2台(交互運転)
|  |  | 容量 | - | -
2.8 排水処理設備
|  | (ア) 一般事項 |  | ① 汚水原水（生活系、プラント系）の水質、水量は設計仕様による。 | ① 汚水原水（生活系、プラント系）の水質、水量は設計仕様による。
|  |  |  | ② 汚水の移送は、極力自然流下式を採用する。 | ② 汚水の移送は、極力自然流下式を採用する。
|  |  |  | ③ 汚水配管は、フランジ継手とする。なお、容易に管内清掃が行えるよう、要所にフランジ継手を設ける。 | ③ 汚水配管は、フランジ継手とする。なお、容易に管内清掃が行えるよう、要所にフランジ継手を設ける。
|  |  |  | ④ 点検・保守のため、歩廊及び階段を必要な場所に設ける。また、水質管理のための採水が容易にできるようにする。 | ④ 点検・保守のため、歩廊及び階段を必要な場所に設ける。また、水質管理のための採水が容易にできるようにする。
|  |  |  | ⑤ 極力1日24時間の平均処理計画とし、各槽は十分な余裕を見込むこと。 | ⑤ 極力1日24時間の平均処理計画とし、各槽は十分な余裕を見込むこと。
|  |  |  | ⑥ 自動運転方式とすること。 | ⑥ 自動運転方式とすること。
|  |  |  | ⑦ ｐＨ計は検出部の保守が容易な形式とし、電極は自動洗浄装置及び自動校正装置付とすること。なお、洗浄、校正中は直前の指示値を保持すること。 | ⑦ ｐＨ計は検出部の保守が容易な形式とし、電極は自動洗浄装置及び自動校正装置付とすること。なお、洗浄、校正中は直前の指示値を保持すること。
|  |  |  | ⑧ 薬品は原則として液体とし、多量に使用する薬品の搬入はタンクローリによる搬入とすること。 | ⑧ 薬品は原則として液体とし、多量に使用する薬品の搬入はタンクローリによる搬入とすること。
|  |  |  | ⑨ その他必要な機器等を完備する。 | ⑨ その他必要な機器等を完備する。
|  |  |  | ⑩ 下水道放流メーターを設置し、放流量を把握できるものとする。 | ⑩ 下水道放流メーターを設置し、放流量を把握できるものとする。
|  | (イ) 水槽類 |  | ① 貯留する汚れの性状に適する耐腐食性材料を使用すること。 | ① 貯留する汚れの性状に適する耐腐食性材料を使用すること。
|  |  |  | ② 沈殿槽、汚泥貯槽、凝集槽、凝集沈殿槽等の汚泥が詰まる恐れのある箇所の配管は、十分な詰り防止対策を行うこと。 | ② 沈殿槽、汚泥貯槽、凝集槽、凝集沈殿槽等の汚泥が詰まる恐れのある箇所の配管は、十分な詰り防止対策を行うこと。
|  |  |  | ③ 必要に応じて、汚泥堆積防止対策として汚泥撹拌装置を設ける。 | ③ 必要に応じて、汚泥堆積防止対策として汚泥撹拌装置を設ける。
|  | (ウ) 薬品貯槽、希釈槽類 |  | ① 腐食性の薬液を扱う槽類の材質は、FRP製、SUS製等耐腐食性材料を使用すること。 | ① 腐食性の薬液を扱う槽類の材質は、FRP製、SUS製等耐腐食性材料を使用すること。
|  |  |  | ② 薬液貯槽は最大日使用量の7日分以上の容量とすること。 | ② 薬液貯槽は最大日使用量の7日分以上の容量とすること。
|  |  |  | ③ 薬液受入配管は残存液を極力少なくする構造とすること。 | ③ 薬液受入配管は残存液を極力少なくする構造とすること。
|  |  |  | ④ 薬液貯槽は液面上下限警報装置を設け、中央制御室に表示すること。また、液面上限警報は薬液搬入口にも表示すること。 | ④ 薬液貯槽は液面上下限警報装置を設け、中央制御室に表示すること。また、液面上限警報は薬液搬入口にも表示すること。
|  |  |  | ⑤ 薬液希釈槽の切替操作、受入液・希釈水の計量機能及び撹拌機能は自動とすること。 | ⑤ 薬液希釈槽の切替操作、受入液・希釈水の計量機能及び撹拌機能は自動とすること。
|  |  |  | ⑥ 槽からの薬液漏れ早期発見対策として、防液堤内の釜場へのレベル計設置等により中央制御室に警報を表示すること。また、漏れた薬品の処理対策を考慮すること。 | ⑥ 槽からの薬液漏れ早期発見対策として、防液堤内の釜場へのレベル計設置等により中央制御室に警報を表示すること。また、漏れた薬品の処理対策を考慮すること。
|  | (エ) 薬品移送及び注入ポンプ類 |  | ① 材質は耐腐食性に優れたものとすること。 | ① 材質は耐腐食性に優れたものとすること。
|  |  |  | ② 薬品の注入量は流量積算計を設け、記録すること。 | ② 薬品の注入量は流量積算計を設け、記録すること。
|  | (オ) 汚水・汚泥等移送ポンプ類 |  | ① SS濃度の高い汚水ポンプは、原則として槽外形床置式ポンプとすること。 | ① SS濃度の高い汚水ポンプは、原則として槽外形床置式ポンプとすること。
|  |  |  | ② 水中ポンプを使用する場合は、電食とSSによるメカニカルシール不良防止対策を行うと共に、簡易着脱装置付とすること。なお、簡易着脱式水中ポンプ用ガイドはSUS製とすること。 | ② 水中ポンプを使用する場合は、電食とSSによるメカニカルシール不良防止対策を行うと共に、簡易着脱装置付とすること。なお、簡易着脱式水中ポンプ用ガイドはSUS製とすること。
2.9 電気設備
|  | (ア) 電気方式 | (1) 受電方式 | AC 6、6kV 3φ3W 60Hz 1回線受電 | AC 6、6kV 3φ3W 60Hz 1回線受電
|  |  | (2) 配電種別 | 一般線 | 一般線
|  |  | (3) 配電方式 高圧 | AC 6.6kV 3φ3W 60Hz | AC 6.6kV 3φ3W 60Hz
|  |  | 配電方式 低圧 | AC 440V 3φ3W 60Hz (プラント用) | AC 440V 3φ3W 60Hz (プラント用)
|  |  |  | AC 220V 3φ3W 60Hz（建築用動力用） | AC 220V 3φ3W 60Hz（建築用動力用）
|  |  |  | AC 220V/105V 1φ3W 60Hz（電灯照明用） | AC 220V/105V 1φ3W 60Hz（電灯照明用）
|  |  |  | AC100V、DC100V （制御用） | AC100V、DC100V （制御用）
(イ) 高圧受電設備
(1)高圧引込設備
1)気中負荷開閉器
|  | ① 形式 |  | 屋外用高圧交流気中負荷開閉器（DGR付PAS、VT内蔵型） | 屋外用高圧交流気中負荷開閉器（DGR付PAS、VT内蔵型）
|  | ② 数量 |  | 【1】台 | 〔 〕台
|  | ③主要項目 | a.定格 | 7.2kV×【 】A | 7.2kV×〔 〕A
|  |  | b.絶縁階級 | 6号A | 6号A
|  |  | c.仕様 | 重耐塩型（SUSケース） | 重耐塩型（SUSケース）
|  |  | d.SOG制御箱 | 1式 | 1式
2)引込電柱（第１柱）
|  | ① 形式 |  | コンクリート製ポール | コンクリート製ポール
|  | ② 数量 |  | 1本 | 1本
|  | ③主要項目 | a.長さ | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | b.装柱材 | 1式 | 1式
|  | 3)特記事項 |  | ① 引込電柱は周囲の景観と構内道路に配慮した位置とすること。 | ① 引込電柱は周囲の景観と構内道路に配慮した位置とすること。
|  |  |  | ② SOG制御箱の高さはGL+2,500mm以上とすること。 | ② SOG制御箱の高さはGL+2,500mm以上とすること。
|  |  |  | ③ 引込柱付近に第1ハンドホールを設置し、高圧用予備配管と電話引込用予備 配管（50φ×2本）を第1柱まで立上げること。 | ③ 引込柱付近に第1ハンドホールを設置し、高圧用予備配管と電話引込用予備 配管（50φ×2本）を第1柱まで立上げること。
|  |  |  | ④ 接地工事および地中埋設部の工程写真をアルバムにすること。 | ④ 接地工事および地中埋設部の工程写真をアルバムにすること。
|  |  |  | ⑤ 引込柱から高圧受電盤までは地中配線とすること。 | ⑤ 引込柱から高圧受電盤までは地中配線とすること。
(2)高圧受電盤
|  | 1)形式 |  | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。） | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。）
|  | 2)数量 |  | 1面 | 1面
|  | 3)主要収納機器 | ① 真空遮断器（VCB） | JIS C4603、JEC-2300 | JIS C4603、JEC-2300
|  |  | a.形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | b.数量 | 1台 | 1台
|  |  | c.閉路操作方式 | 電動ばね操作 | 電動ばね操作
|  |  | d.据付方式 | 引出し型 | 引出し型
|  |  | e.定格 | 7.2kV×【 】A×50Hz | 7.2kV×〔 〕A×50Hz
|  |  |  | 【 】kA×3Hz | 〔 〕kA×3Hz
|  |  | ② 計器用変流器（CT） モールド型 JIS1731-1 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 計器用変圧器（VT） モールド型 JIS1731-2 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 継電器 複合型デジタル型継電器 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ 表示灯 LED | 1式 | 1式
|  |  | ⑥ その他必要機器 | 1式 | 1式
|  | 4)特記事項 |  | ① 電力会社と下記の確認事項について協議を行い、設計に反映し、協議記録を本組合に提出すること。 | ① 電力会社と下記の確認事項について協議を行い、設計に反映し、協議記録を本組合に提出すること。
|  |  |  | a.高調波、電圧変動率、停電、瞬時電圧低下、地絡等の関係事項 | a.高調波、電圧変動率、停電、瞬時電圧低下、地絡等の関係事項
|  |  |  | b.短絡電流値、Ｂ種抵抗値、保護協調に関する計算書の要求 | b.短絡電流値、Ｂ種抵抗値、保護協調に関する計算書の要求
|  |  |  | ② 受配電システムは、高品質電源を供給するために使用機器の不燃化対策、瞬時停電対策、高調波対策等を計画すること。 | ② 受配電システムは、高品質電源を供給するために使用機器の不燃化対策、瞬時停電対策、高調波対策等を計画すること。
|  |  |  | ③ 保護継電器、計測機器は、閉鎖配電盤の簡素化、ケーブル工事の省力化等の観点から、複合型デジタル継電器を採用すること。 | ③ 保護継電器、計測機器は、閉鎖配電盤の簡素化、ケーブル工事の省力化等の観点から、複合型デジタル継電器を採用すること。
|  |  |  | ④ 表示灯はすべて球交換のないLED型とすること。 | ④ 表示灯はすべて球交換のないLED型とすること。
|  |  |  | ⑤ 受配電システムの省エネ運転、維持管理等に関するすべての情報は統括（一元）管理・機能分散制御方式で計画すること。 | ⑤ 受配電システムの省エネ運転、維持管理等に関するすべての情報は統括（一元）管理・機能分散制御方式で計画すること。
|  |  |  | ⑥ 電気室の位置は、機能性、信頼性、保守性、安全性、経済性、将来性等の観点から計画すること。 | ⑥ 電気室の位置は、機能性、信頼性、保守性、安全性、経済性、将来性等の観点から計画すること。
|  |  |  | ⑦ 引込電柱と距離が長い場合には避雷器の設置を計画すること。 | ⑦ 引込電柱と距離が長い場合には避雷器の設置を計画すること。
(ウ) 高圧配電設備
(1) 高圧配電盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。） | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。）
|  | 2) 主要機器 | ① 真空遮断機 | 1式 | 1式
|  |  | ② 計器用変圧器 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 変流器 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 保護継電器類、電圧計、電流計等必要な計器 | 1式 | 1式
|  | 3) 盤構成 | ① プラント動力盤 | 1式 | 1式
|  |  | ② プラント共通動力盤 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 建築動力盤 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 進相コンデンサ主幹盤 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ その他必要な盤 | 1式 | 1式
|  | 4) 特記事項 |  | ① 真空遮断器の電流、短時間電流は、負荷に応じた最適な値とすること。 | ① 真空遮断器の電流、短時間電流は、負荷に応じた最適な値とすること。
|  |  |  | ② 配電回線は、過電流、短絡、地絡保護を行うこと。 | ② 配電回線は、過電流、短絡、地絡保護を行うこと。
(2) 高圧動力盤(必要に応じて設置)
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。） | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。）
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要項目 | ① 定格容量 | 6.6kV | 6.6kV
|  |  | ② 電気方式 | 6.6kV、3φ、60Hz | 6.6kV、3φ、60Hz
|  |  | ③ 変流器 | 1式 | 1式
|  | 4) 主要機器 | ① 限流ヒューズ （ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ） | 1式 | 1式
|  |  | ② 真空電磁接触器 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 計器用変流器 モールド型 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 零相変流器 モールド型 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 配電回線は、過電流、短絡、地絡保護を行うこと。 | ① 配電回線は、過電流、短絡、地絡保護を行うこと。
(3) 進相コンデンサ盤
|  | 1) 形式 |  | 乾式パック型コンデンサ | 乾式パック型コンデンサ
|  | 2) 使用電圧 |  | 6.6kV、60Hz | 6.6kV、60Hz
|  | 3) 主要機器 | ① 開閉器 | 1式 | 1式
|  |  | ② 放電抵抗 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 直列リアクトル | 1式 | 1式
|  |  | ④ 進相コンデンサ | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ その他 | 1式 | 1式
|  | 4)特記事項 |  | ① 手動及び自動力率調整装置を設けること。 | ① 手動及び自動力率調整装置を設けること。
|  |  |  | ② 大容量機器には個別に進相コンデンサを設けること。 | ② 大容量機器には個別に進相コンデンサを設けること。
|  |  |  | ③ 容器の変形検知など、異常を早期に発見できること。 | ③ 容器の変形検知など、異常を早期に発見できること。
|  |  |  | ④ 必要に応じ複数の異なる容量のバンクに分割し、最適な力率を維持できる構造とすること。 | ④ 必要に応じ複数の異なる容量のバンクに分割し、最適な力率を維持できる構造とすること。
|  |  |  | ⑤ 開閉器、乾式コンデンサ、リアクトル一式を鋼板製自立閉鎖版に収納してもよい。 | ⑤ 開閉器、乾式コンデンサ、リアクトル一式を鋼板製自立閉鎖版に収納してもよい。
(4) 変圧器盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。） | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。）
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要機器 | ① 変圧器 | 1式 | 1式
|  |  | ② 付属品 | 1式 | 1式
|  | 4) 盤(負荷)構成 | ① プラント動力用変圧器 | 形式はモールド形とし、数量は提案によるものとする。 | 形式はモールド形とし、数量は提案によるものとする。
|  |  | ② 建築動力用変圧器 | 形式はモールド形とし、数量は提案によるものとする。 | 形式はモールド形とし、数量は提案によるものとする。
|  |  | ③ 照明等用変圧器 | 形式はモールド形とし、数量は提案によるものとする。 | 形式はモールド形とし、数量は提案によるものとする。
(エ) 低圧配電設備
(1) 低圧動力主幹盤（プラント・建築）
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。） | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。）
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 使用電圧 |  | 440V、220V | 440V、220V
|  | 4) 主要機器 | ① 配線用遮断器（MCCB） | 1式 | 1式
|  |  | ② 表示灯（LED） | 1式 | 1式
|  |  | ③ 地絡保護装置 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 零相変流器 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ 非常用切替器（常用－発電） | 1個 | 1個
|  |  | ⑥ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 省エネルギー管理の観点から、最新のインテリジェント機器を採用して計画すること。 | ① 省エネルギー管理の観点から、最新のインテリジェント機器を採用して計画すること。
|  |  |  | ② 統括（一元）管理・機能分散制御方式を基本に置いて計画すること。 | ② 統括（一元）管理・機能分散制御方式を基本に置いて計画すること。
|  |  |  | ③ 地絡事故を他負荷又はフィーダーに波及させないこと。 | ③ 地絡事故を他負荷又はフィーダーに波及させないこと。
|  |  |  | ④ 漏電による遮断は原則末端で行うこと。 | ④ 漏電による遮断は原則末端で行うこと。
(2) 照明主幹盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。） | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。）
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 使用電圧 |  | 210V、105V | 210V、105V
|  | 4) 主要機器 | ① 配線用遮断器（MCCB） | 1式 | 1式
|  |  | ② 補助変圧器（乾式モールド） | 1式 | 1式
|  |  | ③ 表示灯（LED） | 1式 | 1式
|  |  | ④ 地絡保護装置 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ 零相変流器 | 1式 | 1式
|  |  | ⑥ 非常用切替器（常用－発電） | 1個 | 1個
|  |  | ⑦ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 省エネルギー管理の観点から、最新のインテリジェント機器を採用して計画すること。 | ① 省エネルギー管理の観点から、最新のインテリジェント機器を採用して計画すること。
|  |  |  | ② 統括（一元）管理・機能分散制御方式を基本に置いて計画すること。 | ② 統括（一元）管理・機能分散制御方式を基本に置いて計画すること。
|  |  |  | ③ 地絡事故を他負荷又はフィーダーに波及させないこと。 | ③ 地絡事故を他負荷又はフィーダーに波及させないこと。
|  |  |  | ④ 漏電による遮断は原則末端で行うこと。 | ④ 漏電による遮断は原則末端で行うこと。
(オ) 動力設備
(1) 高圧制御盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。） | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。）
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3）使用電圧 |  | 3φ3W 6.6kV 60Hz | 3φ3W 6.6kV 60Hz
|  | 4）主要機器 | ① 高圧真空電磁接触器 | 1式 | 1式
|  |  | ② 電力ヒューズ | 1式 | 1式
|  |  | ③ インバータ制御装置 | 1式 | 1式
|  |  | ④ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 盤を設置する室は、粉じん対策を考慮すること。 | ① 盤を設置する室は、粉じん対策を考慮すること。
|  |  |  | ② 瞬停時のインバータトリップを防止すること。 | ② 瞬停時のインバータトリップを防止すること。
|  |  |  | ③ 停電からの復電時に直ちにインバータ運転が可能なものとすること。 | ③ 停電からの復電時に直ちにインバータ運転が可能なものとすること。
(2) インバータ制御盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.10電気設備(キ)に準ずる。） | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.10電気設備(キ)に準ずる。）
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3）制御方式 |  | インバータ制御方式 | インバータ制御方式
|  | 4）主要機器 | ① インバータ制御装置 | 1式 | 1式
|  |  | ② その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 盤を設置する室は、粉じん対策を考慮すること。 | ① 盤を設置する室は、粉じん対策を考慮すること。
|  |  |  | ② 瞬停時のインバータトリップを防止すること。 | ② 瞬停時のインバータトリップを防止すること。
|  |  |  | ③ 停電からの復電時に直ちにインバータ運転が可能なものとすること。 | ③ 停電からの復電時に直ちにインバータ運転が可能なものとすること。
(3) 低圧動力制御盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。） | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。）
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要機器 (収納機器１ユニットにつき） | ① 配線遮断器（ﾄﾘｯﾌﾟ警報接点付） | 1式 | 1式
|  |  | ② 電磁接触器（ﾓｰﾀｰ負荷の場合） | 1式 | 1式
|  |  | ③ ｻｰﾏﾙﾘﾚｰ（ﾓｰﾀｰ負荷の場合） | 1個 | 1個
|  |  | ④ 補助継電器（必要なﾕﾆｯﾄ） | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ 運転、警報表示灯（ﾓｰﾀｰ負荷の場合） | 1式 | 1式
|  |  | ⑥ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 4) 特記事項 |  | ① 炉用動力、共通動力、保安動力、その他動力ごとに適切なブロックに分けるものとする。 | ① 炉用動力、共通動力、保安動力、その他動力ごとに適切なブロックに分けるものとする。
|  |  |  | ② 盤面には、表示灯等を取り付けること。 | ② 盤面には、表示灯等を取り付けること。
|  |  |  | ③ 主回路断路部は、電源側、負荷側とも完全自動連結を行い、引出し操作を容易にすること。 | ③ 主回路断路部は、電源側、負荷側とも完全自動連結を行い、引出し操作を容易にすること。
(4) 現場制御盤
|  | 1) 種類 |  | クレーン用動力制御盤、ろ過式集じん器制御盤、排水処理制御盤等。 | クレーン用動力制御盤、ろ過式集じん器制御盤、排水処理制御盤等。
|  | 2) 形式 |  | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。） | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。）
(5) 現場操作盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製閉鎖式壁掛またはポスト型 | 鋼板製閉鎖式壁掛またはポスト型
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3）取付器具 | ① 電流計(広角、赤針付) | 1式 | 1式
|  |  | ② 操作スイッチ | 1式 | 1式
|  |  | ③ 運転表示灯 | 1式 | 1式
|  |  | ④ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 4）特記事項 |  | ① 操作盤は各機器の機側にて、発停操作が行えるとともに、保守点検時に使用するもので、インターロック機構を設けること。 | ① 操作盤は各機器の機側にて、発停操作が行えるとともに、保守点検時に使用するもので、インターロック機構を設けること。
|  |  |  | ② 現場操作盤にて現場優先操作から中央優先操作へ切り換え時でも運転が継続する制御回路とすること。 | ② 現場操作盤にて現場優先操作から中央優先操作へ切り換え時でも運転が継続する制御回路とすること。
|  |  |  | ③ 停止スイッチはオフロック付とすること | ③ 停止スイッチはオフロック付とすること
(6) 電動機
|  | 1) 形式 |  | 全閉外扇三相誘導電動機を原則とする。 | 全閉外扇三相誘導電動機を原則とする。
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3）定格電圧 |  | 400V又は200V 60Hz | 400V又は200V 60Hz
|  | 4) 絶縁種別 |  | Ｅ又はＦ種絶縁 | Ｅ又はＦ種絶縁
|  | 5）適用規格 |  | JIS規格又はJEM規格によるものとする。 | JIS規格又はJEM規格によるものとする。
|  | 6）特記事項 |  | ① 使用場所に応じたものを選定すること。 | ① 使用場所に応じたものを選定すること。
|  |  |  | ② 始動方法は、原則として直入始動とするが、始動時における電源への影響を十分に考慮して、その容量により適切な起動方式とすること。 | ② 始動方法は、原則として直入始動とするが、始動時における電源への影響を十分に考慮して、その容量により適切な起動方式とすること。
|  |  |  | ③ 汎用性、経済性、施工の容易さ等を考慮して選定すること。 | ③ 汎用性、経済性、施工の容易さ等を考慮して選定すること。
(カ) 非常用電源設備
(1) 非常用発電設備
1)非常用発電機
|  | ① 形式 |  | 三相交流同期発電機 | 三相交流同期発電機
|  | ② 数量 |  | 【1】台 | 〔 〕台
|  | ③ 主要項目 | a.定格出力 | 【 】ｋVA | 〔 〕ｋVA
|  |  | b.電気方式 | 【 】V、3φ3W、50Hz | 〔 〕V、3φ3W、50Hz
|  |  | c.力率 | 80% | 80%
|  |  | d.極数 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | e.回転数 | 【 】min-1 | 〔 〕min-1
|  |  | f.絶縁 | F種以上 | F種以上
|  |  | g.励磁方式 | 【ブラシレス】 | 〔 〕
|  |  | h.接地方式 | 【コンデンサ接地】 | 〔 〕
|  |  | i.過負荷耐量 | 【 】％、【 】分間 | 〔 〕％、〔 〕分間
|  |  | j.冷却方式 | 【自己通風型】 | 〔 〕
k.付帯機器
|  |  | 自動電圧調整装置 | 1式 | 1式
|  |  | 保護装置 | 1式 | 1式
|  |  | 自動始動装置 | 1式 | 1式
|  |  | 発電機制御盤 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要な制御盤 | 1式 | 1式
|  | ④ 特記事項 |  | a.本施設の保安に必要とする機器類、照明、その他の電源を確保できる出 力とすること。（機器冷却関係ポンプ、無停電電源装置、直流電源装置、消防関係、搬入扉、投入扉、エレベーター、計量機等その他必要箇所） | a.本施設の保安に必要とする機器類、照明、その他の電源を確保できる出 力とすること。（機器冷却関係ポンプ、無停電電源装置、直流電源装置、消防関係、搬入扉、投入扉、エレベーター、計量機等その他必要箇所）
|  |  |  | b.消防用設備等の非常電源として用いる自家発電設備の出力計算書を提出すること。 | b.消防用設備等の非常電源として用いる自家発電設備の出力計算書を提出すること。
|  |  |  | c.騒音、防振に考慮すること。 | c.騒音、防振に考慮すること。
|  |  |  | d.非常時に必要と考えられる脱臭設備も負荷対象として計画すること。 | d.非常時に必要と考えられる脱臭設備も負荷対象として計画すること。
2)原動機
|  | ① 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | ② 数量 |  | 1台 | 1台
|  | ③ 主要項目 | a.定格出力 | 【 】PS | 〔 〕PS
|  |  | b.回転数 | 【 】min-1 | 〔 〕min-1
|  |  | c.起動方式 | 【セルモータ】 | 〔 〕
|  |  | d.停止方式 | 手動 | 手動
|  |  | e.冷却方式 | 空冷 | 空冷
|  |  | f.燃料 | 【灯油】 | 〔 〕
|  |  | g.付帯機器 | 1式 | 1式
|  |  | 排気管 | 1式 | 1式
|  |  | 燃料噴射装置 | 1式 | 1式
|  |  | 機関保護装置 | 1式 | 1式
|  |  | 計器類 | 1式 | 1式
|  |  | 燃料槽 | 1式 | 1式
|  |  | 鉛蓄電池 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | ④特記事項 |  | a.ガスタービン方式とディーゼル機関方式の検討を行い、本施設に最適な方式を選択すること。 | a.ガスタービン方式とディーゼル機関方式の検討を行い、本施設に最適な方式を選択すること。
|  |  |  | b.本設備の騒音および振動対策を十分検討し行うこと。 | b.本設備の騒音および振動対策を十分検討し行うこと。
|  |  |  | c.換気設備を計画し、換気量計算書を提出すること。 | c.換気設備を計画し、換気量計算書を提出すること。
(2) 無停電電源装置
|  | 1) 形式 |  | 無瞬断切替方式 | 無瞬断切替方式
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 構造 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。） | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。）
|  | 4) 主要項目 | ① 蓄電池 | シール型焼結式アルカリ蓄電池若しくは長寿命型陰極吸収式鉛蓄電池 | シール型焼結式アルカリ蓄電池若しくは長寿命型陰極吸収式鉛蓄電池
|  |  | ② インバータ | 静止型 | 静止型
|  | 5) 主要機器 | ① 充電器 | 1式 | 1式
|  |  | ② 蓄電池 | 1式 | 1式
|  |  | ③ インバータ | 1式 | 1式
|  |  | ④ 自動無瞬断切替装置 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 6) その他 |  | ① 負荷回路は、各系統別に分けること。 | ① 負荷回路は、各系統別に分けること。
|  |  |  | ② 装置は点検時には、安全に点検できるよう考慮すること。（別系統から電源供給等） | ② 装置は点検時には、安全に点検できるよう考慮すること。（別系統から電源供給等）
|  |  |  | ③ 負荷の種類は以下の通りとすること。 | ③ 負荷の種類は以下の通りとすること。
|  |  |  | a.計装分散制御システム | a.計装分散制御システム
|  |  |  | b.ごみクレーン制御回路 | b.ごみクレーン制御回路
|  |  |  | c.シーケンス制御回路 | c.シーケンス制御回路
|  |  |  | d.受入供給設備用計量機 | d.受入供給設備用計量機
|  |  |  | e.その他必要な負荷 | e.その他必要な負荷
|  | 7) 特記事項 |  | ① 電力を供給する負荷の特性、容量、用途、周辺環境条件等を検討し、機器の性能等を選定すること。 | ① 電力を供給する負荷の特性、容量、用途、周辺環境条件等を検討し、機器の性能等を選定すること。
|  |  |  | ② 蓄電池容量は、予定負荷(計装用・非常用照明等)に10分以上給電可能とすること。 | ② 蓄電池容量は、予定負荷(計装用・非常用照明等)に10分以上給電可能とすること。
|  | (キ） 盤の構造 |  | ① 前面枠及び扉 SS400 t=3.2㎜ (ただし、面積0.9㎡以下の場合は2.3㎜) | ① 前面枠及び扉 SS400 t=3.2㎜ (ただし、面積0.9㎡以下の場合は2.3㎜)
|  |  |  | ② 屋外設置の場合はSUS製とする。 | ② 屋外設置の場合はSUS製とする。
|  |  |  | ③ 表示ランプ、照光式スイッチ、アナンシェーター等の光源にはLED球を用いること。 | ③ 表示ランプ、照光式スイッチ、アナンシェーター等の光源にはLED球を用いること。
|  |  |  | ④ 扉を鍵付きとする場合は、共通キーとする。 | ④ 扉を鍵付きとする場合は、共通キーとする。
|  |  |  | ⑤ 塗装方法は、メラミン焼付塗装又は粉体塗装(いずれも半艶)とし、盤内外面とも指定色とする。（プラント及び建設設備関係も統一とする。） | ⑤ 塗装方法は、メラミン焼付塗装又は粉体塗装(いずれも半艶)とし、盤内外面とも指定色とする。（プラント及び建設設備関係も統一とする。）
|  |  |  | ⑥ 設置する環境に応じた仕様とすること。(粉じん、防水等) | ⑥ 設置する環境に応じた仕様とすること。(粉じん、防水等)
|  |  |  | ⑦ 塗装膜厚は外面60μ以上、内面40μ以上とする。 | ⑦ 塗装膜厚は外面60μ以上、内面40μ以上とする。
|  | (ク) 中央監視操作盤 |  | 2.10計装設備に含む。 | 2.10計装設備に含む。
|  | (ケ) 補修用電源 |  | 補修用電源及び電動工具用電源を必要箇所に設けること。 | 補修用電源及び電動工具用電源を必要箇所に設けること。
(コ) 電気配線工事
|  | 1) 特記事項 |  | ① 配線、配管、配線棚、器具類、盤類及び施工については、関係規格に適合するとともに、建設大臣官房庁営繕部監修『電気設備工事共通仕様書』に準拠するものとする。 | ① 配線、配管、配線棚、器具類、盤類及び施工については、関係規格に適合するとともに、建設大臣官房庁営繕部監修『電気設備工事共通仕様書』に準拠するものとする。
|  |  |  | ② 高圧・低圧幹線・動力各回路のケーブルサイズ算定計算書を提出すること。 | ② 高圧・低圧幹線・動力各回路のケーブルサイズ算定計算書を提出すること。
|  |  |  | ③ 配線ダクト・ケーブルラックの断面サイズ算定計算書を提出すること。 | ③ 配線ダクト・ケーブルラックの断面サイズ算定計算書を提出すること。
|  |  |  | ④ 幹線の配管・配線・盤類は、可能な限りEPS（配線室）内に設置できる様に建築と整合をとって計画すること。 | ④ 幹線の配管・配線・盤類は、可能な限りEPS（配線室）内に設置できる様に建築と整合をとって計画すること。
|  |  |  | ⑤ 防火区画貫通処理に当たっては(財)日本建築センター（BCJ）の性能評定を受けた工法で実施すること。 | ⑤ 防火区画貫通処理に当たっては(財)日本建築センター（BCJ）の性能評定を受けた工法で実施すること。
|  |  |  | ⑥ 接地工事は、電気設備に関する技術基準を定める省令及び解説（第10 条、第11 条）を遵守して施工すること。配線の方法及び種類は、敷設条件、負荷容量及び電圧降下等を検討して決定すること。 | ⑥ 接地工事は、電気設備に関する技術基準を定める省令及び解説（第10 条、第11 条）を遵守して施工すること。配線の方法及び種類は、敷設条件、負荷容量及び電圧降下等を検討して決定すること。
|  |  |  | ⑦ 電線及び電圧降下等を検討して決定すること。 | ⑦ 電線及び電圧降下等を検討して決定すること。
|  |  |  | ⑧ 配線は必要に応じてエコケーブルを使用すること。 | ⑧ 配線は必要に応じてエコケーブルを使用すること。
2.10 計装設備
|  | (ア) 基本方針 |  | (1) 本設備は、プラントの操作・監視・制御の集中化と自動化を行うことにより、プラント運転の信頼性の向上と省力化を図るとともに、運営管理に必要な情報収集を合理的、かつ迅速に行うことを目的にしたものである。 | (1) 本設備は、プラントの操作・監視・制御の集中化と自動化を行うことにより、プラント運転の信頼性の向上と省力化を図るとともに、運営管理に必要な情報収集を合理的、かつ迅速に行うことを目的にしたものである。
|  |  |  | (2) 本設備の中枢をなすコンピュータシステムは、危険分散のためDCSとし、各設備・機器の集中監視・操作及び自動順序起動・停止等を行うものとすること。なお、本システムの重要部分は二重化構成の採用により、十分信頼性の高いものとすること。 | (2) 本設備の中枢をなすコンピュータシステムは、危険分散のためDCSとし、各設備・機器の集中監視・操作及び自動順序起動・停止等を行うものとすること。なお、本システムの重要部分は二重化構成の採用により、十分信頼性の高いものとすること。
|  |  |  | (3) 各機器の停止など保安に係る操作については、コンピュータシステムが機能しない場合においても、可能とすること。 | (3) 各機器の停止など保安に係る操作については、コンピュータシステムが機能しない場合においても、可能とすること。
|  |  |  | (4) 施設の運営管理に必要な情報を各種帳票類に出力するとともに、運営管理に必要な統計資料を作成すること。 | (4) 施設の運営管理に必要な情報を各種帳票類に出力するとともに、運営管理に必要な統計資料を作成すること。
(イ) 計装制御計画
|  | (1) 一般項目 |  | 1) 一部の周辺機器の故障及びオペレータの誤操作に対しても、システム全体が停止することのないよう、フェールセーフ、フールプルーフ等を考慮したハードウェア、ソフトウェアを計画すること。 | 1) 一部の周辺機器の故障及びオペレータの誤操作に対しても、システム全体が停止することのないよう、フェールセーフ、フールプルーフ等を考慮したハードウェア、ソフトウェアを計画すること。
|  |  |  | 2) ごみ処理プロセスの雰囲気に適したシステム構成とし、停電、電圧の変動及びノイズ等に対して十分な保護対策を講ずること。 | 2) ごみ処理プロセスの雰囲気に適したシステム構成とし、停電、電圧の変動及びノイズ等に対して十分な保護対策を講ずること。
|  | (2) 計装監視機能 |  | 1) レベル、温度、圧力等プロセスデータの表示・監視 | 1) レベル、温度、圧力等プロセスデータの表示・監視
|  |  |  | 2) ごみ・灰クレーン運転状況の表示 | 2) ごみ・灰クレーン運転状況の表示
|  |  |  | 3) 主要機器の運転状態の表示 | 3) 主要機器の運転状態の表示
|  |  |  | 4) 受変電設備運転状態の表示・監視 | 4) 受変電設備運転状態の表示・監視
|  |  |  | 5) 電力デマンド監視 | 5) 電力デマンド監視
|  |  |  | 6) 各種電動機電流値の監視 | 6) 各種電動機電流値の監視
|  |  |  | 7) 機器及び制御系統の異常の監視 | 7) 機器及び制御系統の異常の監視
|  |  |  | 8) 公害関連データの表示・監視 | 8) 公害関連データの表示・監視
|  |  |  | 9) その他運転に必要なもの | 9) その他運転に必要なもの
|  | (3) 自動制御機能 | 1) ごみ焼却関係運転制御 | 自動立上、自動立下、緊急時自動立下、燃焼制御(CO、NOX制御含む)、焼却量制御、その他 | 自動立上、自動立下、緊急時自動立下、燃焼制御(CO、NOX制御含む)、焼却量制御、その他
|  |  | 2) 受配電発電運転制御 | 自動力率調整、非常用発電機自動立上、停止、運転制御、その他 | 自動力率調整、非常用発電機自動立上、停止、運転制御、その他
|  |  | 3) ごみクレーンの運転制御 | つかみ量調整、ごみ投入、積替、撹拌、その他 | つかみ量調整、ごみ投入、積替、撹拌、その他
|  |  | 4) 灰クレーンの運転制御 | つかみ量調整、積み込み、積替、その他 | つかみ量調整、積み込み、積替、その他
|  |  | 5) 動力機器制御 | 回転数制御、発停制御、交互運転、その他 | 回転数制御、発停制御、交互運転、その他
|  |  | 6) 給排水関係運転制御 | 水槽等のレベル制御、排水処理設備制御、その他 | 水槽等のレベル制御、排水処理設備制御、その他
|  |  | 7) 公害関係運転制御 | 排ガス処理設備、飛灰処理設備制御、その他 | 排ガス処理設備、飛灰処理設備制御、その他
|  |  | 8) 建築設備関係運転制御 | 発停制御、その他 | 発停制御、その他
|  |  | 9) その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | (4) データ処理・作成機能 |  | 1) ごみ搬入データ | 1) ごみ搬入データ
|  |  |  | 2) 焼却灰、飛灰処理物等の搬出データ | 2) 焼却灰、飛灰処理物等の搬出データ
|  |  |  | 3) ごみ焼却データ | 3) ごみ焼却データ
|  |  |  | 4) 受電量等電力管理データ | 4) 受電量等電力管理データ
|  |  |  | 5) 各種プロセスデータ | 5) 各種プロセスデータ
|  |  |  | 6) 公害監視データ | 6) 公害監視データ
|  |  |  | 7) 薬品使用量、ユーティリティ使用量等データ | 7) 薬品使用量、ユーティリティ使用量等データ
|  |  |  | 8) 各機器の稼働状況データ | 8) 各機器の稼働状況データ
|  |  |  | 9) アラーム発生記録 | 9) アラーム発生記録
|  |  |  | 10) その他必要なデータ | 10) その他必要なデータ
|  | (5) 計装リスト |  | 計装リストを作成すること。 | 計装リストを作成すること。
(ウ) 計装機器
|  | (1) 一般計装センサー |  | 1) 重量センサー等 | 1) 重量センサー等
|  |  |  | 2) 温度、圧力センサー等 | 2) 温度、圧力センサー等
|  |  |  | 3) 流量計、流速計等 | 3) 流量計、流速計等
|  |  |  | 4) 開度計、回転数計等 | 4) 開度計、回転数計等
|  |  |  | 5) 電流、電圧、電力、電力量、力率等 | 5) 電流、電圧、電力、電力量、力率等
|  |  |  | 6) 槽レベル等 | 6) 槽レベル等
|  |  |  | 7) pH、導電率等 | 7) pH、導電率等
|  |  |  | 8) その他必要なもの | 8) その他必要なもの
(2) 大気質測定機器
|  | 1) 測定機器 |  | ① 煙道中ばいじん濃度計 | ① 煙道中ばいじん濃度計
|  |  |  | ② 煙道中窒素酸化物濃度計 | ② 煙道中窒素酸化物濃度計
|  |  |  | ③ 煙道中硫黄酸化物濃度計 | ③ 煙道中硫黄酸化物濃度計
|  |  |  | ④ 煙道中塩化水素濃度計 | ④ 煙道中塩化水素濃度計
|  |  |  | ⑤ 煙道中一酸化炭素濃度計 | ⑤ 煙道中一酸化炭素濃度計
|  |  |  | ⑥ 煙道中酸素濃度計 | ⑥ 煙道中酸素濃度計
|  |  |  | ⑦ 風向風速計 | ⑦ 風向風速計
|  |  |  | ⑧ 大気温湿度計 | ⑧ 大気温湿度計
|  | 2) 特記事項 |  | ① 設置場所は、各系列の適切な位置に分析計を設置し、連続監視を行うこと。 | ① 設置場所は、各系列の適切な位置に分析計を設置し、連続監視を行うこと。
|  |  |  | ② 測定機器、記録計等必要な機器は、できるだけ複数の計装項目を同一盤面に納め、コンパクト化を図ると共に、導管等の共有化を図ること。 | ② 測定機器、記録計等必要な機器は、できるだけ複数の計装項目を同一盤面に納め、コンパクト化を図ると共に、導管等の共有化を図ること。
|  |  |  | ③ DCSに分析値を送信すると共に、中央制御室で連続監視を行うことが可能であること。 | ③ DCSに分析値を送信すると共に、中央制御室で連続監視を行うことが可能であること。
|  |  |  | ④ 任意の警報値設定が可能なものとし、警報発信機能も有すること。 | ④ 任意の警報値設定が可能なものとし、警報発信機能も有すること。
|  |  |  | ⑤ 各測定機器は、原則として自動校正機能を有すること。 | ⑤ 各測定機器は、原則として自動校正機能を有すること。
(3) ＩＴＶ装置
1) カメラ設置場所
|  | 本施設 | A計量棟 | 台数：【1】台 種別：カラー レンズ形式：ズーム ワイパ、回転雲台付 | 台数：〔 〕台 種別：カラー レンズ形式：ズーム ワイパ、回転雲台付
|  |  | Bプラットフォーム | 台数：【1】台 種別：カラー レンズ形式：ズーム 回転雲台付 | 台数：〔 〕台 種別：カラー レンズ形式：ズーム 回転雲台付
|  |  | Cごみピット | 台数：【1】台 種別：カラー レンズ形式：ズーム 回転雲台付 | 台数：〔 〕台 種別：カラー レンズ形式：ズーム 回転雲台付
|  |  | Dごみ投入ホッパ | 台数：【2】台 種別：カラー レンズ形式：標準 | 台数：〔 〕台 種別：カラー レンズ形式：標準
|  |  | E焼却炉内 | 台数：【2】台 種別：カラー レンズ形式：標準 冷却装置付 | 台数：〔 〕台 種別：カラー レンズ形式：標準 冷却装置付
|  |  | F灰ピット | 台数：【2】台 種別：カラー レンズ形式：ズーム 回転雲台付 | 台数：〔 〕台 種別：カラー レンズ形式：ズーム 回転雲台付
|  |  | G煙突 | 台数：【1】台 種別：カラー レンズ形式：ズーム ワイパ付、逆光に留意 | 台数：〔 〕台 種別：カラー レンズ形式：ズーム ワイパ付、逆光に留意
|  | 外構 | H出入口 | 台数：【2】台 種別：カラー レンズ形式：ズーム ワイパ、回転雲台付 | 台数：〔 〕台 種別：カラー レンズ形式：ズーム ワイパ、回転雲台付
|  |  | I構内各所 | 台数：【6】台 種別：カラー レンズ形式：ズーム ワイパ、回転雲台付 | 台数：〔 〕台 種別：カラー レンズ形式：ズーム ワイパ、回転雲台付
|  |  | J構内道路 | 台数：【2】台 種別：カラー レンズ形式：広角 ワイパ付 | 台数：〔 〕台 種別：カラー レンズ形式：広角 ワイパ付
2) モニタ設置場所
|  |  | 中央制御室 | 台数：【3】台 種別：カラー 大きさ：【80】インチ以上 監視対象：全てのカメラ 備考：中央監視盤内 | 台数：〔 〕台 種別：カラー 大きさ：〔 〕インチ以上 監視対象：全てのカメラ 備考：中央監視盤内
|  |  |  | 台数：【 】台 種別：カラー 大きさ：【24】インチ以上 監視対象：全てのカメラ 備考：中央監視盤内 | 台数：〔 〕台 種別：カラー 大きさ：〔 〕インチ以上 監視対象：全てのカメラ 備考：中央監視盤内
|  |  | ごみクレーン操作室 | 台数：【 】台 種別：カラー 大きさ：【 】インチ以上 監視対象：【 】 | 台数：〔 〕台 種別：カラー 大きさ：〔 〕インチ以上 監視対象：〔 〕
|  |  | 灰クレーン操作室 | 台数：【 】台 種別：カラー 大きさ：【 】インチ以上 監視対象：【 】 | 台数：〔 〕台 種別：カラー 大きさ：〔 〕インチ以上 監視対象：〔 〕
|  |  | 計量室 | 台数：【 】台 種別：カラー 大きさ：【 】インチ以上 監視対象：【 】 | 台数：〔 〕台 種別：カラー 大きさ：〔 〕インチ以上 監視対象：〔 〕
|  |  | プラットフォーム監視室 | 台数：【 】台 種別：カラー 大きさ：【 】インチ以上 監視対象：【 】 | 台数：〔 〕台 種別：カラー 大きさ：〔 〕インチ以上 監視対象：〔 〕
|  |  | 本組合事務室 | 台数：【1】台 種別：カラー 大きさ：【24】インチ以上 監視対象：全てのカメラ | 台数：〔 〕台 種別：カラー 大きさ：〔 〕インチ以上 監視対象：全てのカメラ
|  |  | 大会議室 | 台数：【1】台 種別：カラー 大きさ：【110】インチ以上 監視対象：全てのカメラ 備考：プロジェクター仕様 | 台数：〔 〕台 種別：カラー 大きさ：〔 〕インチ以上 監視対象：全てのカメラ 備考：プロジェクター仕様
|  |  | 見学者通路 | 台数：【4】台 種別：カラー 大きさ：【 】インチ以上 監視対象：全てのカメラ 備考：見学者説明用 | 台数：〔 〕台 種別：カラー 大きさ：〔 〕インチ以上 監視対象：全てのカメラ 備考：見学者説明用
(エ) 中央制御装置
|  | (1) 中央監視装置 |  | 1) 形式・数量は提案によるものとする。 | 1) 形式・数量は提案によるものとする。
|  |  |  | 2) 監視・操作・制御は主にオペレータコンソールにおいて行うが、プロセスの稼動状況・警報等重要度の高いものについては表示を行うこと。 | 2) 監視・操作・制御は主にオペレータコンソールにおいて行うが、プロセスの稼動状況・警報等重要度の高いものについては表示を行うこと。
|  |  |  | 3) 中央制御室は見学の主要な箇所でもあるため、見学者用設備としても考慮すること。 | 3) 中央制御室は見学の主要な箇所でもあるため、見学者用設備としても考慮すること。
|  | (2) オペレータコンソール |  | 1) 形式はコントロールデスク型若しくはデスクトップ型とし、数量は提案によるものとする。 | 1) 形式はコントロールデスク型若しくはデスクトップ型とし、数量は提案によるものとする。
|  | (3) プロセスコントロールステーション |  | 1) 形式・数量は提案によるものとする。 | 1) 形式・数量は提案によるものとする。
|  |  |  | 2) 各プロセスコントロールステーションは2重化すること。 | 2) 各プロセスコントロールステーションは2重化すること。
|  |  |  | 3) 炉用プロセスには焼却炉の自動燃焼装置を含むこと。なお、独立して自動燃焼装置を計画する場合は、炉用プロセスとの通信は2重化すること。 | 3) 炉用プロセスには焼却炉の自動燃焼装置を含むこと。なお、独立して自動燃焼装置を計画する場合は、炉用プロセスとの通信は2重化すること。
|  | (4) データウェイ |  | 1) 形式・数量は提案によるものとする。 | 1) 形式・数量は提案によるものとする。
|  |  |  | 2) データウェイは2重化すること。 | 2) データウェイは2重化すること。
|  | (5) ごみクレーン制御装置 |  | 1) 形式・数量は提案によるものとする。 | 1) 形式・数量は提案によるものとする。
|  |  |  | 2) モニタは以下の項目の表示機能を有すること。 各ピット番地のごみ高さ 自動運転設定画面 ピット火災報知器温度情報 その他必要な情報 | 2) モニタは以下の項目の表示機能を有すること。 各ピット番地のごみ高さ 自動運転設定画面 ピット火災報知器温度情報 その他必要な情報
|  |  |  | 3) 周囲の盤と意匠上の統一を図ること。 | 3) 周囲の盤と意匠上の統一を図ること。
(オ) データ処理装置
|  | (1) データロガ |  | 1) 形式・数量は提案によるものとする。 | 1) 形式・数量は提案によるものとする。
|  |  |  | 2) 常用CPUのダウン時もスレーブが早期に立上り、データ処理を引き継げるシステムとすること。 | 2) 常用CPUのダウン時もスレーブが早期に立上り、データ処理を引き継げるシステムとすること。
|  |  |  | 3) ハードディスク装置への書込みは2台並行して行い、ハードディスククラッシュによるデータの損失がないようにすること。 | 3) ハードディスク装置への書込みは2台並行して行い、ハードディスククラッシュによるデータの損失がないようにすること。
|  | (2) 出力機器 | 1) 日報、月報、年報作成用プリンタ | 日報、月報作成用プリンタの形式・数量は提案によるものとする。 | 日報、月報作成用プリンタの形式・数量は提案によるものとする。
|  |  | 2) 警報記録用プリンタ | 警報記録用プリンタは、以下の事項を満たすものとする。 ① 形式・数量は提案によるものとする。 ② 随時出力とし、防音対策を施すこと。 | 警報記録用プリンタは、以下の事項を満たすものとする。 ① 形式・数量は提案によるものとする。 ② 随時出力とし、防音対策を施すこと。
|  |  | 3) 画面ハードコピー用カラープリンタ | 画面ハードコピー用カラープリンタの形式・数量は提案によるものとする。 | 画面ハードコピー用カラープリンタの形式・数量は提案によるものとする。
|  | (3) 本組合事務室用データ処理端末 |  | 1) 形式・数量は提案によるものとする。 | 1) 形式・数量は提案によるものとする。
|  |  |  | 2) 設置場所は本組合事務室とする。 | 2) 設置場所は本組合事務室とする。
|  |  |  | 3) 運転データは光ケーブル等を介してデータロガから取り込むこと。 | 3) 運転データは光ケーブル等を介してデータロガから取り込むこと。
|  |  |  | 4) 取り込むデータ及びオペレータ画面については原則全画面とする。 | 4) 取り込むデータ及びオペレータ画面については原則全画面とする。
(カ) ローカル制御系
(1) 計量受付システム
|  | 1) 処理内容 |  | 本システムは、本施設に搬入されるごみ及び搬出物等の受付・計量管理をリアルタイムに行い、自動計量ができる車両情報登録等の機能を有するものとする。 | 本システムは、本施設に搬入されるごみ及び搬出物等の受付・計量管理をリアルタイムに行い、自動計量ができる車両情報登録等の機能を有するものとする。
|  | 2) 処理対象車両 | ① 自動計量車両 | a.構成市の委託、許可車両等 | a.構成市の委託、許可車両等
|  |  | ② 手動計量車両 | a.灰搬出車両 | a.灰搬出車両
|  |  |  | b.資源物搬出車両 | b.資源物搬出車両
|  |  |  | c.薬品等搬入車両 | c.薬品等搬入車両
|  |  |  | d.その他の車両 | d.その他の車両
|  | 3) 処理項目 |  | ① ごみ搬入車等の自動計量及び手動計量② 入退場時計量③ 正味重量計算④ データ表示、記録、処理⑤搬入票、搬出票（伝票綴り枚数2枚）⑥ 自動計量車両の登録及び情報管理⑦ 帳票作成(日報、月報、年報等)⑧ 入退場ゲート及び信号灯の制御⑨ その他必要なこと | ① ごみ搬入車等の自動計量及び手動計量② 入退場時計量③ 正味重量計算④ データ表示、記録、処理⑤搬入票、搬出票（伝票綴り枚数2枚）⑥ 自動計量車両の登録及び情報管理⑦ 帳票作成(日報、月報、年報等)⑧ 入退場ゲート及び信号灯の制御⑨ その他必要なこと
|  | 4) 主要機器 | ① 処理装置 （受付用、管理用） | 1式 | 1式
|  |  | ② 入退場車用ポスト盤 | 1式 | 1式
|  |  | ③ 外部表示器 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 電光表示装置 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ 帳票用プリンタ | 1式 | 1式
|  |  | ⑥ レシートプリンタ | 1式 | 1式
|  |  | ⑦ その他 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | ① 2台の計量機による計量が同時に行えるよう計画する。 | ① 2台の計量機による計量が同時に行えるよう計画する。
|  |  |  | ② 自動計量車両は、無人での運用が可能なシステムとする。 | ② 自動計量車両は、無人での運用が可能なシステムとする。
|  |  |  | ③ 中央制御室及び本組合事務室でのモニタが可能であると共に、異常時には、中央制御室へ警報を発する機能を有すること。 | ③ 中央制御室及び本組合事務室でのモニタが可能であると共に、異常時には、中央制御室へ警報を発する機能を有すること。
|  |  |  | ④ 入退場ゲート及び信号機は、受付処理と連動して制御すること。 | ④ 入退場ゲート及び信号機は、受付処理と連動して制御すること。
|  |  |  | ⑤ 計量受付終了後1日分の計量データを、集計用プリンタに出力するとともに本施設のデータロガに転送すること。 | ⑤ 計量受付終了後1日分の計量データを、集計用プリンタに出力するとともに本施設のデータロガに転送すること。
|  |  |  | ⑥ 計量データの検索・修正・削除、日報・月報・年報の集計・印刷が可能な計量用パソコンを計量棟・本組合事務室・中央制御室に設置すること。なお、データ修正・削除は本組合事務室のみとする。 また、計量データを中央データ処理装置に取り込む場合は、中央制御室に計量用パソコンを設置しなくてもよい。 | ⑥ 計量データの検索・修正・削除、日報・月報・年報の集計・印刷が可能な計量用パソコンを計量棟・本組合事務室・中央制御室に設置すること。なお、データ修正・削除は本組合事務室のみとする。 また、計量データを中央データ処理装置に取り込む場合は、中央制御室に計量用パソコンを設置しなくてもよい。
|  |  |  | ⑦ 自動計量方式は、非接触式等最新のシステムで設計すること。 | ⑦ 自動計量方式は、非接触式等最新のシステムで設計すること。
|  |  |  | ⑧ 電光表示装置は任意にメッセージが表示できること。 | ⑧ 電光表示装置は任意にメッセージが表示できること。
|  |  |  | ⑨ 停電時にもデータが失われないようにすると共に、システムを動作させることができるよう設計する。 | ⑨ 停電時にもデータが失われないようにすると共に、システムを動作させることができるよう設計する。
|  |  |  | ⑩ 計量端末単独で受付が可能なこと。 | ⑩ 計量端末単独で受付が可能なこと。
|  |  |  | ⑪ 処理装置の記憶容量は十分な余裕を見込むとともに、記憶媒体によるバックアップが可能なこと。 | ⑪ 処理装置の記憶容量は十分な余裕を見込むとともに、記憶媒体によるバックアップが可能なこと。
|  |  |  | ⑫ 自動計量を行う車両登録は、2,000件以上登録可能なシステムとすること。 | ⑫ 自動計量を行う車両登録は、2,000件以上登録可能なシステムとすること。
|  | (2) その他制御装置 |  | その他の施設機能の発揮及び運転に必要な自動運転制御装置を設置すること。 | その他の施設機能の発揮及び運転に必要な自動運転制御装置を設置すること。
(キ) 計装用空気圧縮機
|  | 1) 形式 |  | 【オイルフリースクリュー式】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 2基（交互運転） | 2基（交互運転）
|  | 3) 主要機器 | ① 空気圧縮機 | 1式 | 1式
|  |  | ② アフタークーラー（ドレンセパレータ含む） | 1式 | 1式
|  |  | ③ 空気槽 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 脱湿装置 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ 制御盤 | 1式 | 1式
|  |  | ⑥ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 4) 特記事項 |  | ① 各系統の分岐箇所には、元弁を取り付けること。 | ① 各系統の分岐箇所には、元弁を取り付けること。
|  |  |  | ② 常用、予備の各装置が相互に使用できる構成とすること。 | ② 常用、予備の各装置が相互に使用できる構成とすること。
|  |  |  | ③ 他の空気圧縮機との兼用は不可とする。 | ③ 他の空気圧縮機との兼用は不可とする。
(ク) 保全情報管理システム
|  | 1) 機能 |  | ① 基本情報管理 | ① 基本情報管理
|  |  |  | ② 施設管理機能 | ② 施設管理機能
|  |  |  | ③ 保全計画管理機能 | ③ 保全計画管理機能
|  |  |  | ④ その他必要な機能 | ④ その他必要な機能
|  | 2) 特記事項 |  | ① 操作性、利便性及び保守性に優れたものを採用すること。 | ① 操作性、利便性及び保守性に優れたものを採用すること。
2.11 余熱利用設備
(1) 給湯用温水槽
|  | 1) 特記事項 |  | ① 形式、数量は提案によるものとする。 | ① 形式、数量は提案によるものとする。
|  |  |  | ② 材質は、SUS304 製または同等品以上とすること。 | ② 材質は、SUS304 製または同等品以上とすること。
|  |  |  | ③ 必要な付属機器を備えること。 | ③ 必要な付属機器を備えること。
|  |  |  | ④ 保温すること。 | ④ 保温すること。
(2) 給湯用温水発生器
|  | 1) 特記事項 |  | ① 形式は、【 】式熱交換器とし、数量は提案によるものとする。 | ① 形式は、〔 〕式熱交換器とし、数量は提案によるものとする。
(3) 給湯用温水循環ポンプ
|  | 1) 特記事項 |  | ① 形式、【電動機直結型渦巻ポンプ】とし、数量は提案によるものとする。 | ① 形式、〔 〕とし、数量は提案によるものとする。
|  |  |  | ② 必要な付属機器を備えること。 | ② 必要な付属機器を備えること。
(4) 予備ボイラ
|  | 1) 特記事項 |  | ① 形式、数量は提案によるものとする。 | ① 形式、数量は提案によるものとする。
|  |  |  | ② 点火後自動運転による操作とする。 | ② 点火後自動運転による操作とする。
2.12 雑設備
（ア）プラント用空気圧縮機
|  | 1) 形式 |  | 【スクリュー式（オイルレス）】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要機器 | ① 空気圧縮機 | 1式 | 1式
|  |  | ② アフタークーラー（ドレンセパレータ含む） | 1式 | 1式
|  |  | ③ 空気槽 | 1式 | 1式
|  |  | ④ 脱湿装置 | 1式 | 1式
|  |  | ⑤ 制御盤 | 1式 | 1式
|  |  | ⑥ その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 4) 特記事項 |  | ① 系統数は、供給先の容量を考慮し、効率的な容量となるように計画すること。 | ① 系統数は、供給先の容量を考慮し、効率的な容量となるように計画すること。
|  |  |  | ② 全系統に対して1系統の予備を設けること。(空気槽は共通としても良い。) | ② 全系統に対して1系統の予備を設けること。(空気槽は共通としても良い。)
|  |  |  | ③ 掃除用空気取り出し口を必要な場所に設置すること。 | ③ 掃除用空気取り出し口を必要な場所に設置すること。
|  |  |  | ④ 各系統の分岐箇所には、元弁を取り付けること。 | ④ 各系統の分岐箇所には、元弁を取り付けること。
（イ）掃除装置
|  | 1) 形式 |  | 真空吸引式 | 真空吸引式
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 特記事項 |  | ① 掃除箇所は本施設内必要箇所とする。 | ① 掃除箇所は本施設内必要箇所とする。
（ウ）機器搬出入用荷役設備
|  | 1) 形式・数量 |  | 提案による | 提案による
（エ）エアシャワー設備
|  | 1) 形式・数量 |  | 提案による | 提案による
第7章 土木建築に関する要件
第1節 建築工事
1.1 施設規模等
1.2 工場棟
(ア) 受入部門
|  | (1) プラットフォーム |  | ① 臭気が外部に漏洩しない構造躯体・仕上げ材料・建築設備とする。 | ① 臭気が外部に漏洩しない構造躯体・仕上げ材料・建築設備とする。
|  |  |  | ② プラットフォームの有効幅はごみ投入部車止めから犬走りまで15m以上、天井高は梁下有効高6.5m以上とし、ごみ搬入車が支障なく作業できる構造とする。また、大型車のプラットフォームへの進入及び退出に配慮すること。 | ② プラットフォームの有効幅はごみ投入部車止めから犬走りまで15m以上、天井高は梁下有効高6.5m以上とし、ごみ搬入車が支障なく作業できる構造とする。また、大型車のプラットフォームへの進入及び退出に配慮すること。
|  |  |  | ③ 床勾配は1.5％程度とし、全体的にごみピット側を水上とする。また、ごみ投入扉手前には、十分の高さの車止めを設け、清掃口から投入口周囲に散乱したごみをごみピット内に容易に洗い落とせる構造とする。 | ③ 床勾配は1.5％程度とし、全体的にごみピット側を水上とする。また、ごみ投入扉手前には、十分の高さの車止めを設け、清掃口から投入口周囲に散乱したごみをごみピット内に容易に洗い落とせる構造とする。
|  |  |  | ④ 屋根面にはトップライト、外壁面には窓を設け、できるだけ自然採光を取り入れ、明るく清潔な雰囲気保つ。外壁面には、必要換気量に応じた可動性のガラリを設け、全炉停止時に臭気が外部に漏洩しない構造とする。 | ④ 屋根面にはトップライト、外壁面には窓を設け、できるだけ自然採光を取り入れ、明るく清潔な雰囲気保つ。外壁面には、必要換気量に応じた可動性のガラリを設け、全炉停止時に臭気が外部に漏洩しない構造とする。
|  |  |  | ⑤ ごみ搬入車両の出入口は、冬季の季節風等による吹き抜けを起こさないように側壁やシェルターを設ける等の配慮をすること。 | ⑤ ごみ搬入車両の出入口は、冬季の季節風等による吹き抜けを起こさないように側壁やシェルターを設ける等の配慮をすること。
|  |  |  | ⑥ 床はコンクリートの上に防滑性・耐摩耗性に優れた表面処理を行い、剥離等が生じないものとする。また、周囲には安全のため犬走りを設ける。 | ⑥ 床はコンクリートの上に防滑性・耐摩耗性に優れた表面処理を行い、剥離等が生じないものとする。また、周囲には安全のため犬走りを設ける。
|  |  |  | ⑦ ごみ搬入車の支障とならない位置に、搬入者用便所を設けること。 | ⑦ ごみ搬入車の支障とならない位置に、搬入者用便所を設けること。
|  | (2) 監視誘導室 |  | ① プラットフォームと同一レベルで、ステージ全体が見渡される位置に配置する。 | ① プラットフォームと同一レベルで、ステージ全体が見渡される位置に配置する。
|  |  |  | ② 外部に面した位置とし、換気や採光に留意して計画すること。 | ② 外部に面した位置とし、換気や採光に留意して計画すること。
|  | (3) ごみピット |  | ① ピットの有効容量は、2,242m3以上を確保し、構造は、ごみクレーンバケットの衝撃及びごみの積上げ等を考慮する。 | ① ピットの有効容量は、2,242m3以上を確保し、構造は、ごみクレーンバケットの衝撃及びごみの積上げ等を考慮する。
|  |  |  | ② ごみピットは水密性の高いコンクリート仕様とする。ごみピットの内面は、ごみ浸出液からの保護とごみクレーンバケットの衝突を考慮し鉄筋の被り厚さを大きくとり、底面に十分な排水勾配をとる。 | ② ごみピットは水密性の高いコンクリート仕様とする。ごみピットの内面は、ごみ浸出液からの保護とごみクレーンバケットの衝突を考慮し鉄筋の被り厚さを大きくとり、底面に十分な排水勾配をとる。
|  |  |  | ③ ごみピット内面には、ごみ量確認のため、ごみクレーン操作室から確認できるよう、貯留目盛を2ヶ所設ける。 | ③ ごみピット内面には、ごみ量確認のため、ごみクレーン操作室から確認できるよう、貯留目盛を2ヶ所設ける。
|  |  |  | ④ 鉄筋かぶりは、底部は100mmとし、ホッパステージレベルまでの壁は、70mmとする。 | ④ 鉄筋かぶりは、底部は100mmとし、ホッパステージレベルまでの壁は、70mmとする。
|  |  |  | ⑤ 内部の隅角部は、1m程度の面取りとすること。 | ⑤ 内部の隅角部は、1m程度の面取りとすること。
(イ) 供給部門
|  | (1) ごみクレーン操作室 |  | ① ごみピット内部及び投入ホッパ等の状況が見通せるような位置に設置する。なお、中央制御室との兼用を可とする。 | ① ごみピット内部及び投入ホッパ等の状況が見通せるような位置に設置する。なお、中央制御室との兼用を可とする。
|  |  |  | ② ごみピットに面する窓は操作位置から容易に見渡せる形状や大きさとし、窓割りについては、視界を十分に検討し決定する。 | ② ごみピットに面する窓は操作位置から容易に見渡せる形状や大きさとし、窓割りについては、視界を十分に検討し決定する。
|  |  |  | ③ 窓の構造は、はめ殺しのステンレス製とし臭気の漏洩を確実に防ぐこと。 | ③ 窓の構造は、はめ殺しのステンレス製とし臭気の漏洩を確実に防ぐこと。
|  |  |  | ④ クレーン操作室は見学者通路側から眺められるよう配慮すること。 | ④ クレーン操作室は見学者通路側から眺められるよう配慮すること。
|  | (2) ごみクレーン電気室 |  | ① ごみクレーン操作室から直接出入りするものとし、機器の騒音及び放熱等を考慮し、部屋の容量、内装、空調等を計画すること。 | ① ごみクレーン操作室から直接出入りするものとし、機器の騒音及び放熱等を考慮し、部屋の容量、内装、空調等を計画すること。
|  |  |  | ② 床面には、配線ピットを設け、その構造については臭気の漏洩防止に留意した計画とすること。 | ② 床面には、配線ピットを設け、その構造については臭気の漏洩防止に留意した計画とすること。
|  | (3) ホッパステージ及びごみピット上部 |  | ①ホッパステージはごみクレーン2基分のスペースとし、バケットのメンテナンスやごみ質サンプリング作業が容易に行える面積を確保すること。 | ①ホッパステージはごみクレーン2基分のスペースとし、バケットのメンテナンスやごみ質サンプリング作業が容易に行える面積を確保すること。
|  |  |  | ②ホッパステージとクレーンの間はバケット巻上げ状態でクレーンが走行可能な高さを確保する。クレーン上部の有効天井高さは、クレーン規則を満足させ、かつ保守作業に安全な空間を確保する。 | ②ホッパステージとクレーンの間はバケット巻上げ状態でクレーンが走行可能な高さを確保する。クレーン上部の有効天井高さは、クレーン規則を満足させ、かつ保守作業に安全な空間を確保する。
|  |  |  | ③ホッパステージ及びごみピット上部への出入の際、悪臭がもれるのを防ぐため前室を設ける。扉については、十分な気密性を考慮する。 | ③ホッパステージ及びごみピット上部への出入の際、悪臭がもれるのを防ぐため前室を設ける。扉については、十分な気密性を考慮する。
|  |  |  | ④ごみクレーン走行レールの外側に作業具を携行して安全に通行、点検できるように両側に点検用歩廊を設置する。また、ごみピット上部を周回できるものとする。昇降はホッパステージから行うものとする。 | ④ごみクレーン走行レールの外側に作業具を携行して安全に通行、点検できるように両側に点検用歩廊を設置する。また、ごみピット上部を周回できるものとする。昇降はホッパステージから行うものとする。
|  |  |  | ⑤ごみピットの周囲には、転落防止のため、鉄筋コンクリート製の腰壁を設ける。腰壁の高さは1.1m以上とし、天端は埋込金物で補強する。なお、ホッパステージ上の床洗浄水やサンプリングごみをごみピットへ投棄させるため、腰壁下部に開口(蓋付)を設ける。 | ⑤ごみピットの周囲には、転落防止のため、鉄筋コンクリート製の腰壁を設ける。腰壁の高さは1.1m以上とし、天端は埋込金物で補強する。なお、ホッパステージ上の床洗浄水やサンプリングごみをごみピットへ投棄させるため、腰壁下部に開口(蓋付)を設ける。
(ウ) 焼却部門
|  | (1) 炉室 |  | ① 炉室は、焼却炉を中心とする吹抜構造とし、焼却炉、ガス冷却室その他必要な機器の設置・配管スペース並びにメンテナンススペース等を十分に確保すること。 | ① 炉室は、焼却炉を中心とする吹抜構造とし、焼却炉、ガス冷却室その他必要な機器の設置・配管スペース並びにメンテナンススペース等を十分に確保すること。
|  |  |  | ② 炉室内には垂直動線上の最適な位置にメンテナンス用エレベータを設け、メンテナンス動線との連携を図る。また、動線上主要な階段を設ける。 | ② 炉室内には垂直動線上の最適な位置にメンテナンス用エレベータを設け、メンテナンス動線との連携を図る。また、動線上主要な階段を設ける。
|  |  |  | ③ 炉室の上部階は機器点検、修理のためグレーチング製の点検歩廊を設け、必要箇所には手摺を設けること。周囲部は必要機器を設置すると共に他室及び点検歩廊間との連絡を考え回廊、階段を設けること。 | ③ 炉室の上部階は機器点検、修理のためグレーチング製の点検歩廊を設け、必要箇所には手摺を設けること。周囲部は必要機器を設置すると共に他室及び点検歩廊間との連絡を考え回廊、階段を設けること。
|  |  |  | ④ 炉室には大型機器搬入のため外部と連絡できる開口部と通路、マシンハッチを適切な位置に設ける。 | ④ 炉室には大型機器搬入のため外部と連絡できる開口部と通路、マシンハッチを適切な位置に設ける。
|  |  |  | ⑤ 機器の放熱に対処するために、換気モニタを効率的に設け、自然換気が適切に行われるように計画するとともに、炉室内の自然採光を十分に確保すること。 | ⑤ 機器の放熱に対処するために、換気モニタを効率的に設け、自然換気が適切に行われるように計画するとともに、炉室内の自然採光を十分に確保すること。
|  |  |  | ⑥ 通路またはホールから炉室を見学できる防音、遮音、防臭対策を施した窓を設置すること。 | ⑥ 通路またはホールから炉室を見学できる防音、遮音、防臭対策を施した窓を設置すること。
|  | (2) 押込送風機・誘引送風機室 |  | ①室内には機器やダクト配線の他、保守点検に必要なホイストの使用に支障をきたさないスペースを確保すること。 | ①室内には機器やダクト配線の他、保守点検に必要なホイストの使用に支障をきたさないスペースを確保すること。
|  |  |  | ②機器の騒音防止対策及び振動対策を確実に行い、機器の放熱対策として内部換気にも十分配慮した計画とすること。 | ②機器の騒音防止対策及び振動対策を確実に行い、機器の放熱対策として内部換気にも十分配慮した計画とすること。
(エ) 排ガス処理部門
|  | (1) 排ガス処理室 |  | ① 室内の仕様は炉室に準じるものとし、機器の放熱に対処するために換気モニタ等を効率的に設け、自然換気が十分に行われるように計画すること。また、処理室内の自然採光を十分に取り入れること。なお、炉室と一体としても良い。 | ① 室内の仕様は炉室に準じるものとし、機器の放熱に対処するために換気モニタ等を効率的に設け、自然換気が十分に行われるように計画すること。また、処理室内の自然採光を十分に取り入れること。なお、炉室と一体としても良い。
|  |  |  | ② 床仕上げは、ダスト等のばいじんの清掃を考慮すること。 | ② 床仕上げは、ダスト等のばいじんの清掃を考慮すること。
|  | (2) 減湿用水冷却器ヤード |  | ① 冷却器からの騒音を減じるために吸音材等による措置を講じるものとする。また、鳩等の進入防止のため防鳥対策を施すこと。 | ① 冷却器からの騒音を減じるために吸音材等による措置を講じるものとする。また、鳩等の進入防止のため防鳥対策を施すこと。
|  |  |  | ② 冷却器からの熱風がリサーキュレーションを起こさないように考慮した構造とすること。 | ② 冷却器からの熱風がリサーキュレーションを起こさないように考慮した構造とすること。
(オ) 灰搬出部門
|  | (1) 灰ピット |  | ① 灰ピットの位置は提案による。 | ① 灰ピットの位置は提案による。
|  |  |  | ② 有効容量は、基準ごみ時における2炉運転時の発生量の7日分以上を確保すること。 | ② 有効容量は、基準ごみ時における2炉運転時の発生量の7日分以上を確保すること。
|  |  |  | ③ 内部の隅角部は、1ｍ程度の面取りとすること。 | ③ 内部の隅角部は、1ｍ程度の面取りとすること。
|  |  |  | ④ 周壁及び底盤のコンクリートは、地下水からの漏水対策を考慮した計画とすること。 | ④ 周壁及び底盤のコンクリートは、地下水からの漏水対策を考慮した計画とすること。
|  |  |  | ⑤ 底盤の水勾配は1/50以上とする。また、排水スクリーンの設置に当たっては、メンテナンス可能な位置及び構造とする。 | ⑤ 底盤の水勾配は1/50以上とする。また、排水スクリーンの設置に当たっては、メンテナンス可能な位置及び構造とする。
|  |  |  | ⑥ 鉄筋かぶりは、底部は100mmとし、壁は70mmとする。 | ⑥ 鉄筋かぶりは、底部は100mmとし、壁は70mmとする。
|  | (2) 飛灰処理装置室 |  | ① 前室として、除じん室を設置する。 | ① 前室として、除じん室を設置する。
|  |  |  | ② 室内の換気は、集じん装置と連携を図り計画する。また、内部の床排水についても詰まりの無いように計画すること。 | ② 室内の換気は、集じん装置と連携を図り計画する。また、内部の床排水についても詰まりの無いように計画すること。
|  | (3) 灰クレーン操作室 |  | ① 灰積出場が見下ろせる位置に設置し、仕様についてはごみクレーン操作室に準ずること。 | ① 灰積出場が見下ろせる位置に設置し、仕様についてはごみクレーン操作室に準ずること。
|  | (4) 灰クレーン電気室 |  | ① 灰クレーン操作室に近接して設置し、仕様についてはごみクレーン電気室に準ずること。 | ① 灰クレーン操作室に近接して設置し、仕様についてはごみクレーン電気室に準ずること。
|  | (5) 灰押出装置室 |  | ① 床排水については、固形物等が流れても、確実に灰ピットに流れるよう排水溝の勾配を確保すること。なお、灰押出装置を炉室に設置しても良い。 | ① 床排水については、固形物等が流れても、確実に灰ピットに流れるよう排水溝の勾配を確保すること。なお、灰押出装置を炉室に設置しても良い。
|  | (6) 灰積出場 |  | ① 灰搬出車両が原則として通り抜けが可能とし、床排水が外部に漏洩しないよう床勾配に特に留意すること。 | ① 灰搬出車両が原則として通り抜けが可能とし、床排水が外部に漏洩しないよう床勾配に特に留意すること。
（カ）給水・排水部門
|  | (1) 受水槽 |  | ① プラント用水受水槽は、鉄筋コンクリート造とし、必要な防水仕上げを施すこと。 | ① プラント用水受水槽は、鉄筋コンクリート造とし、必要な防水仕上げを施すこと。
|  | (2) 排水処理室 |  | ① 配管スペースを考慮し、ホイスト等の使用に支障をきたさないように計画すること。 | ① 配管スペースを考慮し、ホイスト等の使用に支障をきたさないように計画すること。
|  |  |  | ② 床面は、水勾配及び側溝等を適切に設け、床排水を確実なものとすること。また、薬品を使用する部屋は耐薬品仕上げとし、槽の廻りは防液堤を設けること。 | ② 床面は、水勾配及び側溝等を適切に設け、床排水を確実なものとすること。また、薬品を使用する部屋は耐薬品仕上げとし、槽の廻りは防液堤を設けること。
|  | (3) ポンプ室 |  | ① 酸欠のおそれのある場所、水槽等は入口や目立つところに酸欠注意の標識を設けること。 | ① 酸欠のおそれのある場所、水槽等は入口や目立つところに酸欠注意の標識を設けること。
|  |  |  | ② 水槽等は作業時に十分な換気が行えるように必要なマンホールを設置すること。また、マンホール付近には、安全帯用のフック等を設置する。 | ② 水槽等は作業時に十分な換気が行えるように必要なマンホールを設置すること。また、マンホール付近には、安全帯用のフック等を設置する。
|  | (4) 排水槽 |  | ① 排水槽は、鉄筋コンクリート造とする。 | ① 排水槽は、鉄筋コンクリート造とする。
|  |  |  | ② 漏水や悪臭の漏洩が無いよう対処し、処理水の水質に応じたライニング等を施すこと。 | ② 漏水や悪臭の漏洩が無いよう対処し、処理水の水質に応じたライニング等を施すこと。
(キ) 電気部門
|  | (1) 電気室 |  | ① 電気室は、機器の放熱や換気に十分留意し、機器の搬出入が容易に行えるものとするとともに、水害や粉じんによる影響のない位置に計画する。また、上階には水を使用する諸室を設けないこと。 | ① 電気室は、機器の放熱や換気に十分留意し、機器の搬出入が容易に行えるものとするとともに、水害や粉じんによる影響のない位置に計画する。また、上階には水を使用する諸室を設けないこと。
|  |  |  | ② 室内各機器の点検・整備を考慮した十分なスペース及び空調ダクト、電気配線を行うための十分な天井高さを確保すること。また、大型機器搬入用の大扉を設けること。 | ② 室内各機器の点検・整備を考慮した十分なスペース及び空調ダクト、電気配線を行うための十分な天井高さを確保すること。また、大型機器搬入用の大扉を設けること。
|  |  |  | ③ 工場棟内に設けること。 | ③ 工場棟内に設けること。
(ク) 発電部門
|  | (1) 非常用発電機室 |  | ① 床面は防じん仕様、壁・天井は吸音材仕上げとし、床排水、室内換気及び吸気用エアチャンバー、ダクト等も十分配慮して計画すること。 | ① 床面は防じん仕様、壁・天井は吸音材仕上げとし、床排水、室内換気及び吸気用エアチャンバー、ダクト等も十分配慮して計画すること。
(ケ) 運転監視部門
|  | (1) 中央制御室 |  | ① 炉室内各部のほか管理棟、電気室、非常用発電機室、各種機械室等への連絡が容易に保ちうる位置とし、見学者通路側から中が見渡せる窓を設ける。 | ① 炉室内各部のほか管理棟、電気室、非常用発電機室、各種機械室等への連絡が容易に保ちうる位置とし、見学者通路側から中が見渡せる窓を設ける。
|  |  |  | ② 採光に配慮した位置に設け、室内は照明・空調設備等を設け、作業環境等について十分考慮し、良好な室内環境を確保すること。 | ② 採光に配慮した位置に設け、室内は照明・空調設備等を設け、作業環境等について十分考慮し、良好な室内環境を確保すること。
|  |  |  | ③ スペースは中央監視関係機器の配列及びそれらの監視、点検、修理等が適切に行える十分な広さとする。 | ③ スペースは中央監視関係機器の配列及びそれらの監視、点検、修理等が適切に行える十分な広さとする。
|  |  |  | ④ 床はフリーアクセスフロア（帯電防止タイルカーペット仕上げ）とし、保守・点検及び盤の増設等が容易に行えるものとする。 | ④ 床はフリーアクセスフロア（帯電防止タイルカーペット仕上げ）とし、保守・点検及び盤の増設等が容易に行えるものとする。
|  |  |  | ⑤中央制御室から直接で入りできる会議室を設けること。 | ⑤中央制御室から直接で入りできる会議室を設けること。
|  | (2) 電算機室 |  | ① 電算機室は、中央制御室に近接して設けること。内部の仕上げは、防じん対策に留意して計画する。床は中央制御室に準じ空調についても十分考慮したものとする。なお、中央制御室と一体型も可とする。 | ① 電算機室は、中央制御室に近接して設けること。内部の仕上げは、防じん対策に留意して計画する。床は中央制御室に準じ空調についても十分考慮したものとする。なお、中央制御室と一体型も可とする。
(コ) 維持修理部門
|  | (1) 工作室 |  | ① 工作室については、炉室等と容易な連絡が確保できる位置に控室を設けること。また、工作に必要な作業が行える天井高を確保すること。 | ① 工作室については、炉室等と容易な連絡が確保できる位置に控室を設けること。また、工作に必要な作業が行える天井高を確保すること。
|  | (2) 資材倉庫 |  | ① 車両の乗り入れも可能な計画とする。 | ① 車両の乗り入れも可能な計画とする。
|  | (3) 油脂庫 |  | ① 換気等についても、十分に考慮すること。 | ① 換気等についても、十分に考慮すること。
|  | (4) 作業準備室 |  | ① 中央制御室に隣接して設ける。 | ① 中央制御室に隣接して設ける。
|  | (5) 薬品庫 |  | ① 排水処理用の該当設備に近接した配置とする。 | ① 排水処理用の該当設備に近接した配置とする。
|  | (6) 危険物倉庫 |  | ① 内部の換気には、十分に考慮すること。 | ① 内部の換気には、十分に考慮すること。
|  | (7) 燃料供給ポンプ室（必要に応じて設置） |  | ① 必要に応じて設置すること。 | ① 必要に応じて設置すること。
(サ) 運転管理部門
|  | (1) 浴室 |  | ① 作業職員の人数を考慮して計画するものとし、脱衣室を隣接して設置し、必要な諸設備を男女別に設ける。 | ① 作業職員の人数を考慮して計画するものとし、脱衣室を隣接して設置し、必要な諸設備を男女別に設ける。
|  | (2) 更衣室 |  | ① 更衣室としての利用の他、間仕切りを設け控室として利用できるように計画する。 | ① 更衣室としての利用の他、間仕切りを設け控室として利用できるように計画する。
|  | (3) 洗濯室 |  | ① 作業職員の人数を考慮して洗濯機を配置し、スペースは十分な広さを有し、必要な設備を設け、仕上げを考慮すること。 | ① 作業職員の人数を考慮して洗濯機を配置し、スペースは十分な広さを有し、必要な設備を設け、仕上げを考慮すること。
|  | (4) 車庫（カーポート） |  | ① 公用車等が2台程度駐車するスペースを確保すること。 | ① 公用車等が2台程度駐車するスペースを確保すること。
(シ) 共通部門
|  | (1) コンプレッサー室 |  | ① 防音対策及び床排水について十分考慮し計画すること。 | ① 防音対策及び床排水について十分考慮し計画すること。
|  | (2) 建築設備機械室 |  | ① 内部は、各設置機器の大きさ、配置等を十分検討し、床面積及び天井高を確保する。また、機器の取替のための搬出入スペースも考慮して計画すること。 | ① 内部は、各設置機器の大きさ、配置等を十分検討し、床面積及び天井高を確保する。また、機器の取替のための搬出入スペースも考慮して計画すること。
|  |  |  | ② 内部仕上げは、吸音性を考慮した壁・天井仕上げとする。また、必要に応じ床排水についても十分考慮して計画すること。 | ② 内部仕上げは、吸音性を考慮した壁・天井仕上げとする。また、必要に応じ床排水についても十分考慮して計画すること。
|  |  |  | ③ 吸気ファンを設置する機械室については、機器能力、吸気用開口面積などを検討し、室内が極端な負圧にならないようにすること。 | ③ 吸気ファンを設置する機械室については、機器能力、吸気用開口面積などを検討し、室内が極端な負圧にならないようにすること。
|  |  |  | ④ 天井内等に機器を設置する場合は、メンテナンスに支障が無いように点検口等を確保すること。 | ④ 天井内等に機器を設置する場合は、メンテナンスに支障が無いように点検口等を確保すること。
|  | (3) パイプシャフト |  | ① 配管類の容易な保守性を考慮して十分な面積を確保すること。 | ① 配管類の容易な保守性を考慮して十分な面積を確保すること。
|  | (4) 前室 |  | ① 臭気発生室からの出入口部分には、臭気漏洩を完全に防止するために前室を設けること。特に、天井内部の配管の貫通部の処理に注意すること。 | ① 臭気発生室からの出入口部分には、臭気漏洩を完全に防止するために前室を設けること。特に、天井内部の配管の貫通部の処理に注意すること。
|  |  |  | ② 前室内部は正圧とし、出入口には臭気漏洩防止のためエアタイト仕様の建具を設置すること。 | ② 前室内部は正圧とし、出入口には臭気漏洩防止のためエアタイト仕様の建具を設置すること。
|  | (5) 除じん室 |  | ① 炉室等の要所に、エアシャワーを設けるための除じん室を設け、必要な面積を確保すること。 | ① 炉室等の要所に、エアシャワーを設けるための除じん室を設け、必要な面積を確保すること。
|  | (6) 倉庫 |  | ① 倉庫は、必要に応じて設置すること。 | ① 倉庫は、必要に応じて設置すること。
|  | (7) 便所 |  | ① 下記に示すエリアについて効率よく配置すること。各階のエレベーターホール、見学者通路、運転監視部門等に近接して設けること。 | ① 下記に示すエリアについて効率よく配置すること。各階のエレベーターホール、見学者通路、運転監視部門等に近接して設けること。
|  | (8) その他 |  | ① その他必要な諸室については、提案により設けること。 | ① その他必要な諸室については、提案により設けること。
1.3 管理棟
(ア) 本組合専用諸室
|  | (1) 本組合事務室 |  | ① 50m2程度の執務が可能な面積を確保すること。 | ① 50m2程度の執務が可能な面積を確保すること。
|  |  |  | ② 床は、フリーアクセスフロアとし、保守・点検が容易にできるものとする。 | ② 床は、フリーアクセスフロアとし、保守・点検が容易にできるものとする。
|  |  |  | ③事務室内に応接スペースを設けること。 | ③事務室内に応接スペースを設けること。
|  | (2) 会議室兼打合せ室 |  | ① 本組合事務所横に20名が使用できる会議室兼打合せ室を2部屋連続して確保し、稼働間仕切りを設け1部屋として使用が可能とする。 | ① 本組合事務所横に20名が使用できる会議室兼打合せ室を2部屋連続して確保し、稼働間仕切りを設け1部屋として使用が可能とする。
|  | (3) 書庫 |  | ① 40㎡程度の書庫を1室設ける。また、防火戸、耐火壁により区画すること。 | ① 40㎡程度の書庫を1室設ける。また、防火戸、耐火壁により区画すること。
|  |  |  | ② スチール製書棚等を設置すること。 | ② スチール製書棚等を設置すること。
|  | (4) 給湯室及び談話スペース |  | 併せて20㎡程度とすること。 | 併せて20㎡程度とすること。
|  | (5) 休憩室 |  | ① 6畳の和室を1部屋設け、押入れ、物入れ、踏込み等を設置し、窓には内側の障子を入れること。 | ① 6畳の和室を1部屋設け、押入れ、物入れ、踏込み等を設置し、窓には内側の障子を入れること。
|  | (6) 更衣室 |  | ① 事務室に近接した位置とすること。室内は換気を考慮すること。男10名、女5名程度の利用が可能な床面積とすること。 | ① 事務室に近接した位置とすること。室内は換気を考慮すること。男10名、女5名程度の利用が可能な床面積とすること。
|  |  |  | ② 更衣室は、男性用と女性用を個別に設置すること。 | ② 更衣室は、男性用と女性用を個別に設置すること。
|  | (7) 倉庫 |  | ① 約20㎡確保すること。 | ① 約20㎡確保すること。
(イ) 管理棟共用諸室
|  | (1) 研修室 |  | ① 60名以上収容可能とする。 | ① 60名以上収容可能とする。
|  | (2) 便所 |  | ① 多目的便所は、一般管理用フロアーに見学者等が使用しやすいように効率よく配置すること。 | ① 多目的便所は、一般管理用フロアーに見学者等が使用しやすいように効率よく配置すること。
|  |  |  | ② 便所は、男性用と女性用を各フロアーに設置すること。 | ② 便所は、男性用と女性用を各フロアーに設置すること。
|  | (3) 喫煙室 |  | ① 外部に面した部屋とする。 | ① 外部に面した部屋とする。
|  | (4）その他 |  | ① 環境教育や環境情報発信計画に必要な諸室は、提案による。 | ① 環境教育や環境情報発信計画に必要な諸室は、提案による。
|  |  |  | ② 地域に開かれた施設となる様、ＮＰＯやボランティア団体等が利用可能な多目的室を設ける。 | ② 地域に開かれた施設となる様、ＮＰＯやボランティア団体等が利用可能な多目的室を設ける。
|  | (ウ) 運営事業者用諸室 |  | ① 必要な部屋、面積は提案による。 | ① 必要な部屋、面積は提案による。
1.4 計量棟
|  |  |  | ① ごみ搬入車の通路部分は梁下4.5m（有効）以上とする。 | ① ごみ搬入車の通路部分は梁下4.5m（有効）以上とする。
|  |  |  | ② 受付業務従事者が電算機操作卓、事務机をおいて執務する空間（便所・給湯含む）を設けること。 | ② 受付業務従事者が電算機操作卓、事務机をおいて執務する空間（便所・給湯含む）を設けること。
|  |  |  | ③ 小窓を設ける。（テーブル付） | ③ 小窓を設ける。（テーブル付）
|  |  |  | ④ 計量棟への配線等については予備管を設ける等保守管理を考慮する。 | ④ 計量棟への配線等については予備管を設ける等保守管理を考慮する。
|  |  |  | ⑤ 工場棟、管理棟と調和する意匠で仕上げすること。 | ⑤ 工場棟、管理棟と調和する意匠で仕上げすること。
|  |  |  | ⑥ 計量機ピットの排水は釜場を設置し、プラント汚水槽へ送水し適正に処理すること。 | ⑥ 計量機ピットの排水は釜場を設置し、プラント汚水槽へ送水し適正に処理すること。
|  | 1.5 意匠計画 |  | (1) 本施設は丘陵地の見晴らしの良い場所であることから、清掃工場特有の形状による威圧感や圧迫感を与えないように、外壁や屋根のデザインに配慮し、周辺景観と調和したものとする。但し、焼却施設機能を損なわないように、建物構造が複雑になるような過度のデザインはなるべく避けるものとする。 | (1) 本施設は丘陵地の見晴らしの良い場所であることから、清掃工場特有の形状による威圧感や圧迫感を与えないように、外壁や屋根のデザインに配慮し、周辺景観と調和したものとする。但し、焼却施設機能を損なわないように、建物構造が複雑になるような過度のデザインはなるべく避けるものとする。
|  |  |  | (2) 地域の自然、歴史、文化等の特徴を活かしたデザインを取り入れ、地近隣住民にとって親しみのある建物となるように計画する。 | (2) 地域の自然、歴史、文化等の特徴を活かしたデザインを取り入れ、地近隣住民にとって親しみのある建物となるように計画する。
|  |  |  | (3) 敷地内の緑化により、周辺緑地帯と連続性のある緑化空間の形成に努め、炭素吸収源を確保する。また、建築物においては、地産木材の積極的活用や壁面緑化等を計画する。 | (3) 敷地内の緑化により、周辺緑地帯と連続性のある緑化空間の形成に努め、炭素吸収源を確保する。また、建築物においては、地産木材の積極的活用や壁面緑化等を計画する。
1.6 屋内計画
|  | (1) 一般事項 |  | ① 熱回収施設内の機器及び設備の配置は、職員の作業性、安全確保を考えた動線とすること。 | ① 熱回収施設内の機器及び設備の配置は、職員の作業性、安全確保を考えた動線とすること。
|  |  |  | ② 保守点検及び運転操作のため立ち入る部屋の出入り口は2ヶ所以上設けることを原則とする。 | ② 保守点検及び運転操作のため立ち入る部屋の出入り口は2ヶ所以上設けることを原則とする。
|  |  |  | ③ 居室の避難動線は明確にし、二方向避難とする。 | ③ 居室の避難動線は明確にし、二方向避難とする。
|  | (2) 見学者ルート及び見学者通路 |  | ① 見学対象は、提案によるものとするが次の設備は対象とすること。受入供給設備、燃焼設備、ガス冷却設備、排ガス処理設備、中央制御室。 | ① 見学対象は、提案によるものとするが次の設備は対象とすること。受入供給設備、燃焼設備、ガス冷却設備、排ガス処理設備、中央制御室。
|  |  |  | ② 団体・単独並びに車椅子使用者等の見学においても十分な対応が可能な設備、装置を配置すること。見学者通路途上に階段あるいは段差を設けないこととする。また、ユニバーサルデザインを用い多目的便所等必要な設備を設置する。 | ② 団体・単独並びに車椅子使用者等の見学においても十分な対応が可能な設備、装置を配置すること。見学者通路途上に階段あるいは段差を設けないこととする。また、ユニバーサルデザインを用い多目的便所等必要な設備を設置する。
|  |  |  | ③ 見学者通路は、有効幅員2.0ｍ以上とし、見学の要所には小学生１クラス(40名)程度が説明を受けられるスペースのホールを計画し、動線上の適切な位置に展望スペースを設けること。 | ③ 見学者通路は、有効幅員2.0ｍ以上とし、見学の要所には小学生１クラス(40名)程度が説明を受けられるスペースのホールを計画し、動線上の適切な位置に展望スペースを設けること。
|  |  |  | ④ 渡り廊下には、両側に手摺りを設け、床の傾斜を設けないこと。 | ④ 渡り廊下には、両側に手摺りを設け、床の傾斜を設けないこと。
|  | (3) 歩廊、階段等 |  | ① 通路は、段差を極力なくし、つまずくことのないように仕上げること。 | ① 通路は、段差を極力なくし、つまずくことのないように仕上げること。
|  |  |  | ② 障害物が通路をふさぐ場合は、渡り階段又は踏台を設けること。 | ② 障害物が通路をふさぐ場合は、渡り階段又は踏台を設けること。
|  |  |  | ③ 階段の傾斜角、けあげ、路面幅等は極力統一すること。 | ③ 階段の傾斜角、けあげ、路面幅等は極力統一すること。
|  |  |  | ④ 手摺は、歩廊及び階段の両側に設けることを原則とする。 | ④ 手摺は、歩廊及び階段の両側に設けることを原則とする。
|  |  |  | ⑤ 階段路面及び歩廊端部、手摺下部にはすべてつま先滑り止めを施工すること。 | ⑤ 階段路面及び歩廊端部、手摺下部にはすべてつま先滑り止めを施工すること。
|  |  |  | ⑥ グレーチングは、脱落防止対策を行うこと。 | ⑥ グレーチングは、脱落防止対策を行うこと。
|  |  |  | ⑦ 炉室内の歩廊各階には階数を表示すること。 | ⑦ 炉室内の歩廊各階には階数を表示すること。
|  |  |  | ⑧ 歩廊等が熱により影響を受ける恐れのある場合は、熱膨張対策を講ずること。 | ⑧ 歩廊等が熱により影響を受ける恐れのある場合は、熱膨張対策を講ずること。
|  |  |  | ⑨ プラント歩廊のレベルは、建築床レベルとできるだけ合わせること。 | ⑨ プラント歩廊のレベルは、建築床レベルとできるだけ合わせること。
1.7 構造計画
|  | (1) 一般事項 |  | ① 構造計画は、プラント設計、意匠計画及び建築設備設計との調整を図り、経済性に配慮しつつ所要の性能を確保すること。 | ① 構造計画は、プラント設計、意匠計画及び建築設備設計との調整を図り、経済性に配慮しつつ所要の性能を確保すること。
|  |  |  | ② 地域別地震係数は0.8とする。 | ② 地域別地震係数は0.8とする。
|  |  |  | ③ 本施設は、構造体の耐震性能の向上を図るべき施設として位置づけるため、建築構造設計基準及び同解説（(社)公共建築協会）による耐震安全性の分類Ⅱ類（重要度係数1.25）とする。 | ③ 本施設は、構造体の耐震性能の向上を図るべき施設として位置づけるため、建築構造設計基準及び同解説（(社)公共建築協会）による耐震安全性の分類Ⅱ類（重要度係数1.25）とする。
|  |  |  | ④ 地震を感知する感震装置を設け、震度５強(250ガル)を感知した場合は、焼却炉を自動的に停止させるなどの緊急停止システムを設置すること。 | ④ 地震を感知する感震装置を設け、震度５強(250ガル)を感知した場合は、焼却炉を自動的に停止させるなどの緊急停止システムを設置すること。
|  | (2) 基本計画 |  | ① 工場棟は、焼却炉関連施設を備えた特殊な建築物であり、これらの施設は重量が大きいことから、十分な構造耐力を持つ建築構造とすること。 | ① 工場棟は、焼却炉関連施設を備えた特殊な建築物であり、これらの施設は重量が大きいことから、十分な構造耐力を持つ建築構造とすること。
|  |  |  | ② 地震時を考慮し、重量の大きい設備は、剛強な支持架構で支持すること。 | ② 地震時を考慮し、重量の大きい設備は、剛強な支持架構で支持すること。
|  | (3) 基礎構造 |  | ① 基礎は、良質な地盤に支持させる。基礎構造は上部構造の形式、規模、支持地盤の条件及び施工性等を総合的に検討し建物に有害な障害が生じないように配慮する。 | ① 基礎は、良質な地盤に支持させる。基礎構造は上部構造の形式、規模、支持地盤の条件及び施工性等を総合的に検討し建物に有害な障害が生じないように配慮する。
|  |  |  | ② 杭基礎の選定にあたっては、支持地盤の状況を勘案して短杭にならないように注意し、異種基礎構造は極力さけること。 | ② 杭基礎の選定にあたっては、支持地盤の状況を勘案して短杭にならないように注意し、異種基礎構造は極力さけること。
|  |  |  | ③ 既存資料で、対応できない部分がある場合は、新たにボーリング等の地質調査を行い、基礎設計を行うこと。 | ③ 既存資料で、対応できない部分がある場合は、新たにボーリング等の地質調査を行い、基礎設計を行うこと。
|  | (4) 躯体構造 | ① 構造計画 | 1) 各部の構造的な特殊性、及びプラント機器類の維持管理等を考慮して、構造架構形式を選定し計画する。クレーン、重量機器及び振動発生機器類を支える上部架構は、ＳＲＣ造あるいはＲＣ造とし、炉室架構はＳ造の大スパン架構とする。 | 1) 各部の構造的な特殊性、及びプラント機器類の維持管理等を考慮して、構造架構形式を選定し計画する。クレーン、重量機器及び振動発生機器類を支える上部架構は、ＳＲＣ造あるいはＲＣ造とし、炉室架構はＳ造の大スパン架構とする。
|  |  |  | 2) 上部構造形式は軽量化に留意し、下部構造は十分に剛なものとすること。このため、プラットフォーム部、ごみピット部及び炉室部は、それぞれの特殊性を考慮し、架構形式を選定する。 | 2) 上部構造形式は軽量化に留意し、下部構造は十分に剛なものとすること。このため、プラットフォーム部、ごみピット部及び炉室部は、それぞれの特殊性を考慮し、架構形式を選定する。
|  |  |  | 3) Ｓ造屋根面、壁面についてはブレースを十分にとって、剛性を高めること、大スパン架構となることが予想される部分については変形量をできるだけ少なくするよう考慮すること。 | 3) Ｓ造屋根面、壁面についてはブレースを十分にとって、剛性を高めること、大スパン架構となることが予想される部分については変形量をできるだけ少なくするよう考慮すること。
|  |  |  | 4) 地下水槽等は、水密性の高いＲＣ造とし、槽内部からの漏水及び槽外部からの地下水等の流入を防止すること。水槽の躯体構造は、「下水道施設耐震計算例・処理場・ポンプ編・日本下水道協会」による土木構造物の設計基準に則り、地震時にも十分安全な構造とする。 | 4) 地下水槽等は、水密性の高いＲＣ造とし、槽内部からの漏水及び槽外部からの地下水等の流入を防止すること。水槽の躯体構造は、「下水道施設耐震計算例・処理場・ポンプ編・日本下水道協会」による土木構造物の設計基準に則り、地震時にも十分安全な構造とする。
|  |  |  | 5) 騒音又は振動を発生する機器を配置する箇所の構造方式の選定に当たって、十分な検討を行う。特に、機器等の低周波対策を考慮すること。 | 5) 騒音又は振動を発生する機器を配置する箇所の構造方式の選定に当たって、十分な検討を行う。特に、機器等の低周波対策を考慮すること。
|  | (5) 一般構造 | ① 屋根 | 1) 屋根版は集じん装置、階段コア、クレーン操作室突出部等の特殊な箇所、端部接合部納り上必要な箇所を除いて、できる限りプレハブ化を考慮すること。 | 1) 屋根版は集じん装置、階段コア、クレーン操作室突出部等の特殊な箇所、端部接合部納り上必要な箇所を除いて、できる限りプレハブ化を考慮すること。
|  |  |  | 2) 防水はアスファルト防水を原則とし、通常点検のための通路となる部分は軽量コンクリート等により保護する。また、耐薬品性及び耐熱性を要求される箇所は適切な材料及び工法にて防水を行う。 | 2) 防水はアスファルト防水を原則とし、通常点検のための通路となる部分は軽量コンクリート等により保護する。また、耐薬品性及び耐熱性を要求される箇所は適切な材料及び工法にて防水を行う。
|  |  |  | 3) 炉室等は、各部分の必要に応じてトップライト、換気モニタ等を設ける。トップライトを設ける場合は採光性の良い防水性能を考慮したものを設け、いずれの場合も雨仕舞い良く、経年変化の少ない構造とする。 | 3) 炉室等は、各部分の必要に応じてトップライト、換気モニタ等を設ける。トップライトを設ける場合は採光性の良い防水性能を考慮したものを設け、いずれの場合も雨仕舞い良く、経年変化の少ない構造とする。
|  |  |  | 4) エキスパンションジョイント部分は、漏水なく接合部の伸縮に十分対応でき、経年変化の少ない構造とし、材質はステンレス製とする。 | 4) エキスパンションジョイント部分は、漏水なく接合部の伸縮に十分対応でき、経年変化の少ない構造とし、材質はステンレス製とする。
|  |  |  | 5) コンクリートスラブの屋根勾配は1／100 以上とし躯体でとる。 | 5) コンクリートスラブの屋根勾配は1／100 以上とし躯体でとる。
|  |  |  | 6) 勾配屋根については、金属版葺きとし、接合部等の納まりに注意すること。 | 6) 勾配屋根については、金属版葺きとし、接合部等の納まりに注意すること。
|  |  | ② 外壁 | 1) 構造耐力上重要な部分はRC 造とし、壁厚は150㎜以上を原則とする。 | 1) 構造耐力上重要な部分はRC 造とし、壁厚は150㎜以上を原則とする。
|  |  |  | 2) その他の壁は、汚れにくい材質や性状等を考慮して計画し、プレキャストコンクリートパネル又はホーロー建材・セラミック、ALC版等によるプレハブ化を考慮する。 | 2) その他の壁は、汚れにくい材質や性状等を考慮して計画し、プレキャストコンクリートパネル又はホーロー建材・セラミック、ALC版等によるプレハブ化を考慮する。
|  |  |  | 3) 外壁は浸水、漏水のおそれのない構造とする。特に地階外壁等必要な箇所は、水密性のある密実なコンクリートとするほか、排水口を設け、適切な箇所に点検口を設ける。 | 3) 外壁は浸水、漏水のおそれのない構造とする。特に地階外壁等必要な箇所は、水密性のある密実なコンクリートとするほか、排水口を設け、適切な箇所に点検口を設ける。
|  |  |  | 4) 外壁の誘発目地は有効に配置し、接合部の伸縮に十分対応でき経年変化の少ない構造とするほか意匠上のモジュールを適切に検討して、建物の意匠上の配慮を施すこと。 | 4) 外壁の誘発目地は有効に配置し、接合部の伸縮に十分対応でき経年変化の少ない構造とするほか意匠上のモジュールを適切に検討して、建物の意匠上の配慮を施すこと。
|  |  | ③ 床 | 1) 建物内部の床構造はRC造の構造スラブとし、床版厚は150㎜以上を原則とする。特に振動を発生する機器が載る床構造は、床版厚を大きくしたり、小梁を設ける等振動対策に十分な構造とする。 | 1) 建物内部の床構造はRC造の構造スラブとし、床版厚は150㎜以上を原則とする。特に振動を発生する機器が載る床構造は、床版厚を大きくしたり、小梁を設ける等振動対策に十分な構造とする。
|  |  |  | 2) 温水・水系統の機器を取り付ける場所及び水を使用して作業を行う必要のある部屋、洗い流し掃除をする部屋の床は、使用内容に応じた防水を施す。適切な水勾配・排水ドレンを設け、十分な容量の溝及び目皿、格子蓋は各室の機能に見合ったものとする。 | 2) 温水・水系統の機器を取り付ける場所及び水を使用して作業を行う必要のある部屋、洗い流し掃除をする部屋の床は、使用内容に応じた防水を施す。適切な水勾配・排水ドレンを設け、十分な容量の溝及び目皿、格子蓋は各室の機能に見合ったものとする。
|  |  |  | 3) 斜路には適切な材質、形状の滑り止めを設ける。 | 3) 斜路には適切な材質、形状の滑り止めを設ける。
|  |  | ④ 内壁 | 1) 内壁の主要なものは原則としてRC 造とし、壁厚は最低120㎜とする。 | 1) 内壁の主要なものは原則としてRC 造とし、壁厚は最低120㎜とする。
|  |  |  | 2) 軽微な部分は原則としてALC造（最低100㎜）とする。 | 2) 軽微な部分は原則としてALC造（最低100㎜）とする。
|  |  |  | 3) 各ファン、油圧装置、発電機など騒音源となる機器類の周囲の内壁は、各箇所の音圧、機能、構造に対応した吸音構造とする。 | 3) 各ファン、油圧装置、発電機など騒音源となる機器類の周囲の内壁は、各箇所の音圧、機能、構造に対応した吸音構造とする。
|  |  | ⑤ 天井 | 1) 吊り天井下地は、軽量鉄骨下地を用い、設備機器との取合いを十分検討する。騒音源となる機器室の天井には、それぞれの音圧、機能、断熱、外観に対応した吸音処理を施す。 | 1) 吊り天井下地は、軽量鉄骨下地を用い、設備機器との取合いを十分検討する。騒音源となる機器室の天井には、それぞれの音圧、機能、断熱、外観に対応した吸音処理を施す。
|  |  |  | 2) 外部に設ける天井については、吹き上げ等の影響を考慮して耐風仕様の天井下地とする。 | 2) 外部に設ける天井については、吹き上げ等の影響を考慮して耐風仕様の天井下地とする。
|  |  | ⑥ 建具・金物類 | 1) 建具・金具類の形式、大きさ、材質などを採用するに際し各使用部分の要求される性能及び意匠を十分に検討し、経年変化が少なく、維持管理が容易なものとすること。 | 1) 建具・金具類の形式、大きさ、材質などを採用するに際し各使用部分の要求される性能及び意匠を十分に検討し、経年変化が少なく、維持管理が容易なものとすること。
|  |  |  | 2) 一般連絡用扉には、ストップ付ドアチェック、シリンダー本締錠を標準とし、機器類出入扉は上げ落し棒式レバーハンドルとする。錠方式は、マスターキーシステムとする。 | 2) 一般連絡用扉には、ストップ付ドアチェック、シリンダー本締錠を標準とし、機器類出入扉は上げ落し棒式レバーハンドルとする。錠方式は、マスターキーシステムとする。
|  |  |  | 3) 特殊な箇所を除き、窓建具はアルミ製とする。玄関扉はステンレス製枠とする。ガラス窓は内外側共清掃可能なものとする。 | 3) 特殊な箇所を除き、窓建具はアルミ製とする。玄関扉はステンレス製枠とする。ガラス窓は内外側共清掃可能なものとする。
|  |  |  | 4) スチールドアはフラッシュ扉とする。幅又は高さが2.5mを超える大扉の錠はグレモン錠、先端戸車はガイドレール付とする。 | 4) スチールドアはフラッシュ扉とする。幅又は高さが2.5mを超える大扉の錠はグレモン錠、先端戸車はガイドレール付とする。
|  |  |  | 5) 外部シャッターはステンレス製とし、電動式とする。大型のものは強風時の騒音対策を行う。点検動線上または避難経路の必要な箇所については、シャッターの付近に扉を設ける。 | 5) 外部シャッターはステンレス製とし、電動式とする。大型のものは強風時の騒音対策を行う。点検動線上または避難経路の必要な箇所については、シャッターの付近に扉を設ける。
|  |  |  | 6) マシンハッチは小単位のパネルで構成し、各パネルは、500㎏/㎡の等分布荷重を載せても歪みの生じない構造とし、適切な箇所に吊り上げ用フック又は落し込み把手をつける。 | 6) マシンハッチは小単位のパネルで構成し、各パネルは、500㎏/㎡の等分布荷重を載せても歪みの生じない構造とし、適切な箇所に吊り上げ用フック又は落し込み把手をつける。
|  |  |  | 7) 点検口の大きさは原則として600mm角とする。建物各部の必要箇所には、丁番付アルミ製の天井点検口を設ける。また、床に設ける点検口は原則としてステンレス製とし、周囲の床に応じた仕上げを行う。 | 7) 点検口の大きさは原則として600mm角とする。建物各部の必要箇所には、丁番付アルミ製の天井点検口を設ける。また、床に設ける点検口は原則としてステンレス製とし、周囲の床に応じた仕上げを行う。
|  |  |  | 8) 居室には、必要に応じてブラインドボックス及びカラーアルミ成形ブラインド等を設置する。特に見学者の使用する部屋、廊下等の箇所は意匠デザイン等を考慮して計画する。 | 8) 居室には、必要に応じてブラインドボックス及びカラーアルミ成形ブラインド等を設置する。特に見学者の使用する部屋、廊下等の箇所は意匠デザイン等を考慮して計画する。
|  |  |  | 9) アルミサッシは、原則としてカラーサッシとする。 | 9) アルミサッシは、原則としてカラーサッシとする。
|  |  |  | 10) ガラスは、機能性及び省エネルギー性を考慮して、種類、厚さ、及び強度等を決定する。 | 10) ガラスは、機能性及び省エネルギー性を考慮して、種類、厚さ、及び強度等を決定する。
|  |  |  | 11) 建具は扉、窓とも気密性を保つものとするが、特に防臭を要求される建具についてはエアタイト仕様とする。 | 11) 建具は扉、窓とも気密性を保つものとするが、特に防臭を要求される建具についてはエアタイト仕様とする。
|  |  | ⑦ その他 | 1) 槽類の内面は塗布防水を行う。耐食性及び耐熱性を必要とする箇所は必要な仕様のライニング仕上げとする。また、底部には勾配をつけ釜場を設ける。釜場の上部にマンホールを1箇所以上設ける。防液堤も槽類に準ずる。 | 1) 槽類の内面は塗布防水を行う。耐食性及び耐熱性を必要とする箇所は必要な仕様のライニング仕上げとする。また、底部には勾配をつけ釜場を設ける。釜場の上部にマンホールを1箇所以上設ける。防液堤も槽類に準ずる。
|  |  |  | 2) プラットフォーム等、ごみ又は泥等が堆積する箇所には、泥溜やごみ受けかご（ステンレス製）等を設置する。 | 2) プラットフォーム等、ごみ又は泥等が堆積する箇所には、泥溜やごみ受けかご（ステンレス製）等を設置する。
|  |  |  | 3) 吸音材は、使用箇所に応じて適切な材質及び厚さを定める。屋外については、耐候性を有する材料とする。 | 3) 吸音材は、使用箇所に応じて適切な材質及び厚さを定める。屋外については、耐候性を有する材料とする。
|  |  |  | 4) 炉室、排ガス処理室等の屋根に設けるモニタ及びその他の開口部については、鳩などの鳥類に対する侵入防止対策を講じること。 | 4) 炉室、排ガス処理室等の屋根に設けるモニタ及びその他の開口部については、鳩などの鳥類に対する侵入防止対策を講じること。
|  | 1.8 煙突計画 |  | ① 煙突は、高さ59mの内筒鋼板製2本集合煙突とし、建屋一体型の鉄骨造外筒により支持する。また、内部にメンテナンス用階段、計測用踊り場を設ける、要所には内部の換気及び採光確保のための開口部を設ける。 | ① 煙突は、高さ59mの内筒鋼板製2本集合煙突とし、建屋一体型の鉄骨造外筒により支持する。また、内部にメンテナンス用階段、計測用踊り場を設ける、要所には内部の換気及び採光確保のための開口部を設ける。
|  |  |  | ② 予定地の周辺に高層建築物はなく、煙突はどこからでも見えるため、外筒は、デザインに配慮し、形状・色彩計画を行う。 | ② 予定地の周辺に高層建築物はなく、煙突はどこからでも見えるため、外筒は、デザインに配慮し、形状・色彩計画を行う。
|  |  |  | ③ 煙突外筒の構造は意匠デザインに圧迫感の少なくなるデザインを工夫、寸法その他は、高さとバランスを考慮する。 | ③ 煙突外筒の構造は意匠デザインに圧迫感の少なくなるデザインを工夫、寸法その他は、高さとバランスを考慮する。
|  |  |  | ④ 仕上げは経年変化の少ない材料で、保守性の良いものを選定する。外部仕上げは、フッ素系吹付タイル仕上げ等、施設全体のバランスを考慮して選定する。 | ④ 仕上げは経年変化の少ない材料で、保守性の良いものを選定する。外部仕上げは、フッ素系吹付タイル仕上げ等、施設全体のバランスを考慮して選定する。
1.9 屋内環境計画
|  | (1) 防臭計画 |  | 臭気の漏洩防止には、周到な計画のもとに万全を期す。特に建具、エキスパンジョイント、ダクト・配管等の貫通部の構造、仕舞いについては、気密性を十分に確保する。また、臭気発生室とその他の部屋との連絡部については前室等を設け、臭気の漏洩を確実に防止する。 | 臭気の漏洩防止には、周到な計画のもとに万全を期す。特に建具、エキスパンジョイント、ダクト・配管等の貫通部の構造、仕舞いについては、気密性を十分に確保する。また、臭気発生室とその他の部屋との連絡部については前室等を設け、臭気の漏洩を確実に防止する。
|  | (2) 防音計画 |  | 発生騒音の音質、音圧及び特性に対応した吸音材の施工とともに遮音性、気密性の保持を図るため、壁及び建具等の構造、仕舞に関しては、十分な対策を講じる。また、空気の取入口等においては、必要に応じて消音チャンバを設ける。 | 発生騒音の音質、音圧及び特性に対応した吸音材の施工とともに遮音性、気密性の保持を図るため、壁及び建具等の構造、仕舞に関しては、十分な対策を講じる。また、空気の取入口等においては、必要に応じて消音チャンバを設ける。
|  | (3) 防振計画 |  | 振動が発生するプラント機器については、必要に応じて独立基礎を採用し、建築基礎と完全に縁を切るとともに、緩衝材等により建屋への影響を低減する。 | 振動が発生するプラント機器については、必要に応じて独立基礎を採用し、建築基礎と完全に縁を切るとともに、緩衝材等により建屋への影響を低減する。
|  | (4) 採光計画 |  | 各諸室は、極力自然光を採り入れ、明るい雰囲気の施設とする。特に、プラットフォームや炉室のトップライトについては、数量、配置、構造等を十分検討のうえ設置する。 | 各諸室は、極力自然光を採り入れ、明るい雰囲気の施設とする。特に、プラットフォームや炉室のトップライトについては、数量、配置、構造等を十分検討のうえ設置する。
|  | (5) 排水計画 |  | プラットフォーム、プラント機器設置室、水を使用する場所及び床洗浄の必要な部屋等の床は、それぞれ適切な防水対策を施すとともに十分な床勾配を確保し、配水溝、配水管等により、建物外部に漏れないよう、室内で確実に排水する。 | プラットフォーム、プラント機器設置室、水を使用する場所及び床洗浄の必要な部屋等の床は、それぞれ適切な防水対策を施すとともに十分な床勾配を確保し、配水溝、配水管等により、建物外部に漏れないよう、室内で確実に排水する。
|  | 1.10 防災計画 |  | 防災計画にあたっては、単に法令に準じたものだけではなく、建築及びプラント設備計画の実情に即し、安全の観点から発生、制御及び避難の三段階の状況に対し、十分な対策を講じる。プラント設備の特殊性を考慮した適正な防火・防煙区画、避難設備等を計画するとともに、感知設備、消火設備及び誘導設備等との有機的なつながりを図り、総合的に安全性を確保する。なお、避難経路は、二方向避難を原則とし、その経路は単純明快で安全な構造とする。 | 防災計画にあたっては、単に法令に準じたものだけではなく、建築及びプラント設備計画の実情に即し、安全の観点から発生、制御及び避難の三段階の状況に対し、十分な対策を講じる。プラント設備の特殊性を考慮した適正な防火・防煙区画、避難設備等を計画するとともに、感知設備、消火設備及び誘導設備等との有機的なつながりを図り、総合的に安全性を確保する。なお、避難経路は、二方向避難を原則とし、その経路は単純明快で安全な構造とする。
1.11 仕上げ計画
|  | (1) 外部仕上げ |  | ① 工場棟外装は、仕上げ材を効果的に配して、意匠性の水準（材料水準ではない）の高いものとする。プレハブ材料の仕上げやモジュールには留意すること。全般的には、経年変化の少ない保守性の良い材料を使用すること。 | ① 工場棟外装は、仕上げ材を効果的に配して、意匠性の水準（材料水準ではない）の高いものとする。プレハブ材料の仕上げやモジュールには留意すること。全般的には、経年変化の少ない保守性の良い材料を使用すること。
|  |  |  | ② 外部に面する鉄骨は、原則として溶融亜鉛メッキ仕上げとする。 | ② 外部に面する鉄骨は、原則として溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
|  | (2) 内部仕上げ |  | ① 内部仕上げは、使用するゾーンごとに目的に合わせたデザイン、色彩を用いそれぞれの部屋の機能や性格に応じて最適と考えられる仕上げを選定する。 | ① 内部仕上げは、使用するゾーンごとに目的に合わせたデザイン、色彩を用いそれぞれの部屋の機能や性格に応じて最適と考えられる仕上げを選定する。
|  |  |  | ② 空調する部屋の外部に面する壁は結露防止を考慮するものとする。 | ② 空調する部屋の外部に面する壁は結露防止を考慮するものとする。
|  |  |  | ③ 騒音を発生する部屋の壁・天井の仕上げは、吸音材を張付ける。 | ③ 騒音を発生する部屋の壁・天井の仕上げは、吸音材を張付ける。
|  | 1.12 環境への配慮 |  | ① 施設の計画に当たっては、資源の節減を図るため雨水などの他の水源を活用するとともに、節水に配慮し、さらに耐用年数を考慮した資材選定を行う。建物の負荷特性を考慮した建築・設備計画による各種資源及びエネルギー効率的利用の促進や、廃材活用等の積極的な導入により、省資源・省エネルギーに配慮した施設とすること。 | ① 施設の計画に当たっては、資源の節減を図るため雨水などの他の水源を活用するとともに、節水に配慮し、さらに耐用年数を考慮した資材選定を行う。建物の負荷特性を考慮した建築・設備計画による各種資源及びエネルギー効率的利用の促進や、廃材活用等の積極的な導入により、省資源・省エネルギーに配慮した施設とすること。
|  |  |  | ② リサイクル建設資材の活用や建設時に発生する廃棄物の有効利用を図り、人体への安全性やリサイクルの容易さに配慮したエコマテリアルを積極的に導入し、環境負荷の低減に努めること。 | ② リサイクル建設資材の活用や建設時に発生する廃棄物の有効利用を図り、人体への安全性やリサイクルの容易さに配慮したエコマテリアルを積極的に導入し、環境負荷の低減に努めること。
外部仕上げ表
工場棟
|  | 屋根 | 防水 プラットフォーム | - | -
|  |  | 防水 ごみピット | - | -
|  |  | 防水 炉室・排ガス処理室 | アスファルト防水 | アスファルト防水
|  |  | 防水 その他 | 塗膜防水 | 塗膜防水
|  |  | スラブ プラットフォーム | 金属製鋼板（断熱材貼） （提案可） | 金属製鋼板（断熱材貼） （提案可）
|  |  | スラブ ごみピット | 金属製鋼板（断熱材貼） （提案可） | 金属製鋼板（断熱材貼） （提案可）
|  |  | スラブ 炉室・排ガス処理室 | ALC版 T125 | ALC版 T125
|  |  | トップライト | アルミ製：網入り型板ガラス T6.8 | アルミ製：網入り型板ガラス T6.8
|  |  | ルールドレン | 鋳鉄製 | 鋳鉄製
|  |  | 竪樋 | 配管用炭素鋼鋼管：SOP2種 | 配管用炭素鋼鋼管：SOP2種
|  |  | 丸環 | SUS製 | SUS製
|  |  | タラップ | SUS製 | SUS製
|  |  | 笹木 | SUS製 | SUS製
|  |  | 軒天 | 鉄筋コンクリート造：吹付タイル ケイ酸カルシウム板：GP | 鉄筋コンクリート造：吹付タイル ケイ酸カルシウム板：GP
|  |  | 傾斜屋根 | フッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板葺き | フッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板葺き
|  | 外壁 | 鉄筋コンクリート造 | 吹き付けタイル | 吹き付けタイル
|  |  | ALC版 | 吹き付けタイル | 吹き付けタイル
|  |  | PC版 | 吹き付けタイル | 吹き付けタイル
|  | 建具 | アルミサッシ | カラーアルミ | カラーアルミ
|  |  | アルミカーテンウォール | カラーアルミ(熱線吸収ガラス) | カラーアルミ(熱線吸収ガラス)
|  |  | アルミガラリ | カラーアルミ(防虫網付) | カラーアルミ(防虫網付)
|  |  | スチールドア | 外部：SOP2種 内部：SOP1種 | 外部：SOP2種 内部：SOP1種
管理棟
|  | 屋根 | 防水 鉄骨造 | - | -
|  |  | ルーフドレン | 鋳鉄製 | 鋳鉄製
|  |  | 縦樋 | 配管用炭素鋼鋼管：SOP2種 | 配管用炭素鋼鋼管：SOP2種
|  | 外壁 | 鉄骨造 | - | -
|  | 建具 | アルミサッシ | カラーアルミ | カラーアルミ
|  |  | アルミカーテンウォール | カラーアルミ(熱線吸収ガラス) | カラーアルミ(熱線吸収ガラス)
計量棟
|  | 屋根 | 防水 鉄骨造 | - | -
|  |  | 縦樋 | 配管用炭素鋼鋼管：SOP2種 | 配管用炭素鋼鋼管：SOP2種
|  | 外壁 | 鉄骨造 | - | -
|  | 建具 | アルミサッシ | カラーアルミ | カラーアルミ
|  | 大屋根 | 鉄骨造 | フッ素樹脂鋼板(耐熱シート裏貼り) | フッ素樹脂鋼板(耐熱シート裏貼り)
|  |  | 鉄骨 | 溶融亜鉛メッキ | 溶融亜鉛メッキ
|  |  | 縦樋 | 配管用炭素鋼鋼管：SOP2種 | 配管用炭素鋼鋼管：SOP2種
内部仕上げ表
|  | 工場棟 | ごみピット | 床：【水密コンクリート】 【金ゴテ押え】 壁：ピット部【水密コンクリート打放し】 上部【コンクリート打放し】 天井：最上部【鋼板表し】 【断熱材裏貼】 | 床：〔 〕 壁：ピット部〔 〕 天井：最上部〔 〕
|  |  | 機械諸室（地階） | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 巾木：【コンクリート打放し】 【目地切】 壁：【コンクリート打放し】 天井：【コンクリート打放し】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 機械諸室(地階) （騒音のある諸室） | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 巾木：【モルタル金ゴテ】 【H=100】 壁：【コンクリート打放し】 【吸音材】 天井：【コンクリート打放し】 【吸音材】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 炉室 | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 巾木：【コンクリート打放し】 壁：【コンクリート打放し】 【ALC版表し】 天井：【コンクリート打放し】 【ALC版表し】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 排水処理設備室 | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 【一部薬品塗装】 巾木：【コンクリート打放し】 【目地切】 【一部薬品塗装】 壁：【コンクリート打放し】 天井：【コンクリート打放し】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 機械諸室（地上階） | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 巾木：【コンクリート打放し】 【目地切 H=100】 壁：【コンクリート打放し】 天井：【コンクリート打放し】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 機械諸室(地上階) （騒音のある諸室） | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 巾木：【コンクリート打放し】 【H=100】 壁：【コンクリート打放しの上 吸音材】 天井：【コンクリート打放しの上 吸音材】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 受変電室 | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 【合成樹脂床】 巾木：【コンクリート打放し】 【目地切】 【合成樹脂塗装】 壁：【コンクリート打放しの上 E.P】 天井：【コンクリート打放しの上 E.P】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 誘引送風機 | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 巾木：【コンクリート打放し】 【H=1200】 壁：【コンクリート打放し】 【吸音材】 天井：【コンクリート打放し】 【吸音材】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 灰出し設備室 | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 巾木：【コンクリート打放し】 【H=1200】 壁：【コンクリート打放し】 【ALC版表し】 天井：【コンクリート打放し】 【ALC版表し】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 排ガス処理設備室 | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 巾木：【コンクリート打放し】 【H=1200】 壁：【ALC版表し】 天井：【ALC版表し】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 建築設備機械室 | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 巾木：【コンクリート打放し】 【H=1200】 壁：【コンクリート打放しの上 吸音材】 天井：【コンクリート打放しの上 吸音材】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | プラットフォーム | 床：【コンクリート耐摩耗仕上げ】 巾木：【コンクリート打放し】 壁：【コンクリート打放し】 【ALC版表し】 天井：【デッキ表し】 【ALC版表し】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | ホッパステージ | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 巾木：【コンクリート打放し】 壁：【コンクリート打放し】 天井：【最上部鋼版表し】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | プラットフォーム監視室 | 床：【ビニールタイル】 巾木：【ビニル巾木】 壁：【プラスターボード9.5クロス】 天井：【化粧石膏ボード】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | クレーン操作室 | 床：【タイルカーペット】 【フリーアクセスフロア】 巾木：【ビニル巾木】 壁：【プラスターボード9.5クロス】 天井：【岩綿吸音板9】 【P.B 9.5捨張】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 中央制御室 | 床：【タイルカーペット】 【フリーアクセスフロア】 巾木：【ビニル巾木】 壁：【プラスターボード9.5クロス】 天井：【岩綿吸音板9】 【P.B 9.5捨張】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 電気室 | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 【合成樹脂塗床】 巾木：【コンクリート打放し】 【目地切H=100】 【合成樹脂塗装】 壁：【コンクリート打放し】 天井：【コンクリート打放し】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 押込送風機室 | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 巾木：【コンクリート打放し】 【1200】 壁：【コンクリート打放しの上 吸音材】 天井：【コンクリート打放しの上 吸音材】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 脱臭装置 | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 壁：【コンクリート打放し】 天井：【コンクリート打放し】 | 床：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | EVホール | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 【長尺塩ビシート】 巾木：【ビニル巾木】 【H=60】 壁：【プラスターボードクロス】 天井：【岩綿吸音板】 【P.B 12.5下地】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 見学者通路 見学者ホール | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 【長尺塩ビシート】 巾木：【ビニル巾木】 【H=60】 壁：【プラスターボードクロス】 天井：【岩綿吸音板】 【P.B 9.5下地】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 階段室 | 床：【コンクリート金ゴテ押え】 【長尺塩ビシート】 巾木：【ビニル巾木】 壁：【コンクリート打放しの上 クロス】 天井：【段裏コンクリート打放し】 【E.P】 【最上階化粧石膏ボード】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 便所（内部） | 床：【長尺塩ビシート】 巾木：【ビニル巾木】 壁：【ケイカル板】 【GP】 天井：【岩綿吸音板】 【P.B 12.5下地】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 便所（外部） | 床：【磁器質タイル貼】 【100角】 【アスファルト防水】 壁：【半磁器質タイル貼】 【100角】 天井【ケイカル板】 【GP】 | 床：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  | 管理棟 | 玄関ホール | 床：【長尺塩ビシート】 巾木：【ビニル巾木】 【H=60】 壁：【クロス】 天井：【岩綿吸音板】 【P.B 9.5 下地】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 研修室 | 床：【タイルカーペット】 巾木：【木製巾木】 壁：【音響調整板】 天井：【岩綿吸音板】 【P.B 9.5下地】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 会議室兼打合せ室 | 床：【タイルカーペット】 巾木：【ビニル巾木】 【H=60】 壁：【クロス】 天井：【岩綿吸音板】 【P.B 12.5下地】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 事務室 | 床：【フリーアクセスフロア】 【タイルカーペット】 巾木：【ビニル巾木】 【H=60】 壁：【クロス】 天井：【岩綿吸音板】 【P.B 12.5下地】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 休憩室 | 床：【畳敷】 【一部檜フローリング張り】 巾木：【畳寄せ】 壁：【クロス】 天井：【化粧石膏ボード杉柾】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 更衣室 | 床：【長尺塩ビシート】 巾木：【ビニル巾木】 【H=60】 壁：【プラスターボード】 【EP】 天井：【岩綿吸音板】 【P.B 12.5 下地】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 便所 | 床：【長尺塩ビシート】 巾木：【ビニル巾木】 【H=60】 壁：【ケイカル板】 【GP】 天井：【岩綿吸音板】 【P.B 12.5 下地】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  |  | 書庫 | 床：【長尺塩ビシート】 巾木：【ビニル巾木】 【H=60】 壁：【プラスターボード】 【EP】 天井：【化粧石膏ボード】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
|  | その他 | 計量室 | 床：【タイルカーペット】 巾木：【ビニル巾木】 【H=60】 壁：【プラスターボード】 【EP】 天井：【化粧石膏ボード】 | 床：〔 〕 巾木：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕
第2節 土木工事及び外構工事
2.1 土木工事
|  | (1) 山留・掘削 |  | 土工事は安全で工期が短縮できる合理的な工法を採用すること。残土は現場内利用とすること。 掘削作業については、地下水位低下及び地盤沈下を回避する工法による施工とし、周辺への影響がないようにすること。 なお、施工に先立ち施工計画書を提出し、本組合の承諾を受けるものとする。 | 土工事は安全で工期が短縮できる合理的な工法を採用すること。残土は現場内利用とすること。 掘削作業については、地下水位低下及び地盤沈下を回避する工法による施工とし、周辺への影響がないようにすること。 なお、施工に先立ち施工計画書を提出し、本組合の承諾を受けるものとする。
|  | (2) 杭工事 |  | 杭の種類及び工法については水平力を十分に考慮すること。杭打工法は低騒音・低振動工法を採用すること。 また、試験杭については本組合の承諾を受けるものとする。 | 杭の種類及び工法については水平力を十分に考慮すること。杭打工法は低騒音・低振動工法を採用すること。 また、試験杭については本組合の承諾を受けるものとする。
|  | (3) 造成及び整地工事 | ① 造成及び整地の範囲 | ・搬入道路を含む敷地範囲内全てとする。搬入道路は、隣接するリサイクル施設が本工事より早く完成するため、完成時期に留意すること。なお搬入道路工事においては、添付資料４の道路設計基準に従い、設計を行うこと。 ・搬入道路を予定している市道は狭いため、必要に応じて、拡幅工事を行うこと。 ・道路管理者との協議を行うこと。 | ・搬入道路を含む敷地範囲内全てとする。搬入道路は、隣接するリサイクル施設が本工事より早く完成するため、完成時期に留意すること。なお搬入道路工事においては、添付資料４の道路設計基準に従い、設計を行うこと。 ・搬入道路を予定している市道は狭いため、必要に応じて、拡幅工事を行うこと。 ・道路管理者との協議を行うこと。
|  |  | ② 雨水排水 | ・整地後の事業用地の雨水排水は、側溝等で集水し、全て敷地外の側溝へ排水すること。 | ・整地後の事業用地の雨水排水は、側溝等で集水し、全て敷地外の側溝へ排水すること。
2.2 外構工事
|  | (1) 構内道路工事 |  | ① 十分な強度と耐久性を持つ構造とし、必要箇所に白線、道路標識及びカーブミラーを設け、車両の交通安全を図ること。 | ① 十分な強度と耐久性を持つ構造とし、必要箇所に白線、道路標識及びカーブミラーを設け、車両の交通安全を図ること。
|  |  |  | ② 構内道路の設計は、舗装設計指針、舗装設計便覧、舗装施工便覧、舗装性能評価法（社団法人 日本道路協会編）による。 ・形 式 アスファルト舗装 ・設計基準 施工前に、ＣＢＲ試験を実施して最終仕様を決定すること。 | ② 構内道路の設計は、舗装設計指針、舗装設計便覧、舗装施工便覧、舗装性能評価法（社団法人 日本道路協会編）による。 ・形 式 アスファルト舗装 ・設計基準 施工前に、ＣＢＲ試験を実施して最終仕様を決定すること。
|  | (2) 駐車場工事 |  | ① 形式はアスファルト舗装とする。 | ① 形式はアスファルト舗装とする。
|  |  |  | ② その他 車止めの設置、白ラインを表示する。また、適宜植栽帯を設けること。 | ② その他 車止めの設置、白ラインを表示する。また、適宜植栽帯を設けること。
|  |  |  | ③ 見学者及び本組合用駐車場は、大型バス用2台分と普通車用40台(車いす用2台含む)とする。 | ③ 見学者及び本組合用駐車場は、大型バス用2台分と普通車用40台(車いす用2台含む)とする。
|  |  |  | ④ カーポートは2台分とする。 | ④ カーポートは2台分とする。
|  |  |  | ⑤ 二輪車の駐輪場を設ける。（屋根付き） | ⑤ 二輪車の駐輪場を設ける。（屋根付き）
|  | (3) 構内排水設備工事 | ① 排水溝 | Ｕ形、Ｌ形 | Ｕ形、Ｌ形
|  |  | ② 排水管 | ＶＰ、ＨＰ | ＶＰ、ＨＰ
|  |  | ③ 付属設備 | 排水桝、溝蓋 | 排水桝、溝蓋
|  | (4) 洗車場工事 | ① 型式 | 高圧洗浄方式（スプレー式） | 高圧洗浄方式（スプレー式）
|  |  | ② 数量 | 【 1 】ヶ所 | 〔 〕ヶ所
|  |  | ③ 面積 | 10ｔ車1台の洗車スペースを確保する。 | 10ｔ車1台の洗車スペースを確保する。
|  | (5) 屋外灯工事 |  | 事業用地内の必要箇所に屋外灯を設置する。また、太陽光発電等による再生可能エネルギーを使用する方式も検討すること。 | 事業用地内の必要箇所に屋外灯を設置する。また、太陽光発電等による再生可能エネルギーを使用する方式も検討すること。
|  | (6) 植裁工事 |  | 事業用地内は、四季を通じて花が絶えないよう、高木、中木、低木をバランスよく植裁し、周辺の環境整備に努め、敷地全体を考慮した植栽計画とする。必要に応じて散水設備を設ける。 | 事業用地内は、四季を通じて花が絶えないよう、高木、中木、低木をバランスよく植裁し、周辺の環境整備に努め、敷地全体を考慮した植栽計画とする。必要に応じて散水設備を設ける。
|  | (7) フェンス工事 |  | 敷地境界にフェンスを設けること。 | 敷地境界にフェンスを設けること。
|  | (8) サイン工事 |  | 本施設に来場した搬入者及び見学者等が、安全かつスムーズに目的の場所へ行ける事業用地内に案内表示板等を設置すること。 ・ 場内経路案内用 ・ 場内配置図 | 本施設に来場した搬入者及び見学者等が、安全かつスムーズに目的の場所へ行ける事業用地内に案内表示板等を設置すること。 ・ 場内経路案内用 ・ 場内配置図
|  | (9) 門・門扉工事 |  | 意匠に配慮した門とし、引き込み仕様の門扉を設置する。また、門には工場名がわかる銘板を設置する。門柱には必要に応じて、ポスト、インターホン等を設置のこと。門の設置位置はリサイクル施設の門・門扉と対面の位置とする。なお、別途来場者・見学者専用の門について設置する場合は、搬入道路高さFH=76.0mの範囲内で提案可能とする。（添付資料１参照） | 意匠に配慮した門とし、引き込み仕様の門扉を設置する。また、門には工場名がわかる銘板を設置する。門柱には必要に応じて、ポスト、インターホン等を設置のこと。門の設置位置はリサイクル施設の門・門扉と対面の位置とする。なお、別途来場者・見学者専用の門について設置する場合は、搬入道路高さFH=76.0mの範囲内で提案可能とする。（添付資料１参照）
第3節 建築機械設備工事
|  |  |  | (1) 設備の計画は、全体配置計画、建築平面計画・断面計画の立案時に各所、各室の使用目的、使用形態等を考慮し、合理的な設備計画を行う。 | (1) 設備の計画は、全体配置計画、建築平面計画・断面計画の立案時に各所、各室の使用目的、使用形態等を考慮し、合理的な設備計画を行う。
|  |  |  | (2) 設備の計画は、自動運転制御を基本として計画すること。 | (2) 設備の計画は、自動運転制御を基本として計画すること。
|  |  |  | (3) 計画にあたっては、関係法令を遵守し、関係官公署の指導及び協議事項等に従って計画すること。 | (3) 計画にあたっては、関係法令を遵守し、関係官公署の指導及び協議事項等に従って計画すること。
|  |  |  | (4) 騒音・振動の著しい機器は、それぞれに応じた防音、防振対策を施した計画とすること。 | (4) 騒音・振動の著しい機器は、それぞれに応じた防音、防振対策を施した計画とすること。
|  |  |  | (5) 本仕様に明記のない事項は、「国土交通省 機械設備工事共通仕様書（最新版）」、「労働安全衛生法 事務所衛生基準規則」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、その他により設計、施工すること。 | (5) 本仕様に明記のない事項は、「国土交通省 機械設備工事共通仕様書（最新版）」、「労働安全衛生法 事務所衛生基準規則」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、その他により設計、施工すること。
|  |  |  | (6) 中央制御室で主要機器の監視ができるようにする。また必要な建築設備データはロギングすること。 | (6) 中央制御室で主要機器の監視ができるようにする。また必要な建築設備データはロギングすること。
3.1 空気調和設備
|  |  |  | (1) 空調を行う室は、提案によるが、管理諸室、見学者用諸室、見学者通路は空調を行う。また、本施設で職員が作業のため常駐している場所、控室等で良好な作業環境が必要とされる場所についても空調を計画すること。 | (1) 空調を行う室は、提案によるが、管理諸室、見学者用諸室、見学者通路は空調を行う。また、本施設で職員が作業のため常駐している場所、控室等で良好な作業環境が必要とされる場所についても空調を計画すること。
|  |  |  | (2) 空調方式は、提案によるものとする。 | (2) 空調方式は、提案によるものとする。
|  |  |  | (3) 電気室等を冷房する場合は、結露が生じないような対策を施すこと。 | (3) 電気室等を冷房する場合は、結露が生じないような対策を施すこと。
3.2 換気設備
|  |  |  | (1) 各諸室の用途に応じて、第1種から第3種の適切な換気を行う。また、必要に応じ粉じんを考慮した第1種換気とすること。 | (1) 各諸室の用途に応じて、第1種から第3種の適切な換気を行う。また、必要に応じ粉じんを考慮した第1種換気とすること。
|  |  |  | (2) 外気取り入れによる換気を行えること。 | (2) 外気取り入れによる換気を行えること。
|  |  |  | (3) 腐食性ガス及び酸、アルカリを取り扱う部分の換気は、局所換気とし送風機、風道等は腐食性、気密性に優れた材料、構造等とすること。 | (3) 腐食性ガス及び酸、アルカリを取り扱う部分の換気は、局所換気とし送風機、風道等は腐食性、気密性に優れた材料、構造等とすること。
|  |  |  | (4) 騒音、車両排ガス、粉じん等を考慮し、吸・排気口の設置場所を計画すること。 | (4) 騒音、車両排ガス、粉じん等を考慮し、吸・排気口の設置場所を計画すること。
|  |  |  | (5) 室温が高い諸室や、粉じん･臭気が問題となる諸室などの換気については、特に配慮すること。 | (5) 室温が高い諸室や、粉じん･臭気が問題となる諸室などの換気については、特に配慮すること。
|  |  |  | (6) 壁付け換気扇は、シャッター、フード付を原則とし、換気扇による風切り騒音や、内部騒音の拡散に留意した計画とすること。 | (6) 壁付け換気扇は、シャッター、フード付を原則とし、換気扇による風切り騒音や、内部騒音の拡散に留意した計画とすること。
3.3 排煙設備
|  |  |  | (1) 建築基準法及び消防法に準拠する。 | (1) 建築基準法及び消防法に準拠する。
3.4 給排水衛生設備
|  |  | (1)給水設備 | ① 上水は、量水器を経て、生活用水受水槽及びプラント用各水槽へ給水すること。 | ① 上水は、量水器を経て、生活用水受水槽及びプラント用各水槽へ給水すること。
|  |  |  | ② 給水の使用区分及び使用時間は、必要量を計算し決定すること。なお、再利用水の使用については、「第2部第6章第2節 2.7給水設備、2.8 排水処理設備」と十分調整を行うこと。 | ② 給水の使用区分及び使用時間は、必要量を計算し決定すること。なお、再利用水の使用については、「第2部第6章第2節 2.7給水設備、2.8 排水処理設備」と十分調整を行うこと。
|  |  |  | ③ 配管口径は、器具給水負荷単位により設定すること。 | ③ 配管口径は、器具給水負荷単位により設定すること。
|  |  |  | ④ 生活用水受水槽類は、6面点検が出来るものとすること。 | ④ 生活用水受水槽類は、6面点検が出来るものとすること。
|  |  |  | ⑤ 場内必要箇所に掃除用水栓（ホース付）を設けること。 | ⑤ 場内必要箇所に掃除用水栓（ホース付）を設けること。
|  |  |  | ⑥ 外構必要箇所に散水栓を設けること。 | ⑥ 外構必要箇所に散水栓を設けること。
|  |  |  | ⑦ その他必要な給水用機材を完備すること。 | ⑦ その他必要な給水用機材を完備すること。
|  |  |  | ⑧ 給水方式は、重力給水方式を原則とすること。 | ⑧ 給水方式は、重力給水方式を原則とすること。
|  |  |  | ⑨ 集水可能な雨水は、可能な限り有効利用するものとし、樹木散水等に用いること。 | ⑨ 集水可能な雨水は、可能な限り有効利用するものとし、樹木散水等に用いること。
|  |  | (2) 給湯設備 | ① 給湯は、浴用、洗濯用、流し台、手洗用等とすること。 | ① 給湯は、浴用、洗濯用、流し台、手洗用等とすること。
|  |  |  | ② 配管方式は、強制循環往復2管方式とすること。 | ② 配管方式は、強制循環往復2管方式とすること。
|  |  |  | ③ 給湯量及び給湯時間は、設計仕様によること。 | ③ 給湯量及び給湯時間は、設計仕様によること。
|  |  |  | ④ 飲料用は、給湯器（貯湯式）による個別給湯式とすること。 | ④ 飲料用は、給湯器（貯湯式）による個別給湯式とすること。
|  |  |  | ⑤ 配管口径は、器具給水負荷単位により設定すること。 | ⑤ 配管口径は、器具給水負荷単位により設定すること。
|  |  |  | ⑥ その他必要な給湯機材を完備すること。 | ⑥ その他必要な給湯機材を完備すること。
|  |  | (3) 排水設備 | ① プラント系排水はプラント系排水処理設備で処理した後、極力再利用水として活用すること。 | ① プラント系排水はプラント系排水処理設備で処理した後、極力再利用水として活用すること。
|  |  |  | ② 生活系排水は生活排水系処理設備で処理した後、公共下水道へ放流すること。 | ② 生活系排水は生活排水系処理設備で処理した後、公共下水道へ放流すること。
|  |  |  | ③ 雨水利用以外の雨水は竪樋から適宜まとめて外構排水溝を経由させて放流すること。 | ③ 雨水利用以外の雨水は竪樋から適宜まとめて外構排水溝を経由させて放流すること。
|  |  |  | ④ 汚水管及び雑用排水管の管径は、原則として器具排水負荷単位により設定すること。 | ④ 汚水管及び雑用排水管の管径は、原則として器具排水負荷単位により設定すること。
|  |  |  | ⑤ 排水溝、排水桝を必要箇所に設ける。蓋は十分な強度を有したものとすること。 | ⑤ 排水溝、排水桝を必要箇所に設ける。蓋は十分な強度を有したものとすること。
|  |  |  | ⑥ その他必要な排水機材を完備すること。 | ⑥ その他必要な排水機材を完備すること。
|  |  | (4) 衛生設備 | ① 本施設に設けるトイレは、原則として職員用、見学者用を別々にして設けること。 | ① 本施設に設けるトイレは、原則として職員用、見学者用を別々にして設けること。
|  |  |  | ② 大便器は、洋式を設けることとし、温水洗浄便座付とすること。 | ② 大便器は、洋式を設けることとし、温水洗浄便座付とすること。
|  |  |  | ③ 小便器は、センサー式洗浄装置付とする。 | ③ 小便器は、センサー式洗浄装置付とする。
|  |  |  | ④ トイレ用手洗水栓は、原則として自動湯水混合栓とすること。 | ④ トイレ用手洗水栓は、原則として自動湯水混合栓とすること。
|  |  |  | ⑤ その他必要な衛生機材を完備すること。 | ⑤ その他必要な衛生機材を完備すること。
|  |  |  | ⑥ 見学者用は、１階及び２階にそれぞれトイレを設置し、便器の数は以下のとおりとする。（管理棟・工場棟それぞれに設置） 男：大便器 ２、小便器 ４ 女：大便器 ４ | ⑥ 見学者用は、１階及び２階にそれぞれトイレを設置し、便器の数は以下のとおりとする。（管理棟・工場棟それぞれに設置） 男：大便器 ２、小便器 ４ 女：大便器 ４
|  |  |  | ⑦ 多目的便所（汚物流し付き）を管理棟、工場棟の必要な箇所に設けること。 | ⑦ 多目的便所（汚物流し付き）を管理棟、工場棟の必要な箇所に設けること。
第4節 建築電気設備工事
4.1 共通事項
|  |  |  | (1) 鋼板製の動力盤、電灯盤、監視盤、制御盤、操作盤等の構造は以下によること。鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。） | (1) 鋼板製の動力盤、電灯盤、監視盤、制御盤、操作盤等の構造は以下によること。鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、2.9電気設備(キ)に準ずる。）
|  |  |  | (2) インバータ等高調波発生機器から発生する高調波は「高調波抑制ガイドライン」を満足すること。 | (2) インバータ等高調波発生機器から発生する高調波は「高調波抑制ガイドライン」を満足すること。
|  |  |  | (3）配線は、必要に応じてエコケーブルを使用すること。 | (3）配線は、必要に応じてエコケーブルを使用すること。
4.2 幹線設備
|  |  |  | (1) 動力、照明、保安動力、保安照明、非常用電源設備を計画すること。 | (1) 動力、照明、保安動力、保安照明、非常用電源設備を計画すること。
4.3 動力設備
|  |  |  | (1) 必要機器の操作・監視は中央と現場の両方で行えること。 | (1) 必要機器の操作・監視は中央と現場の両方で行えること。
|  |  |  | (2) 現場操作盤は原則として機器側に設け、現場操作機能を持たせる。 | (2) 現場操作盤は原則として機器側に設け、現場操作機能を持たせる。
4.4 電灯・コンセント設備
|  |  | (1) 保安照明 | 常に人の使用する部分の点検通路、廊下、階段に設置する。 また、保安灯は非常灯と兼用とし電源は自動切替方式により非常用発電機より給電すること。 | 常に人の使用する部分の点検通路、廊下、階段に設置する。 また、保安灯は非常灯と兼用とし電源は自動切替方式により非常用発電機より給電すること。
|  |  | (2) 照明設備 | 以下の点を考慮しエネルギーの効率化を図ること。 | 以下の点を考慮しエネルギーの効率化を図ること。
|  |  |  | ①運用面(タスク・アンビエント方式、 センサー、 タイムスイッチ等の採用） | ①運用面(タスク・アンビエント方式、 センサー、 タイムスイッチ等の採用）
|  |  |  | ②長寿命化(省エネルギー型、 高効率照明器具等の採用) | ②長寿命化(省エネルギー型、 高効率照明器具等の採用)
|  |  |  | ③照明制御(自動調光制御、 集中管理制御等の採用 | ③照明制御(自動調光制御、 集中管理制御等の採用
|  |  |  | ④以下の諸室は、記載する照度を確保すること。 プラットフォーム 200ℓx ごみピット 150ℓx ごみクレーン室、電気室等 300ℓx 主要機械室、倉庫 100ℓx 中央制御室、事務室、見学者ホール 500ℓx 主要廊下、見学者通路 150ℓx 玄関ホール、便所 150ℓx | ④以下の諸室は、記載する照度を確保すること。 プラットフォーム 200ℓx ごみピット 150ℓx ごみクレーン室、電気室等 300ℓx 主要機械室、倉庫 100ℓx 中央制御室、事務室、見学者ホール 500ℓx 主要廊下、見学者通路 150ℓx 玄関ホール、便所 150ℓx
|  |  | (3) 照明器具 | 用途、周囲条件により、耐熱、防湿、防水、防雨、防じん及び防爆型等を使用すること。 | 用途、周囲条件により、耐熱、防湿、防水、防雨、防じん及び防爆型等を使用すること。
|  |  | (4) 高天井等の照明器具 | 電気昇降式等の点検が容易にできるものとする。その場合、電気昇降機自体の点検が容易にできること。 | 電気昇降式等の点検が容易にできるものとする。その場合、電気昇降機自体の点検が容易にできること。
|  |  | (5) コンセント | 一般用及び機器用コンセントを設け、用途、周囲条件に応じて防水、防爆、防じん型の器具とすること。 | 一般用及び機器用コンセントを設け、用途、周囲条件に応じて防水、防爆、防じん型の器具とすること。
4.5 弱電設備
|  |  | (1) 拡声設備 | ① 本施設及び事業用地全体に放送ができるようにする。 | ① 本施設及び事業用地全体に放送ができるようにする。
|  |  |  | ② 増幅器本体（チャイム付）は、本施設内に設置する。 | ② 増幅器本体（チャイム付）は、本施設内に設置する。
|  |  |  | ③ 中央制御室及び本組合事務室より放送できるものとする。 | ③ 中央制御室及び本組合事務室より放送できるものとする。
|  |  | (2) 電気時計設備 | ① 電気式等とする。 | ① 電気式等とする。
|  |  |  | ② 設置場所は、必要箇所とする。 | ② 設置場所は、必要箇所とする。
|  |  | (3) テレビ共同受信設備 | ① 地上波デジタル放送及びBS放送受信とする。 | ① 地上波デジタル放送及びBS放送受信とする。
|  |  |  | ② 配信場所は、必要箇所とする。 | ② 配信場所は、必要箇所とする。
|  |  | (4) 構内電話設備 | ① 本設備は、 光回線や専用回線等に対応可能なこと。 | ① 本設備は、 光回線や専用回線等に対応可能なこと。
|  |  |  | ② 本施設の設置場所は、必要箇所とする。 | ② 本施設の設置場所は、必要箇所とする。
|  |  |  | ③ 本組合事務室には、多機能電話機(留守番電話機能付)を6台以上設置すること。また、放送ページング機能を有すること。 | ③ 本組合事務室には、多機能電話機(留守番電話機能付)を6台以上設置すること。また、放送ページング機能を有すること。
|  |  | (5) トイレ呼出装置 | 多目的トイレから中央制御室に連絡がとれること。 | 多目的トイレから中央制御室に連絡がとれること。
4.6 雷保護設備
|  |  |  | 関係法令等に規定する場所に、雷保護設備を設置すること。 | 関係法令等に規定する場所に、雷保護設備を設置すること。
4.7 エレベータ設備
|  |  |  | (1) 運転方式は、乗合全自動方式とすること。 | (1) 運転方式は、乗合全自動方式とすること。
|  |  |  | (2) 工場棟に、メンテナンス用エレベータと来客用エレベータをそれぞれ必要数設けること。また、管理棟に来客用エレベータを設けること。 | (2) 工場棟に、メンテナンス用エレベータと来客用エレベータをそれぞれ必要数設けること。また、管理棟に来客用エレベータを設けること。
|  |  |  | (3) 積載量は、来客用エレベータが1,000kg以上とし、メンテナンス用エレベータは1,600kg以上とする。 | (3) 積載量は、来客用エレベータが1,000kg以上とし、メンテナンス用エレベータは1,600kg以上とする。
|  |  |  | (4) 来客用は、福祉対応型とすること。 | (4) 来客用は、福祉対応型とすること。
|  |  |  | (5) 地震及び火災管制運転付きとすること。 | (5) 地震及び火災管制運転付きとすること。
|  |  |  | (6) 停電時自動着床装置付きとすること。 | (6) 停電時自動着床装置付きとすること。
4.8 消防設備
|  |  |  | (1) 消防設備の設計・施工にあたっては、所轄消防署と十分協議して進めること。 | (1) 消防設備の設計・施工にあたっては、所轄消防署と十分協議して進めること。
|  |  |  | (2) 消火栓設備、消火ポンプの水源、消火器、その他消火活動に必要な設備は、所轄消防署及び市と協議の上、適切なものを設けること。 | (2) 消火栓設備、消火ポンプの水源、消火器、その他消火活動に必要な設備は、所轄消防署及び市と協議の上、適切なものを設けること。
|  |  |  | (3) 本施設の電気火災、油火災対策を考慮すること。 | (3) 本施設の電気火災、油火災対策を考慮すること。
|  |  |  | (4) 受信機は中央制御室に設置し、必要箇所に副受信機を設置すること。 | (4) 受信機は中央制御室に設置し、必要箇所に副受信機を設置すること。
|  |  |  | (5) その他必要な消火設備機材を完備すること。 | (5) その他必要な消火設備機材を完備すること。
第5節 その他設備
5.1 見学者用説明装置
|  |  | (1) 環境学習 | ・循環型社会形成 | ・循環型社会形成
|  |  |  | ・ごみの衛生的処理（焼却処理） | ・ごみの衛生的処理（焼却処理）
|  |  |  | ・再生エネルギーの有効活用 | ・再生エネルギーの有効活用
|  |  |  | ・省エネルギー対策 | ・省エネルギー対策
|  |  | (2) 設備機器説明装置 | 立体画像を表示することで、本施設の立体断面等が説明可能なものとする。 | 立体画像を表示することで、本施設の立体断面等が説明可能なものとする。
|  |  | (3) 説明用映像装置 | 研修室に大型プロジェクター装置等を設置し、施設概要、環境啓発、建設記録等の説明用記録メディア（日本語）を作成する。なお、小学生の見学者向けのものも別に用意すること。また、研修室専用の音響装置を計画すること。 | 研修室に大型プロジェクター装置等を設置し、施設概要、環境啓発、建設記録等の説明用記録メディア（日本語）を作成する。なお、小学生の見学者向けのものも別に用意すること。また、研修室専用の音響装置を計画すること。
|  |  | (4) 説明パネル | 必要箇所にプラント設備の処理フローがわかる説明パネル等を設ける。 | 必要箇所にプラント設備の処理フローがわかる説明パネル等を設ける。
|  |  | (5) 焼却灰や飛灰等の資源化 | 焼却灰や飛灰等の資源化される様子等がわかる映像等を表示できるようにすること。 | 焼却灰や飛灰等の資源化される様子等がわかる映像等を表示できるようにすること。
|  |  | (6) 大型プロジェクター装置 | ＩＴＶ装置の映像及び中央制御室のコンソールの画面を、任意に選択し写せること。 | ＩＴＶ装置の映像及び中央制御室のコンソールの画面を、任意に選択し写せること。
|  |  | (7) 設備機器説明装置及び説明板 | 見学者通路に沿って主要機器設置場所に、設備機器説明装置及び説明板を設ける。 説明箇所が見にくい場合には、ＩＴＶ画像や説明用画像記録メディア（日本語）等を写し出せるモニタを設置すること。 | 見学者通路に沿って主要機器設置場所に、設備機器説明装置及び説明板を設ける。 説明箇所が見にくい場合には、ＩＴＶ画像や説明用画像記録メディア（日本語）等を写し出せるモニタを設置すること。
(8) 説明用パンフレット
|  |  | 1) 形式 | カラー印刷 | カラー印刷
|  |  | 2) 数量 | 施設説明用 A4 10,000部 10Pカラー | 施設説明用 A4 10,000部 10Pカラー
|  |  |  | 施設説明用(簡易版) A4 20,000部 4Pカラー | 施設説明用(簡易版) A4 20,000部 4Pカラー
|  |  |  | 施設説明用(小学生用) A4 10,000部 10Pカラー | 施設説明用(小学生用) A4 10,000部 10Pカラー
|  |  |  | ① パンフレットの原版のデータを本組合に提出すること。 | ① パンフレットの原版のデータを本組合に提出すること。
5.2 再生可能エネルギーによる発電装置
|  |  |  | (1）設置場所、方式、規模、数量及び仕様等については、提案による。ただし、風力発電装置を提案する場合は、低周波騒音を考慮して選定すること。 | (1）設置場所、方式、規模、数量及び仕様等については、提案による。ただし、風力発電装置を提案する場合は、低周波騒音を考慮して選定すること。
|  |  |  | (2）見学の際に、発電状況等が分かる表示装置を設置し、表示するだけでなく、見学者が理解を深めることが出来るような工夫を行うこと。 | (2）見学の際に、発電状況等が分かる表示装置を設置し、表示するだけでなく、見学者が理解を深めることが出来るような工夫を行うこと。
5.3 環境情報発信装置
|  |  |  | (1)排ガス測定値等をリアルタイムに表示できる装置を敷地の入口付近等に設置すること。 | (1)排ガス測定値等をリアルタイムに表示できる装置を敷地の入口付近等に設置すること。
|  |  |  | (2) 表示項目は、(1)の他、本組合事務室で入力した情報が表示可能なものとすること。 | (2) 表示項目は、(1)の他、本組合事務室で入力した情報が表示可能なものとすること。
要求水準書の仕様を示す記述方法は以下の取り扱いとする。
(1) 【 】書きで仕様が示されているもの
組合が標準仕様と考えるものである。提案を妨げるものではないが、同等品や同等の機能を有するもの、合理性が認められるもの、明確な理由があり組合が妥当と考える場合に変更可とする。
(2) 【 】書きで仕様が示されていないもの
提案とする。
(3) 【 】が無く仕様が示されているもの
組合が指定する仕様であって、原則として変更を認めない。ただし、安定稼働上の問題が生じる等、特段の理由があり組合が認める場合に変更可とする。

## 様式第13号-1(2)
様式第13号-1（2）
運営業務 要求水準内容（記入表）
※設計図書の内容に基づき、以下の「設計仕様（提案内容）」の項に仕様の記入をお願いします。
仕様を変更するものは赤文字で取り消し線を記載するとともに、変更した仕様をご記入ください。
不要な記述は、仕様の内容を赤文字で取り消し線を記載する、もしくは空欄としてください。
なお、記入が困難な項目（図表、見出しの項目、指示事項等）については、記入せずとも結構です。
また、必要な項目については、同様の様式で追記（挿入）をお願いします。
※行は「絶対に」途中に追加しないで下さい。追加の機器、仕様は一番下の行（●行）以降に追記して下さい。
区分 |  |  | 要求水準事項 | 設計仕様（提案内容）
第3部 運営に関する事項
第１章 運営業務に関する基本的事項 | 第1節 運営における遵守事項
| 1.1 関係法令等の遵守 |  | 関係法令を尊守する。 | 関係法令を尊守する。
| 1.2 各種要件の尊守 |  | 20年間の運営期間中、本要求水準書等に記載された本施設に関する各種の要件を満足し、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び臭気等の公害発生を防止するとともに、施設の延命及び事故防止を図り、適正に本施設の運営を行う。また、「生活環境影響調査書」に記載の各種要件を遵守する。 | 20年間の運営期間中、本要求水準書等に記載された本施設に関する各種の要件を満足し、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び臭気等の公害発生を防止するとともに、施設の延命及び事故防止を図り、適正に本施設の運営を行う。また、「生活環境影響調査書」に記載の各種要件を遵守する。
|  |  | 関係官公庁の検査、指導等に対して誠実に対応する。 | 関係官公庁の検査、指導等に対して誠実に対応する。
| 第2節 運営時のユーティリティ条件 |  | 事業用地におけるユーティリティ条件は、第1部第2章第1節1.5に示すとおりである。 | 事業用地におけるユーティリティ条件は、第1部第2章第1節1.5に示すとおりである。
| 第3節 保険への加入 |  | 第三者に対する損害賠償保険等の必要な保険に加入する。（保険契約の内容及び保険証書の内容は本組合の確認を得る。） | 第三者に対する損害賠償保険等の必要な保険に加入する。（保険契約の内容及び保険証書の内容は本組合の確認を得る。）
| 第4節 運営前の許認可 |  | 運営事業者が取得する必要がある許認可は、原則として、運営事業者の責任においてすべて取得する。（取得に際して、本組合が担う必要がある業務が生じた場合には、本組合は協力する。） | 運営事業者が取得する必要がある許認可は、原則として、運営事業者の責任においてすべて取得する。（取得に際して、本組合が担う必要がある業務が生じた場合には、本組合は協力する。）
| 第5節 関係官公署の指導等 |  | 事業期間中、関係官公署の指導に従う。 | 事業期間中、関係官公署の指導に従う。
| 第6節 労働安全管理・作業環境管理 |  | 労働安全衛生法等関係法令に基づき、本業務に必要な管理者、組織等の安全衛生管理体制を整備する。 | 労働安全衛生法等関係法令に基づき、本業務に必要な管理者、組織等の安全衛生管理体制を整備する。
|  |  | 整備した安全衛生管理体制について本組合に報告する。（変更時も含む。) | 整備した安全衛生管理体制について本組合に報告する。（変更時も含む。)
|  |  | 安全衛生管理体制には、ダイオキシン類へのばく露防止上必要な管理者、組織等の体制を含める。 | 安全衛生管理体制には、ダイオキシン類へのばく露防止上必要な管理者、組織等の体制を含める。
|  |  | 職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。 | 職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。
|  |  | 作業に必要な保護具及び測定器等を整備し、従事者に使用させる。 | 作業に必要な保護具及び測定器等を整備し、従事者に使用させる。
|  |  | 保護具及び測定器等は定期的に点検し、安全な状態を保つ。 | 保護具及び測定器等は定期的に点検し、安全な状態を保つ。
|  |  | 「廃棄物ごみ焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づきダイオキシン類対策委員会を設置し、委員会において「ダイオキシン類へのばく露防止推進計画」を策定し、遵守する。 | 「廃棄物ごみ焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づきダイオキシン類対策委員会を設置し、委員会において「ダイオキシン類へのばく露防止推進計画」を策定し、遵守する。
|  |  | 「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づき、従事者のダイオキシン類ばく露防止対策措置を行う。 | 「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づき、従事者のダイオキシン類ばく露防止対策措置を行う。
|  |  | 安全作業の手順（安全作業マニュアル）を定め、その励行に努め、作業行動の安全を図る。 | 安全作業の手順（安全作業マニュアル）を定め、その励行に努め、作業行動の安全を図る。
|  |  | 安全作業マニュアルは施設の作業状況に応じて随時改善し、その周知徹底を図る。 | 安全作業マニュアルは施設の作業状況に応じて随時改善し、その周知徹底を図る。
|  |  | 日常点検、定期点検等の実施において、労働安全衛生上、問題がある場合は、本組合と協議の上、施設の改善を行う。 | 日常点検、定期点検等の実施において、労働安全衛生上、問題がある場合は、本組合と協議の上、施設の改善を行う。
|  |  | 従事者に対して健康診断を実施し、その結果及び結果に対する対策について本組合に報告する。 | 従事者に対して健康診断を実施し、その結果及び結果に対する対策について本組合に報告する。
|  |  | 従事者に対して、定期的に安全衛生教育を行う。 | 従事者に対して、定期的に安全衛生教育を行う。
|  |  | 安全確保に必要な訓練を定期的に行う。（事前に本組合に連絡し、本組合の参加について協議する） | 安全確保に必要な訓練を定期的に行う。（事前に本組合に連絡し、本組合の参加について協議する）
|  |  | 場内の整理整頓及び清潔の保持に努め、施設の作業環境を常に良好に保つ。 | 場内の整理整頓及び清潔の保持に努め、施設の作業環境を常に良好に保つ。
| 第7節 教育訓練 |  | 建設事業者は、運営事業者に対して本施設の運転及び点検保守に必要な教育訓練を行うものとする。 | 建設事業者は、運営事業者に対して本施設の運転及び点検保守に必要な教育訓練を行うものとする。
| 第8節 本組合との運営協議 |  | 処理対象物の処理に関する計画、その他運営に関する計画の策定については、本組合と協議を行い、円滑に運営が行われるよう留意する。 | 処理対象物の処理に関する計画、その他運営に関する計画の策定については、本組合と協議を行い、円滑に運営が行われるよう留意する。
| 第9節 省資源・省エネルギー |  | 本施設の運転に関して省資源・省エネルギーに努める。 | 本施設の運転に関して省資源・省エネルギーに努める。
|  |  | 処理にともなって排出される余熱を最大限活用し、環境負荷の低減を図る。 | 処理にともなって排出される余熱を最大限活用し、環境負荷の低減を図る。
| 第10節 緊急時の対応 |  | 地震、風水害、その他の災害時においては、災害緊急情報等に基づき、人身の安全を確保するとともに、必要に応じて本施設を安全に停止させる。 | 地震、風水害、その他の災害時においては、災害緊急情報等に基づき、人身の安全を確保するとともに、必要に応じて本施設を安全に停止させる。
|  |  | 重要機器の故障や停電時等の非常時においては、周辺環境及び本施設へ与える影響を最小限に抑えるよう、必要に応じて本施設を安全に停止させる。 | 重要機器の故障や停電時等の非常時においては、周辺環境及び本施設へ与える影響を最小限に抑えるよう、必要に応じて本施設を安全に停止させる。
|  |  | 緊急時においては、緊急時対応マニュアル等に基づき、本組合へ速やかに状況報告するとともに、事後報告(原因究明と再発防止策等)を含め、適切な対応を行う。 | 緊急時においては、緊急時対応マニュアル等に基づき、本組合へ速やかに状況報告するとともに、事後報告(原因究明と再発防止策等)を含め、適切な対応を行う。
|  |  | 緊急防災を想定した対策訓練を定期的に行い、本組合に報告する。 | 緊急防災を想定した対策訓練を定期的に行い、本組合に報告する。
|  |  | 非常時を想定した対策訓練を定期的に行い、本組合に報告する。 | 非常時を想定した対策訓練を定期的に行い、本組合に報告する。
|  |  | 来場者に危険が及ぶ場合は、来場者の安全確保を最優先するとともに、来場者が避難できるように適切に誘導する。 | 来場者に危険が及ぶ場合は、来場者の安全確保を最優先するとともに、来場者が避難できるように適切に誘導する。
| 第11節 想定されるリスクの回避・緩和 |  | 想定されるリスクを解析し、その解消・緩和策を講じる。（検討結果を本組合に報告） | 想定されるリスクを解析し、その解消・緩和策を講じる。（検討結果を本組合に報告）
| 第12節 災害時の協力 |  | 震災その他不測の事態により、計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生するなどの状況に対して、その処理を本組合が実施しようとする場合、運営事業者はその処理に協力する。（具体的な協力内容は、本組合と協議） | 震災その他不測の事態により、計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生するなどの状況に対して、その処理を本組合が実施しようとする場合、運営事業者はその処理に協力する。（具体的な協力内容は、本組合と協議）
| 第13節 建設請負事業者の協力 |  | 運営期間中の設備の故障、不具合等発生した場合において、運営事業者からの調整依頼等があった際には、建設請負事業者はこれに協力する。 | 運営期間中の設備の故障、不具合等発生した場合において、運営事業者からの調整依頼等があった際には、建設請負事業者はこれに協力する。
| 第14節 地元雇用・地元企業の活用 |  | 地元雇用や構成市内に本社所在地を有する地元企業からの工事や材料の調達、納品等について配慮する。 | 地元雇用や構成市内に本社所在地を有する地元企業からの工事や材料の調達、納品等について配慮する。
第15節 事業期間終了時の取扱い
| 15.1 本事業終了時の対応 |  | （1）第三者機関による全機能検査の実施 | （1）第三者機関による全機能検査の実施
|  |  | ① 本施設が事業期間終了時点において、終了後も1年間は、本事業期間終了後の運営を担当する事業者（又は本組合）が、適切な点検、補修等を行いながら使用することが可能な状態であることを確認するために、第三者機関による全機能検査を実施すること。全機能検査とは、精密機能検査に加え、プラント施設の性能、耐用度等を全般にわたって確認する検査をいう。なお、当該検査結果に加え、本組合が以下項目の状況を確認・承諾した時点で、次期運営事業者へ引継を行うことができるものとする。 ・プラント設備が、当初の完成図書において保証されている基本性能を満たしていること。 ・建物の主要構造部等に、大きな汚損又は破損がなく、良好な状態であること。 ・外の仕上げや設備機器等に、大きな汚損又は破損がなく、良好な状態であること。 ※上記については、安全な継続運転に支障のない程度の軽度な汚損・劣化（通常の経年変化によるものを含む。）を除くものとする。 ※運営開始当初において、本事業の民間事業者募集段階で提案した事業提案を基に、施設・機器の耐用度の確認方法（主要機器の余寿命診断の方法等）を策定し、その方法によって事業期間終了時にその耐用度を確認すること。 | ① 本施設が事業期間終了時点において、終了後も1年間は、本事業期間終了後の運営を担当する事業者（又は本組合）が、適切な点検、補修等を行いながら使用することが可能な状態であることを確認するために、第三者機関による全機能検査を実施すること。全機能検査とは、精密機能検査に加え、プラント施設の性能、耐用度等を全般にわたって確認する検査をいう。なお、当該検査結果に加え、本組合が以下項目の状況を確認・承諾した時点で、次期運営事業者へ引継を行うことができるものとする。 ・プラント設備が、当初の完成図書において保証されている基本性能を満たしていること。 ・建物の主要構造部等に、大きな汚損又は破損がなく、良好な状態であること。 ・外の仕上げや設備機器等に、大きな汚損又は破損がなく、良好な状態であること。 ※上記については、安全な継続運転に支障のない程度の軽度な汚損・劣化（通常の経年変化によるものを含む。）を除くものとする。 ※運営開始当初において、本事業の民間事業者募集段階で提案した事業提案を基に、施設・機器の耐用度の確認方法（主要機器の余寿命診断の方法等）を策定し、その方法によって事業期間終了時にその耐用度を確認すること。
|  |  | ② 全機能検査の実施に当たって、検査要領書を作成し、本組合の承諾を得ること。 | ② 全機能検査の実施に当たって、検査要領書を作成し、本組合の承諾を得ること。
|  |  | ③ 事業期間終了時における全機能検査の一連の費用は運営事業者の負担とする。 | ③ 事業期間終了時における全機能検査の一連の費用は運営事業者の負担とする。
| 15.2 修繕・更新計画と実績の検証 |  | 運用開始から30年間（目標稼働期間）の施設・機器の耐用年数及びコストを含んだ詳細な修繕・更新計画を策定する。 | 運用開始から30年間（目標稼働期間）の施設・機器の耐用年数及びコストを含んだ詳細な修繕・更新計画を策定する。
|  |  | 運営業務開始前に作成した修繕・更新計画と運営期間終了の36ヶ月前までの修繕実績と比較し、乖離がある場合は検証及び計画の再策定を行い、その結果を速やかに本組合に報告する。 | 運営業務開始前に作成した修繕・更新計画と運営期間終了の36ヶ月前までの修繕実績と比較し、乖離がある場合は検証及び計画の再策定を行い、その結果を速やかに本組合に報告する。
| 15.3 運営期間を延長する場合の協議 |  | 運営期間中の費用明細及び本組合との協議により定めた延長期間の諸実施計画（年度内訳を含む）を当初の運営期間終了の12ヶ月前までに提出する。 | 運営期間中の費用明細及び本組合との協議により定めた延長期間の諸実施計画（年度内訳を含む）を当初の運営期間終了の12ヶ月前までに提出する。
| 15.4 本事業終了時の対応 |  | 第三者機関による全機能検査を実施する。 全機能検査の実施に当たって、検査要領書を作成し、本組合の承諾を得る。 運営事業者に起因する性能未達や著しい損傷が指摘された場合には、運営事業者は事業期間終了後1 年の間に、自らの費用で改修等必要な対応を図り、再度本組合の確認を受ける。 事業期間終了時における全機能検査の一連の費用を負担する。 | 第三者機関による全機能検査を実施する。 全機能検査の実施に当たって、検査要領書を作成し、本組合の承諾を得る。 運営事業者に起因する性能未達や著しい損傷が指摘された場合には、運営事業者は事業期間終了後1 年の間に、自らの費用で改修等必要な対応を図り、再度本組合の確認を受ける。 事業期間終了時における全機能検査の一連の費用を負担する。
|  |  | 建設請負事業者が策定した長寿命化計画を見直し（再策定）のうえ、本組合に提出し、承諾を得る。 当初計画との比較を行った結果、乖離がある場合は検証を行い、その結果を本組合に報告する。 | 建設請負事業者が策定した長寿命化計画を見直し（再策定）のうえ、本組合に提出し、承諾を得る。 当初計画との比較を行った結果、乖離がある場合は検証を行い、その結果を本組合に報告する。
|  |  | 本組合又は本組合が指定する者に対し、最低３ヶ月間の運転教育を行う。 教育方法等は、運営開始当初において、本事業の民間事業者募集段階で提案した事業提案を基に運営事業者が策定し、本組合の承諾を得る。 また、本組合は、本事業期間中に作成した図書、資料、蓄積したデータ及びノウハウ等については、次期運営事業者に対し、開示することに対して協議する。 | 本組合又は本組合が指定する者に対し、最低３ヶ月間の運転教育を行う。 教育方法等は、運営開始当初において、本事業の民間事業者募集段階で提案した事業提案を基に運営事業者が策定し、本組合の承諾を得る。 また、本組合は、本事業期間中に作成した図書、資料、蓄積したデータ及びノウハウ等については、次期運営事業者に対し、開示することに対して協議する。
|  |  | 次期運営事業を円滑に行う上で必要な各種報告書及び計画書等書類を本組合に提出し、承諾を得る。 ① 本施設の運転、維持管理に必要な図面、維持管理マニュアル、維持管理履歴、トラブル履歴、取扱説明書、備品等調達方法 等 ② 機能検査報告書、精密機能検査報告書、全機能検査報告書等 ③ 修繕・更新計画 ④ その他長期安定運転の実現性向上に必要なもの | 次期運営事業を円滑に行う上で必要な各種報告書及び計画書等書類を本組合に提出し、承諾を得る。 ① 本施設の運転、維持管理に必要な図面、維持管理マニュアル、維持管理履歴、トラブル履歴、取扱説明書、備品等調達方法 等 ② 機能検査報告書、精密機能検査報告書、全機能検査報告書等 ③ 修繕・更新計画 ④ その他長期安定運転の実現性向上に必要なもの
|  |  | 予備品や消耗品などについては、6ヶ月間使用できる量を補充した上で、引き渡す。また、運営開始当初時の工器具類の数量を確保した上で引き渡す。 | 予備品や消耗品などについては、6ヶ月間使用できる量を補充した上で、引き渡す。また、運営開始当初時の工器具類の数量を確保した上で引き渡す。
|  |  | 特定部品の供給に関する製造期間や費用等を記載した協定書を作成し、本組合と協定を締結する。 | 特定部品の供給に関する製造期間や費用等を記載した協定書を作成し、本組合と協定を締結する。
|  |  | 事業期間終了後1年の間に、本施設に関して運営事業者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書の未達成が発生した場合には、運営事業者は、自己の費用により改修等必要な対応を行う。 | 事業期間終了後1年の間に、本施設に関して運営事業者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書の未達成が発生した場合には、運営事業者は、自己の費用により改修等必要な対応を行う。
第2章 維持管理・運営体制 | 第1節 業務実施体制 |  | 本施設の運転管理体制について本組合に報告し、本組合の承諾を受ける。 | 本施設の運転管理体制について本組合に報告し、本組合の承諾を受ける。
|  |  | 以下の全ての要件を満たす技術者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後最低2年間配置する。 | 以下の全ての要件を満たす技術者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後最低2年間配置する。
|  |  | ① 廃棄物処理施設技術管理者の資格を有すること。 | ① 廃棄物処理施設技術管理者の資格を有すること。
|  |  | ② 一般廃棄物処理施設（全連続燃焼式焼却施設（ストーカ方式、施設規模50ｔ/日以上かつ複数炉構成とする。））における運転管理業務の現場総括責任者としての経験を有すること。 | ② 一般廃棄物処理施設（全連続燃焼式焼却施設（ストーカ方式、施設規模50ｔ/日以上かつ複数炉構成とする。））における運転管理業務の現場総括責任者としての経験を有すること。
|  |  | 運転管理体制を変更した場合は、速やかに本組合に報告し、本組合の承諾を受ける。 | 運転管理体制を変更した場合は、速やかに本組合に報告し、本組合の承諾を受ける。
| 第2節 本施設運営のための人員等 |  | 本施設を運営するための人員を確保し、本施設の運営を行う。人員には以下に例示する施設運営のために必要な有資格者が含まれるものとし、運営事業者は、責任をもってこれらを確保する。 | 本施設を運営するための人員を確保し、本施設の運営を行う。人員には以下に例示する施設運営のために必要な有資格者が含まれるものとし、運営事業者は、責任をもってこれらを確保する。
|  |  | (1) 廃棄物処理施設技術管理者（ごみ処理施設） | (1) 廃棄物処理施設技術管理者（ごみ処理施設）
|  |  | (2) クレーン・デリック運転士免許の資格を有する者（吊り上げ荷重5t以上の場合） | (2) クレーン・デリック運転士免許の資格を有する者（吊り上げ荷重5t以上の場合）
|  |  | (3) 危険物取扱者乙種第4類又は甲種の資格を有する者 | (3) 危険物取扱者乙種第4類又は甲種の資格を有する者
|  |  | (4) 電気主任技術者 第3種以上の資格を有するもの（外部委託承認制度活用可） | (4) 電気主任技術者 第3種以上の資格を有するもの（外部委託承認制度活用可）
|  |  | (5) 電気工事士第1種又は第2種の資格を有するもの | (5) 電気工事士第1種又は第2種の資格を有するもの
|  |  | (6) 第2種酸素欠乏危険作業主任技術者又は技能講習修了者 | (6) 第2種酸素欠乏危険作業主任技術者又は技能講習修了者
|  |  | (7) 安全管理者 | (7) 安全管理者
|  |  | (8) 衛生管理者 | (8) 衛生管理者
|  |  | (9) 防火管理者 | (9) 防火管理者
|  |  | (10) 有機溶剤作業主任者 | (10) 有機溶剤作業主任者
|  |  | (11) 第1種圧力容器取扱作業主任者 | (11) 第1種圧力容器取扱作業主任者
|  |  | (12) 特定化学物質作業主任者 | (12) 特定化学物質作業主任者
|  |  | (13) ガス溶接作業主任者 | (13) ガス溶接作業主任者
|  |  | (14) 特定高圧ガス作業主任者 | (14) 特定高圧ガス作業主任者
|  |  | (15) 公害防止主任管理者・公害防止統括者・各代理人 | (15) 公害防止主任管理者・公害防止統括者・各代理人
|  |  | (16) その他、本施設の運営のために必要な資格を有する者 | (16) その他、本施設の運営のために必要な資格を有する者
| 第3節 連絡体制 |  | 平常時及び緊急時に本組合等への連絡体制を整備する。また、体制を変更した場合、速やかに本組合に報告する。 | 平常時及び緊急時に本組合等への連絡体制を整備する。また、体制を変更した場合、速やかに本組合に報告する。
第3章 運営計画等の作成、更新 | 第1節 運営マニュアル及び運営業務実施計画書の作成、更新 |  | 建設事業者の協力を得ながら、運営マニュアルを運営開始日の90日前までに作成し、本組合へ提出すること。 | 建設事業者の協力を得ながら、運営マニュアルを運営開始日の90日前までに作成し、本組合へ提出すること。
|  |  | 本組合の承諾を受けた運営マニュアルを踏まえ、運営業務実施計画書を作成し、本組合へ提出すること。（要求水準書の内容を遵守したうえで、本事業の事業者選定時に提出した事業提案書類と齟齬がない内容とし、本組合の承諾を得る。） 作成にあたっては、建設事業者が作成する運転マニュアルを踏まえた内容とすること。 | 本組合の承諾を受けた運営マニュアルを踏まえ、運営業務実施計画書を作成し、本組合へ提出すること。（要求水準書の内容を遵守したうえで、本事業の事業者選定時に提出した事業提案書類と齟齬がない内容とし、本組合の承諾を得る。） 作成にあたっては、建設事業者が作成する運転マニュアルを踏まえた内容とすること。
|  |  | 運営マニュアル又は運営業務実施計画書の修正等が生じた場合は、適宜更新し、本組合の承諾を得ること。また、常に最新版を保管するとともに、更新の都度、変更された部分を本組合に提出すること。 | 運営マニュアル又は運営業務実施計画書の修正等が生じた場合は、適宜更新し、本組合の承諾を得ること。また、常に最新版を保管するとともに、更新の都度、変更された部分を本組合に提出すること。
|  |  | その他、本施設の運営に当たって変更の必要が生じた場合は、本組合と契約する運営業務委託契約に定める条項によるものとする。 | その他、本施設の運営に当たって変更の必要が生じた場合は、本組合と契約する運営業務委託契約に定める条項によるものとする。
|  |  | ① 運営マニュアル 運営期間を通じた業務遂行に関し、要求水準書等に示された要求水準に対して、民間事業者が提案した事項（水準）を反映したマニュアルを作成し、運営開始日の90日前までに本組合に提出する。ただし、維持管理業務に関しては、本施設稼働後20年間で作成するものとし、計画的な修繕や機能回復工事の実施の計画についても作成すること。また、計画的な修繕や機能回復工事の実施の計画は、本事業期間終了後も1年間は、本事業期間終了後の運営を担当する事業者（又は本組合）が、適切な点検、補修等を行いながら使用することが可能な状態となるようにすること。 | ① 運営マニュアル 運営期間を通じた業務遂行に関し、要求水準書等に示された要求水準に対して、民間事業者が提案した事項（水準）を反映したマニュアルを作成し、運営開始日の90日前までに本組合に提出する。ただし、維持管理業務に関しては、本施設稼働後20年間で作成するものとし、計画的な修繕や機能回復工事の実施の計画についても作成すること。また、計画的な修繕や機能回復工事の実施の計画は、本事業期間終了後も1年間は、本事業期間終了後の運営を担当する事業者（又は本組合）が、適切な点検、補修等を行いながら使用することが可能な状態となるようにすること。
|  |  | 運営マニュアルには、以下の内容を含める。 ・業務実施体制及び連絡体制 ・運転管理マニュアル（各種管理値（要監視基準等）と超過時の対応を含む。） ※建設事業者が作成する運転マニュアルに必要事項を追加して作成しても可とする。 ・維持管理マニュアル（主要設備の交換サイクルを含む。） ※環境省「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き」に準じた内容とすること。なお、主要機器については予防保全を基本とすること。 ※年度毎の修繕・更新内容、保守点検（法定点検含む。）内容及び工事費（20年間）を含むこと。 ※運営期間を通じた修繕・更新計画は、点検・検査結果に基づき毎年度更新すること。 ・定期点検・検査マニュアル（検査要領書を含む。） ・安全作業マニュアル（安全衛生管理体制等を含む。） ・緊急時の対応マニュアル及び緊急時連絡体制（自主防災組織体制、防火管理体制等を含む。） ・事業収支計画（事業期間） ・運営業務実施計画書提出要領 ・日報、月報、年報、財務報告の提出要領（様式を含む。） ・その他業務（情報管理業務、運営事業終了時の引継業務、安全管理及び警備業務、清掃業務、周辺住民対応、本施設見学対応、本施設利用者の来場支援、環境学習施設・啓発施設の管理等）実施マニュアル ・その他必要な事項 | 運営マニュアルには、以下の内容を含める。 ・業務実施体制及び連絡体制 ・運転管理マニュアル（各種管理値（要監視基準等）と超過時の対応を含む。） ※建設事業者が作成する運転マニュアルに必要事項を追加して作成しても可とする。 ・維持管理マニュアル（主要設備の交換サイクルを含む。） ※環境省「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き」に準じた内容とすること。なお、主要機器については予防保全を基本とすること。 ※年度毎の修繕・更新内容、保守点検（法定点検含む。）内容及び工事費（20年間）を含むこと。 ※運営期間を通じた修繕・更新計画は、点検・検査結果に基づき毎年度更新すること。 ・定期点検・検査マニュアル（検査要領書を含む。） ・安全作業マニュアル（安全衛生管理体制等を含む。） ・緊急時の対応マニュアル及び緊急時連絡体制（自主防災組織体制、防火管理体制等を含む。） ・事業収支計画（事業期間） ・運営業務実施計画書提出要領 ・日報、月報、年報、財務報告の提出要領（様式を含む。） ・その他業務（情報管理業務、運営事業終了時の引継業務、安全管理及び警備業務、清掃業務、周辺住民対応、本施設見学対応、本施設利用者の来場支援、環境学習施設・啓発施設の管理等）実施マニュアル ・その他必要な事項
|  |  | ② 運営業務実施計画書（年度毎に提出） 運営事業者は、各業務に係る業務実施計画書を作成して、毎年度9月30日までに次年度計画を提出する（本組合からは9月30日の数か月前までに次年度の処理計画を提示する予定である。）。なお、月間運転計画は、毎月20日までに翌月計画を提出する。 | ② 運営業務実施計画書（年度毎に提出） 運営事業者は、各業務に係る業務実施計画書を作成して、毎年度9月30日までに次年度計画を提出する（本組合からは9月30日の数か月前までに次年度の処理計画を提示する予定である。）。なお、月間運転計画は、毎月20日までに翌月計画を提出する。
|  |  | 運営業務実施計画書には、以下の内容を含める。 ・各業務（受付管理業務、運転管理業務、維持管理業務等）の実施計画 ・当該年度の修繕・更新内容、保守点検（法定点検含む。）内容及び工事費 ・運転計画（操炉計画）（月間運転計画、年間運転計画） ・点検・修繕等の実施スケジュール及び実施後の検査方法等 ・運転員等の教育計画 ・その他必要な事項 | 運営業務実施計画書には、以下の内容を含める。 ・各業務（受付管理業務、運転管理業務、維持管理業務等）の実施計画 ・当該年度の修繕・更新内容、保守点検（法定点検含む。）内容及び工事費 ・運転計画（操炉計画）（月間運転計画、年間運転計画） ・点検・修繕等の実施スケジュール及び実施後の検査方法等 ・運転員等の教育計画 ・その他必要な事項
| 第2節 建設請負事業者提出の取扱説明書及び運転マニュアルの更新 |  | 運営事業者は、建設事業者から提出された取扱説明書及び運転マニュアルに基づき、本施設を運転する。 | 運営事業者は、建設事業者から提出された取扱説明書及び運転マニュアルに基づき、本施設を運転する。
|  |  | 修正等の必要性が生じた場合は、本組合と協議のうえ、適宜更新し、本組合の承諾を得る。（常に最新版を保管するとともに、更新の都度、変更された部分を本組合に提出） | 修正等の必要性が生じた場合は、本組合と協議のうえ、適宜更新し、本組合の承諾を得る。（常に最新版を保管するとともに、更新の都度、変更された部分を本組合に提出）
第4章 施設運営に関する要件 | 第1節 受付管理業務
| 1.1 受付管理 |  | 廃棄物、薬品等副資材、搬出物等の搬入・搬出する車両を計量棟において計量し、記録・確認を行い管理を行う。 | 廃棄物、薬品等副資材、搬出物等の搬入・搬出する車両を計量棟において計量し、記録・確認を行い管理を行う。
|  |  | 処理対象物と資源ごみの混合ごみを受け入れる場合、処理対象物を受け入れた後、本組合の指定する場所へ誘導し、荷下ろしさせる。 | 処理対象物と資源ごみの混合ごみを受け入れる場合、処理対象物を受け入れた後、本組合の指定する場所へ誘導し、荷下ろしさせる。
|  |  | 受入基準は、変更を行うことがある。 | 受入基準は、変更を行うことがある。
| 1.2 案内・指示 |  | 搬入者に対しごみの降ろし場所について、案内・指示する。 | 搬入者に対しごみの降ろし場所について、案内・指示する。
| 1.3 受入時間 |  | 種別：収集車両、可燃残渣車両、灰搬出車両 受入時間：(平日)午前8時45分～午後4時、(土曜日)午前8時30分～午後1時 | 種別：収集車両、可燃残渣車両、灰搬出車両 受入時間：(平日)午前8時45分～午後4時、(土曜日)午前8時30分～午後1時
|  |  | 日曜日及び年末年始（12月31日～1月3日）は受入を行わない。 | 日曜日及び年末年始（12月31日～1月3日）は受入を行わない。
|  |  | 受入時間外においても本組合が事前に指示する場合は、受付業務を行う。 | 受入時間外においても本組合が事前に指示する場合は、受付業務を行う。
第2節 運転管理業務
| 2.1 運転条件 |  | 以下に示す運転条件に基づき、本施設を適切に運転管理する。 | 以下に示す運転条件に基づき、本施設を適切に運転管理する。
| 2.2 計画搬入量 |  | 第2部第4章第1節参照。 | 第2部第4章第1節参照。
| 2.3 計画ごみ質 |  | 第2部第4章第1節参照。 | 第2部第4章第1節参照。
| 2.4 公害防止条件 |  | 第2部第4章第3節参照。 | 第2部第4章第3節参照。
| 2.5 搬入物の性状分析 |  | 本施設へ搬入された廃棄物の性状について、定期的に分析・管理を行う。分析項目・方法・頻度は第3部第4章を参照。 | 本施設へ搬入された廃棄物の性状について、定期的に分析・管理を行う。分析項目・方法・頻度は第3部第4章を参照。
| 2.6 搬入管理 |  | プラットフォーム内及び本施設周辺において搬入車両を誘導・指示する。（必要に応じて誘導員を配置する） | プラットフォーム内及び本施設周辺において搬入車両を誘導・指示する。（必要に応じて誘導員を配置する）
|  |  | 搬入廃棄物の中から搬入禁止物を発見した場合、搬入者に搬入禁止物を返還する。 | 搬入廃棄物の中から搬入禁止物を発見した場合、搬入者に搬入禁止物を返還する。
|  |  | 構成市が収集する廃棄物の中から搬入禁止物を発見した場合、本組合に報告し、本組合の指示に従う。 | 構成市が収集する廃棄物の中から搬入禁止物を発見した場合、本組合に報告し、本組合の指示に従う。
|  |  | 直接搬入ごみの荷降ろし時に適切な指示を行う。 | 直接搬入ごみの荷降ろし時に適切な指示を行う。
|  |  | 本組合若しくは構成市が月1回程度搬入車両に対して行うプラットフォーム内での搬入検査に対して協力する。 | 本組合若しくは構成市が月1回程度搬入車両に対して行うプラットフォーム内での搬入検査に対して協力する。
| 2.7 適正処理 |  | 搬入された廃棄物を、関係法令、公害防止条件等を遵守し、適切に処理を行う。 特にダイオキシン類の排出抑制に努めた処理を行う。 | 搬入された廃棄物を、関係法令、公害防止条件等を遵守し、適切に処理を行う。 特にダイオキシン類の排出抑制に努めた処理を行う。
|  |  | 本施設より排出される飛灰処理物等が関係法令、公害防止条件を満たすように適切に処理する。飛灰処理物等が上記の関係法令、公害防止条件を満たさない場合、運営事業者は上記の関係法令、公害防止条件を満たすよう必要な処理を行う。 | 本施設より排出される飛灰処理物等が関係法令、公害防止条件を満たすように適切に処理する。飛灰処理物等が上記の関係法令、公害防止条件を満たさない場合、運営事業者は上記の関係法令、公害防止条件を満たすよう必要な処理を行う。
| 2.8 適正運転 |  | 本施設の運転が、関係法令、公害防止条件等を満たしていることを自らが行う検査によって確認する。 | 本施設の運転が、関係法令、公害防止条件等を満たしていることを自らが行う検査によって確認する。
| 2.9 セメント原料化施設への搬出 |  | 本施設から排出される焼却灰については、適正に処理等を行った後、貯留設備に貯留し、搬出車両への積み込みを行う。 | 本施設から排出される焼却灰については、適正に処理等を行った後、貯留設備に貯留し、搬出車両への積み込みを行う。
| 2.10 飛灰の資源化施設への搬出 |  | 本施設から排出される飛灰処理物については、第2部第4章第3節3.2に示す基準を満たすよう適正に処理等を行った後、貯留設備に貯留し、搬出車両への積み込みを行うこと。なお、飛灰の受け入れ先が、3週間受け入れ停止することがあるため、それに対応できるように運転を行うこと。 | 本施設から排出される飛灰処理物については、第2部第4章第3節3.2に示す基準を満たすよう適正に処理等を行った後、貯留設備に貯留し、搬出車両への積み込みを行うこと。なお、飛灰の受け入れ先が、3週間受け入れ停止することがあるため、それに対応できるように運転を行うこと。
| 2.11 搬出物の性状分析 |  | 本施設より搬出する焼却灰等の性状について、定期的に分析・管理を行う。分析項目・方法・頻度は第3部第4章を参照のこと。 | 本施設より搬出する焼却灰等の性状について、定期的に分析・管理を行う。分析項目・方法・頻度は第3部第4章を参照のこと。
| 2.12 試運転期間中の運転管理 |  | 建設事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験において、運営事業者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。（責任分担等は運営事業者、建設事業者の協議により決定し、本組合の確認を受ける。） | 建設事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験において、運営事業者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。（責任分担等は運営事業者、建設事業者の協議により決定し、本組合の確認を受ける。）
| 2.13 焼却灰等の貯留、運搬及び処理 |  | 処理対象物の処理によって発生する焼却灰及び飛灰処理物については、適正に処理等を行った後、貯留設備に貯留し、搬出車両への積込みを行う。（焼却灰は全量セメント原料化とし、飛灰は必要な処理を施した上、資源化する。） | 処理対象物の処理によって発生する焼却灰及び飛灰処理物については、適正に処理等を行った後、貯留設備に貯留し、搬出車両への積込みを行う。（焼却灰は全量セメント原料化とし、飛灰は必要な処理を施した上、資源化する。）
|  |  | 本施設外で処分する必要のある廃棄物については、本組合の指定する場所まで運搬する。（搬出車両への積込みに協力する） | 本施設外で処分する必要のある廃棄物については、本組合の指定する場所まで運搬する。（搬出車両への積込みに協力する）
第3節 用役管理業務
| 3.1 用役の調達・管理 |  | 施設全体の年間運転計画及び月間運転計画に基づき、燃料及び薬剤等について本業務の履行に支障なく使用できるよう適切に調達する。 | 施設全体の年間運転計画及び月間運転計画に基づき、燃料及び薬剤等について本業務の履行に支障なく使用できるよう適切に調達する。
|  |  | 調達した用役を常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように適切に管理する。 | 調達した用役を常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように適切に管理する。
| 3.2 用役の調達費用の負担 |  | 本施設の稼働に必要な用役の調達に関する費用（電気、水道、下水道の基本料金、使用料金等を含む。）を負担する。 | 本施設の稼働に必要な用役の調達に関する費用（電気、水道、下水道の基本料金、使用料金等を含む。）を負担する。
第4節 維持管理業務
| 4.1 本施設の維持管理業務 |  | 本施設の基本性能を発揮し、搬入される廃棄物を、関係法令、公害防止条件等を遵守し、適切な処理が行えることを目的に、本施設の維持管理業務を行う。 | 本施設の基本性能を発揮し、搬入される廃棄物を、関係法令、公害防止条件等を遵守し、適切な処理が行えることを目的に、本施設の維持管理業務を行う。
| 4.2 備品・什器・物品の調達・管理 |  | 備品・什器・物品等について本業務の履行に支障なく使用できるよう適切に調達する。 調達した備品・什器・物品を常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように適切に管理する。 | 備品・什器・物品等について本業務の履行に支障なく使用できるよう適切に調達する。 調達した備品・什器・物品を常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように適切に管理する。
| 4.3 点検・検査 | 1) 点検・検査計画 | 日常点検、定期点検、法定点検・検査、自主検査等の内容を記載した点検・検査計画書（各年度、運営・維持管理期間を通じたもの）を作成する。 | 日常点検、定期点検、法定点検・検査、自主検査等の内容を記載した点検・検査計画書（各年度、運営・維持管理期間を通じたもの）を作成する。
|  |  | 全ての点検・検査は、運転の効率性を考慮し、計画する。原則として、同時に休止を必要とする機器の点検及び予備品、消耗品の交換作業は同時に行う。 | 全ての点検・検査は、運転の効率性を考慮し、計画する。原則として、同時に休止を必要とする機器の点検及び予備品、消耗品の交換作業は同時に行う。
|  | 2）点検・検査の実施 | 点検・検査は点検・検査計画に基づいて実施する。 | 点検・検査は点検・検査計画に基づいて実施する。
|  |  | 日常点検で異常が発生した場合や故障が発生した場合等は、運営事業者は臨時点検を実施する。 | 日常点検で異常が発生した場合や故障が発生した場合等は、運営事業者は臨時点検を実施する。
|  |  | 本組合が指示する場合、速やかに臨時の点検・検査を実施する。 | 本組合が指示する場合、速やかに臨時の点検・検査を実施する。
| 4.4 修繕・更新 | 1) 修繕・更新計画 | 修繕・更新計画を本施設の運営に極力影響を与えず効率的に実施できるように計画する。（運営業務実施計画書として本組合に提出） | 修繕・更新計画を本施設の運営に極力影響を与えず効率的に実施できるように計画する。（運営業務実施計画書として本組合に提出）
|  |  | 修繕・更新計画は、本施設を20 年間にわたって使用すること及び事業期間終了時点において、終了後1年間は、次期運営業者が適切な点検、補修等を行いながら使用することが可能な状態で引き渡すことを前提として計画する。 | 修繕・更新計画は、本施設を20 年間にわたって使用すること及び事業期間終了時点において、終了後1年間は、次期運営業者が適切な点検、補修等を行いながら使用することが可能な状態で引き渡すことを前提として計画する。
|  |  | 故障履歴・運転員の意見等をもとに、材質、構造を改良することにより、故障の減少や保全を容易にし、設備の稼働率・信頼性を向上させる。 | 故障履歴・運転員の意見等をもとに、材質、構造を改良することにより、故障の減少や保全を容易にし、設備の稼働率・信頼性を向上させる。
|  | 2）修繕・更新の実施 | 点検・検査結果及び補修計画に基づき､本施設の基本性能を確保・維持するために、修繕・更新を行う。 | 点検・検査結果及び補修計画に基づき､本施設の基本性能を確保・維持するために、修繕・更新を行う。
|  |  | 修繕・更新に際しては、工事施工計画書を本組合に提出し、承諾を得る。 | 修繕・更新に際しては、工事施工計画書を本組合に提出し、承諾を得る。
|  |  | 修繕・更新の範囲は以下のとおりである。 ・点検・検査結果より、設備の基本性能を確保・維持するための部分取替、調整 ・設備が故障した場合の修理、調整 ・再発防止のための修理、調整 | 修繕・更新の範囲は以下のとおりである。 ・点検・検査結果より、設備の基本性能を確保・維持するための部分取替、調整 ・設備が故障した場合の修理、調整 ・再発防止のための修理、調整
| 4.5 建築物等に関する維持管理 | (1) 建築物等の保守管理 | 建築物等の保守管理（植栽、建設用地内の駐車場、場内道路及び関係する施設を除く）について、次に示すとおり行うものとし、詳細は維持管理計画書に定める。 | 建築物等の保守管理（植栽、建設用地内の駐車場、場内道路及び関係する施設を除く）について、次に示すとおり行うものとし、詳細は維持管理計画書に定める。
|  |  | ① 安全性及び防災性を確保し、災害発生を未然に防止する。 | ① 安全性及び防災性を確保し、災害発生を未然に防止する。
|  |  | ② 突発的な事故等を未然に防ぎ、経済的損失を抑制する。 | ② 突発的な事故等を未然に防ぎ、経済的損失を抑制する。
|  |  | ③ 建築物等の資産価値の維持を図る。 | ③ 建築物等の資産価値の維持を図る。
|  |  | ④ 美観及び品位を維持し、地域社会の環境向上に貢献する。 | ④ 美観及び品位を維持し、地域社会の環境向上に貢献する。
|  |  | ⑤ 運営事業者は、対象となる建築物等の照明、採光設備、給排水衛生設備、空調設備等の点検、検査を定期的に行い、適切な修理、更新等を次のとおり行う。特に見学場所については、適切に点検、検査、修理、更新等を行う。 | ⑤ 運営事業者は、対象となる建築物等の照明、採光設備、給排水衛生設備、空調設備等の点検、検査を定期的に行い、適切な修理、更新等を次のとおり行う。特に見学場所については、適切に点検、検査、修理、更新等を行う。
|  |  | 1) 建築物等（植栽、建設用地内の駐車場等を除く）について、運営期間の開始までに、運営期間を通じた維持管理計画書を作成し、本組合の承諾を受ける。(屋上防水、外壁改修等の大規模修理を運営期間中、1回行う。) | 1) 建築物等（植栽、建設用地内の駐車場等を除く）について、運営期間の開始までに、運営期間を通じた維持管理計画書を作成し、本組合の承諾を受ける。(屋上防水、外壁改修等の大規模修理を運営期間中、1回行う。)
|  |  | 2) 維持管理作業が終了したときは、必要な検査等を行い、作業が完了したことを本組合に報告するとともに、維持管理結果報告書を作成し、本組合に提出する。 | 2) 維持管理作業が終了したときは、必要な検査等を行い、作業が完了したことを本組合に報告するとともに、維持管理結果報告書を作成し、本組合に提出する。
|  |  | 3) 本組合は、当該維持管理作業の検査を実施し、必要に応じて維持管理計画書、運営マニュアル及び運営計画書を改訂するように運営事業者に求めることができる。 | 3) 本組合は、当該維持管理作業の検査を実施し、必要に応じて維持管理計画書、運営マニュアル及び運営計画書を改訂するように運営事業者に求めることができる。
|  |  | 4) 維持管理の履歴を運営期間中にわたり電子データとして保存するとともに、運営期間終了後に本組合に譲渡する。 | 4) 維持管理の履歴を運営期間中にわたり電子データとして保存するとともに、運営期間終了後に本組合に譲渡する。
|  | (2) 植栽、駐車場等の保守管理 | 植栽、建設用地内の駐車場、場内道路及び関係する施設の保守管理について、次に示すとおり行うものとし、詳細は維持管理計画書に定めるものとする。 | 植栽、建設用地内の駐車場、場内道路及び関係する施設の保守管理について、次に示すとおり行うものとし、詳細は維持管理計画書に定めるものとする。
|  |  | ① 設備の資産価値の維持を図る。 | ① 設備の資産価値の維持を図る。
|  |  | ② 美観及び品位を維持し、周辺環境の向上に貢献する。 | ② 美観及び品位を維持し、周辺環境の向上に貢献する。
|  |  | ③ 植栽、建設用地内の駐車場等の点検、検査を定期的に行い、適切な修理、更新等を次のとおり行う。 | ③ 植栽、建設用地内の駐車場等の点検、検査を定期的に行い、適切な修理、更新等を次のとおり行う。
|  |  | 1) 植栽、建設用地内の駐車場等について、運営期間の開始までに、運営期間を通じた維持管理計画書を作成し、本組合の承諾を受ける。 | 1) 植栽、建設用地内の駐車場等について、運営期間の開始までに、運営期間を通じた維持管理計画書を作成し、本組合の承諾を受ける。
|  |  | 2) 維持管理作業が終了したときは、必要な検査等を行い、作業が完了したことを本組合に報告するとともに、維持管理結果報告書を作成し、本組合に提出する。 | 2) 維持管理作業が終了したときは、必要な検査等を行い、作業が完了したことを本組合に報告するとともに、維持管理結果報告書を作成し、本組合に提出する。
|  |  | 3) 本組合は、当該維持管理作業の検査を実施し、必要に応じて維持管理計画書、運営マニュアル及び運営計画書を改訂するように運営事業者に求めることができる。 | 3) 本組合は、当該維持管理作業の検査を実施し、必要に応じて維持管理計画書、運営マニュアル及び運営計画書を改訂するように運営事業者に求めることができる。
|  |  | 4) 維持管理の履歴を運営期間中にわたり電子データとして保存するとともに、運営期間終了後に本組合に譲渡する。 | 4) 維持管理の履歴を運営期間中にわたり電子データとして保存するとともに、運営期間終了後に本組合に譲渡する。
| 4.6 機能維持のための検査 |  | 本施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、機能検査を毎年1回以上行う。また、3年に1回以上、本施設の機能状況、耐用の度合等について精密機能検査を実施する。（これらの費用は運営事業者の負担とする。） | 本施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、機能検査を毎年1回以上行う。また、3年に1回以上、本施設の機能状況、耐用の度合等について精密機能検査を実施する。（これらの費用は運営事業者の負担とする。）
|  |  | 維持管理及び修理の履歴を事業期間中にわたり電子データとして残すものとし、本組合の求めに応じ提示するとともに事業期間終了後本組合に譲渡する。 | 維持管理及び修理の履歴を事業期間中にわたり電子データとして残すものとし、本組合の求めに応じ提示するとともに事業期間終了後本組合に譲渡する。
第5章 環境管理 | 第1節 施設運営中の計測管理 |  | 要求水準書に示した計測管理を実施する。計測機器については適切な状態に保つ。運営上必要な項目については、項目を追加又はより詳細な計測を行う。本組合の求めに応じ、各種の計測データ等を提示する。 | 要求水準書に示した計測管理を実施する。計測機器については適切な状態に保つ。運営上必要な項目については、項目を追加又はより詳細な計測を行う。本組合の求めに応じ、各種の計測データ等を提示する。
| （区分）ごみ処理 | 項目 | 頻度 | 頻度
| ごみ質 | 種類組成、三成分、低位発熱量、 単位容積重量、元素組成 | 稼動初期（4回/月）、安定操業期（4回/月） | 稼動初期（4回/月）、安定操業期（4回/月）
| 搬入量 | 日量 | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度） | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度）
| 処理量 | 日処理量 | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度） | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度）
| 温度 | 燃焼ガス温度 | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続） | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続）
|  | 集じん器入口ガス温度 | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続） | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続）
| （区分）ばいじん・灰 | 項目 | 頻度 | 頻度
| 飛灰処理物 | 日発生量 | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度） | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度）
|  | 溶出試験 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（4回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（4回/年）
|  | ダイオキシン類 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
| 焼却灰 | 日発生量 | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度） | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度）
|  | 熱しゃく減量測定 | 稼動初期（1回/月）、安定操業期（1回/月） | 稼動初期（1回/月）、安定操業期（1回/月）
|  | ダイオキシン類 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（1回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（1回/年）
| （区分）環境 | 項目 | 頻度 | 頻度
| 排ガス | 流量 | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続） | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続）
|  | 酸素、一酸化炭素、硫黄酸化物、 窒素酸化物、塩化水素、ばいじん | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続） | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続）
|  | ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、 塩化水素 | 稼動初期（1回/月）、安定操業期（1回/月） | 稼動初期（1回/月）、安定操業期（1回/月）
|  | ダイオキシン類 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（1回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（1回/年）
|  | 水銀 | 稼動初期（2回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（2回/年）、安定操業期（2回/年）
| 作業環境 | ダイオキシン類 | 稼動初期（1回/6ヶ月）、安定操業期（1回/6ヶ月） | 稼動初期（1回/6ヶ月）、安定操業期（1回/6ヶ月）
| 放流水 | 流量 | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続） | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続）
|  | 関係法令等で定められている項目 | 稼動初期（1回/月）、安定操業期（1回/月） | 稼動初期（1回/月）、安定操業期（1回/月）
| 騒音 | ※敷地境界 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（1回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（1回/年）
| 振動 | ※敷地境界 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（1回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（1回/年）
| 悪臭 | ※敷地境界 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
第2節 性能未達の場合の対応
| (1) 要監視基準と停止基準 |  | 本施設の運営が本要求水準書を満足しているか否かの判断基準として、要監視基準と停止基準を設定する。 | 本施設の運営が本要求水準書を満足しているか否かの判断基準として、要監視基準と停止基準を設定する。
| (2) 対象項目 |  | 要監視基準及び停止基準の設定の対象となる測定項目は、本施設からの排ガスに関する環境計測管理項目の内、ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、ダイオキシン類、水銀及び飛灰処理物のダイオキシン類とする。 | 要監視基準及び停止基準の設定の対象となる測定項目は、本施設からの排ガスに関する環境計測管理項目の内、ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、ダイオキシン類、水銀及び飛灰処理物のダイオキシン類とする。
| (3) 基準値及び判定方法 |  | 要監視基準及び停止基準の基準値並びに基準値を上回っているか否かの判定方法は、表に示すとおりである。要監視基準値は提案とする。 | 要監視基準及び停止基準の基準値並びに基準値を上回っているか否かの判定方法は、表に示すとおりである。要監視基準値は提案とする。
| 物質 |  | 運転基準値 要監視基準値 停止基準値（管理基準値） | 運転基準値 要監視基準値 停止基準値（管理基準値）
| ばいじん | g/m3N | 【 】 【 】 0.03 | 〔 〕 〔 〕 0.03
| 硫黄酸化物 | ppm | 【 】 【 】 100 | 〔 〕 〔 〕 100
| 窒素酸化物 | ppm | 【 】 【 】 250 | 〔 〕 〔 〕 250
| 塩化水素 | ppm | 【 】 【 】 215 | 〔 〕 〔 〕 215
| 一酸化炭素 | ppm | 【 】 【 】 30 | 〔 〕 〔 〕 30
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥N | - 【 】 0.1 | - 〔 〕 0.1
| 水銀 | μg/m3N | - 【 】 30 | - 〔 〕 30
| 主灰・ 飛灰処理物 ダイオキシン類 | ng-TEQ/g | - 【 】 3 | - 〔 〕 3
| (4) その他の基準未達 |  | 表に示す計測管理項目（排ガスを除く。）が基準未達となった場合、直ちに原因を解明し、改善計画を本組合に提示し承諾を得る。 | 表に示す計測管理項目（排ガスを除く。）が基準未達となった場合、直ちに原因を解明し、改善計画を本組合に提示し承諾を得る。
|  |  | 承諾を得た改善計画に従い、速やかに本施設の復旧を図る。 | 承諾を得た改善計画に従い、速やかに本施設の復旧を図る。
|  |  | 本施設の改善が完了したと判断された時点で、再度の計測を行い、本組合に報告する。 | 本施設の改善が完了したと判断された時点で、再度の計測を行い、本組合に報告する。
|  |  | 計測に要する一切の費用は運営事業者が負担する。 | 計測に要する一切の費用は運営事業者が負担する。
| 第3節 施設停止後の対応 |  | 本施設の稼動が停止した場合、運営事業者は、次の手順で復旧に努めるものとする。 | 本施設の稼動が停止した場合、運営事業者は、次の手順で復旧に努めるものとする。
|  |  | (1) 停止基準を上回った原因と責任の究明 | (1) 停止基準を上回った原因と責任の究明
|  |  | (2) 改善計画の提案（本組合による承諾） | (2) 改善計画の提案（本組合による承諾）
|  |  | (3) 改善作業への着手 | (3) 改善作業への着手
|  |  | (4) 改善作業の完了確認（本組合による確認） | (4) 改善作業の完了確認（本組合による確認）
|  |  | (5) 試運転の開始 | (5) 試運転の開始
|  |  | (6) 再計測（本組合による確認） | (6) 再計測（本組合による確認）
|  |  | (7) 停止状態からの復帰 | (7) 停止状態からの復帰
|  |  | 停止基準を上回った理由が軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、上記の手続きは次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。 | 停止基準を上回った理由が軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、上記の手続きは次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。
|  |  | (1) 停止基準を上回った原因と責任の究明 | (1) 停止基準を上回った原因と責任の究明
|  |  | (2) 試運転の開始 | (2) 試運転の開始
|  |  | (3) 再計測（本組合による確認） | (3) 再計測（本組合による確認）
|  |  | (4) 停止状態からの復帰 | (4) 停止状態からの復帰
| 第4節 監視強化後の対応 |  | 本施設の監視が強化された場合、運営事業者は、以下の手順で監視強化状態からの復帰に努める。 | 本施設の監視が強化された場合、運営事業者は、以下の手順で監視強化状態からの復帰に努める。
|  |  | (1) 要監視基準を上回った原因と責任の究明 | (1) 要監視基準を上回った原因と責任の究明
|  |  | (2) 改善計画の提案（本組合による承諾） | (2) 改善計画の提案（本組合による承諾）
|  |  | (3) 改善作業への着手 | (3) 改善作業への着手
|  |  | (4) 改善作業の完了確認（本組合による確認） | (4) 改善作業の完了確認（本組合による確認）
|  |  | (5) 再計測（本組合による確認） | (5) 再計測（本組合による確認）
|  |  | (6) 監視強化状態からの復帰 | (6) 監視強化状態からの復帰
|  |  | 要監視基準を上回った理由が軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、上記の手続きは次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。 | 要監視基準を上回った理由が軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、上記の手続きは次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。
|  |  | (1) 要監視基準を上回った原因と責任の究明 | (1) 要監視基準を上回った原因と責任の究明
|  |  | (2) 再計測（本組合による確認） | (2) 再計測（本組合による確認）
|  |  | (3) 監視強化状態からの復帰 | (3) 監視強化状態からの復帰
第6章 情報管理 | 第1節 運営記録報告 |  | 施設の運営に関するデータを整理し、日報、月報、年報として取りまとめ、本組合に提出する。 運営記録に関するデータは運営期間中保管する。 | 施設の運営に関するデータを整理し、日報、月報、年報として取りまとめ、本組合に提出する。 運営記録に関するデータは運営期間中保管する。
|  |  | 日報、月報、年報には、以下の内容を含める。運営記録に関するデータの操作、管理に対するセキュリティ保護を行う。 | 日報、月報、年報には、以下の内容を含める。運営記録に関するデータの操作、管理に対するセキュリティ保護を行う。
|  |  | (1) 日報（翌営業日に本組合に提出） ・当該日の業務実施概要 | (1) 日報（翌営業日に本組合に提出） ・当該日の業務実施概要
|  |  | (2) 月報（翌月の営業日10日以内に本組合に提出） ・受付管理業務報告（搬入量､搬出量 等） ・運転管理業務報告（処理量、搬入管理、搬入物の性状分析、停止作業、運転教育、各種計測結果 等） ・用役管理業務報告（電気、水道、燃料、薬品等の使用状況や調達状況 等） ・維持管理業務報告（点検・修繕状況、故障記録、備品等の調達 等） ・情報管理業務報告（本組合への報告状況、データ保管状況、情報発信 等） ・その他業務報告（安全管理及び警備、施設見学対応、清掃 等） | (2) 月報（翌月の営業日10日以内に本組合に提出） ・受付管理業務報告（搬入量､搬出量 等） ・運転管理業務報告（処理量、搬入管理、搬入物の性状分析、停止作業、運転教育、各種計測結果 等） ・用役管理業務報告（電気、水道、燃料、薬品等の使用状況や調達状況 等） ・維持管理業務報告（点検・修繕状況、故障記録、備品等の調達 等） ・情報管理業務報告（本組合への報告状況、データ保管状況、情報発信 等） ・その他業務報告（安全管理及び警備、施設見学対応、清掃 等）
|  |  | (3) 年報（翌年度5月末以内に本組合に提出） ・月報の集計（搬入量、処理量、用役量、各種計測結果 等） ※修繕・更新により本施設に変更が生じた場合、建設事業者が作成した機器履歴台帳を改訂し、図書類と併せて本組合に提出する。 ・委託業務毎のまとめと考察 ・運営事業者の経営状況（事業収支） ※運営事業者は当該事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で本組合に提出する。また、運営事業者の事業収支報告書を当該事業年度終了後90日以内に本組合へ提出すること。 ・当初計画との比較 | (3) 年報（翌年度5月末以内に本組合に提出） ・月報の集計（搬入量、処理量、用役量、各種計測結果 等） ※修繕・更新により本施設に変更が生じた場合、建設事業者が作成した機器履歴台帳を改訂し、図書類と併せて本組合に提出する。 ・委託業務毎のまとめと考察 ・運営事業者の経営状況（事業収支） ※運営事業者は当該事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で本組合に提出する。また、運営事業者の事業収支報告書を当該事業年度終了後90日以内に本組合へ提出すること。 ・当初計画との比較
| 第2節 施設情報管理 |  | 本施設に関する各種マニュアル、各種計画書、図面、施設台帳等を事業期間にわたり、本組合と協議の上適切に管理する。 | 本施設に関する各種マニュアル、各種計画書、図面、施設台帳等を事業期間にわたり、本組合と協議の上適切に管理する。
|  |  | 修繕・更新等により、本施設に変更が生じた場合、各種マニュアル、各種計画書、図面、施設台帳等を速やかに変更する。 | 修繕・更新等により、本施設に変更が生じた場合、各種マニュアル、各種計画書、図面、施設台帳等を速やかに変更する。
| 第3節 その他管理記録報告 |  | 本施設の設備により管理記録可能な項目、又は運営事業者が自主的に管理記録する項目で、本組合が提出を要望するその他の管理記録について、管理記録報告書を作成する。 | 本施設の設備により管理記録可能な項目、又は運営事業者が自主的に管理記録する項目で、本組合が提出を要望するその他の管理記録について、管理記録報告書を作成する。
|  |  | 報告書の提出頻度・時期・詳細項目については、本組合と協議の上、決定する。 | 報告書の提出頻度・時期・詳細項目については、本組合と協議の上、決定する。
|  |  | 本組合が要望する管理記録に関するデータを運営期間中保管する。 | 本組合が要望する管理記録に関するデータを運営期間中保管する。
|  |  | 事業期間終了後に、作成した管理記録等は本組合に提出する。 | 事業期間終了後に、作成した管理記録等は本組合に提出する。
第7章 環境教育・情報発信 | 第1節 環境教育 |  | 低炭素社会構築等の環境教育の観点から再生可能エネルギーによる発電装置等を有効に活用し、見学者等への啓発を行う。 | 低炭素社会構築等の環境教育の観点から再生可能エネルギーによる発電装置等を有効に活用し、見学者等への啓発を行う。
| 第2節 情報発信 |  | 本施設の情報を発信のために本組合に協力する。 | 本施設の情報を発信のために本組合に協力する。
| 第3節 見学者対応 |  | 原則運営事業者が実施する。（行政視察は本組合対応。） | 原則運営事業者が実施する。（行政視察は本組合対応。）
| 第4節 施設見学以外の住民の施設利用 |  | 本組合の要請に応じ、積極的に支援する。 | 本組合の要請に応じ、積極的に支援する。
| 第5節 各種啓発機器及び情報の更新 |  | 各種啓発機器や発信情報が陳腐化しないよう定期的に更新する。 | 各種啓発機器や発信情報が陳腐化しないよう定期的に更新する。
第8章 関連業務 | 第1節 清掃 |  | 本事業範囲内の清掃計画を作成し、施設内を清潔に保つ。特に見学者等の第三者が立入る場所は常に清潔な環境を維持する。 | 本事業範囲内の清掃計画を作成し、施設内を清潔に保つ。特に見学者等の第三者が立入る場所は常に清潔な環境を維持する。
|  |  | 植栽、建設用地内の駐車場、場内道路及び関係する施設の美観及び品位を維持し、周辺環境の向上に貢献する。 | 植栽、建設用地内の駐車場、場内道路及び関係する施設の美観及び品位を維持し、周辺環境の向上に貢献する。
| 第2節 備品 |  | 運営期間にわたり本施設内の必要な箇所に机、椅子、書棚等、一切の備品を用意する。 | 運営期間にわたり本施設内の必要な箇所に机、椅子、書棚等、一切の備品を用意する。
| 第3節 防災管理 |  | 消防法等関係法令に基づき、対象施設の防火上必要な管理者、組織等の防火管理体制を整備する。 | 消防法等関係法令に基づき、対象施設の防火上必要な管理者、組織等の防火管理体制を整備する。
|  |  | 整備した防火管理体制について本組合に報告する。 体制を変更した場合も速やかに本組合に報告する。 | 整備した防火管理体制について本組合に報告する。 体制を変更した場合も速やかに本組合に報告する。
|  |  | 防火管理上、問題がある場合は、本組合と協議の上、本施設の改善を行う。 | 防火管理上、問題がある場合は、本組合と協議の上、本施設の改善を行う。
|  |  | 特にごみピット等については、入念な防火管理を行う。 | 特にごみピット等については、入念な防火管理を行う。
| 第4節 施設警備・防犯 |  | 場内の施設警備・防犯体制を整備する。 | 場内の施設警備・防犯体制を整備する。
|  |  | 整備した施設警備・防犯体制について本組合に報告する。 体制を変更した場合も速やかに本組合に報告する。 | 整備した施設警備・防犯体制について本組合に報告する。 体制を変更した場合も速やかに本組合に報告する。
|  |  | 場内警備を実施し、第三者の安全を確保する。 | 場内警備を実施し、第三者の安全を確保する。
|  |  | 夜間、休日の来訪者について、必要に応じて対応を行う。 | 夜間、休日の来訪者について、必要に応じて対応を行う。
| 第5節 周辺住民への対応 |  | 本施設の適切な運営を行うことにより、周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう努める。 | 本施設の適切な運営を行うことにより、周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう努める。
|  |  | 地元住民等による意見等を運営事業者が受け付けた場合には、速やかに本組合に報告し、対応等について本組合と協議を行い、その結果を文書にて本本組合に提出する。 | 地元住民等による意見等を運営事業者が受け付けた場合には、速やかに本組合に報告し、対応等について本組合と協議を行い、その結果を文書にて本本組合に提出する。
第9章 本組合によるモニタリングの実施 | 第1節 運営状況のモニタリング |  | 本組合の常時モニタリングに協力する。 | 本組合の常時モニタリングに協力する。
|  |  | 本組合が、要求水準書等で規定した事項に係わらず、立ち入り検査等を行う時は、その監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。 | 本組合が、要求水準書等で規定した事項に係わらず、立ち入り検査等を行う時は、その監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。
|  |  | 関係資料の提供について、本組合の要請に対し速やかに対応する。 トラブル発生時に本組合が立会いを要請した場合には協力する。 | 関係資料の提供について、本組合の要請に対し速やかに対応する。 トラブル発生時に本組合が立会いを要請した場合には協力する。
| 第2節 財務状況のモニタリング |  | 当該事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で本本組合に提出する。また、運営事業者の事業収支報告書を当該事業年度終了後90日以内に本本組合へ提出する。 | 当該事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で本本組合に提出する。また、運営事業者の事業収支報告書を当該事業年度終了後90日以内に本本組合へ提出する。
| 第3節 周辺環境モニタリング |  | 本組合が行う周辺環境モニタリングに協力する。 | 本組合が行う周辺環境モニタリングに協力する。
| 第4節 本組合との定例会議への参加 |  | 定例会議に出席し、資料説明を行う。当該会議の議事録を作成し、本組合に提出する。定例会議の詳細は、本組合と運営事業者で協議を行い、決定する。 | 定例会議に出席し、資料説明を行う。当該会議の議事録を作成し、本組合に提出する。定例会議の詳細は、本組合と運営事業者で協議を行い、決定する。
|  |  | 定例会議は毎月1回の開催を基本とし､本組合と運営事業者で協議により開催回数を増減する。 | 定例会議は毎月1回の開催を基本とし､本組合と運営事業者で協議により開催回数を増減する。
|  |  | 定例会議には本組合と運営事業者が協議の上、関連する企業、団体、外部有識者等を参加させることができるものとする。 | 定例会議には本組合と運営事業者が協議の上、関連する企業、団体、外部有識者等を参加させることができるものとする。

## 様式第14号（別紙1）
様式第14号（別紙1）
入札価格参考資料（設計・建設業務に係る対価）
単位：円
費目 |  |  |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 合計
| 1 設計調査費 | [6 empty] | 0
|  |  | 土木工事 |  |  |  |  | 0
|  |  | 建築工事 |  |  |  |  | 0
|  |  | 機械設備工事 |  |  |  |  | 0
|  |  | 配管工事 |  |  |  |  | 0
|  |  | 電気・計装工事 |  |  |  |  | 0
|  | ① | 直接工事費 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ② | 共通仮設費 |  |  |  |  | 0
|  | ③ | 現場管理費 |  |  |  |  | 0
|  | ④ | 一般管理費 |  |  |  |  | 0
| 2 工事費 (=①～④の合計) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計・建設業務に係る対価 (=1+2) |  |  |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | a欄
設計・建設業務に係る対価 |  |  |  | 割合 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
※1 | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入してください。その他のセルを変更しないでください。
※2 | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※3 | 様式第14号（別紙3を含む。）との整合に留意すること。
※4 | 入札説明書に記載の方法により封入して、入札書の提出と同時に提出すること。
グループ名：

## 様式第14号（別紙2）
様式第14号（別紙2）
入札価格参考資料 （運営業務に係る対価）
単位：円
費目 | [5 empty] | 20年間の総額
固定費ⅰ
固定費ⅱ
固定費ⅲ
|  | 1 | 業務委託料Ａ |  |  | 0
|  |  | 変動費 |  | 円/t
|  | 2 | 業務委託料Ｂ |  |  | 0
| 運営業務委託料 (=1+2) |  |  |  |  | 0
運営業務に係る対価 |  |  |  |  | 合計 | 0 | b欄
※1 |  | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。その他のセルは変更しないこと。
※2 |  | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとすること。
※3 |  | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。なお、物価上昇も考慮しないこと。
※4 |  | 様式第14号、様式第14号（別紙3）、様式第15号-4-2(各別紙)との整合に留意すること。
※5 |  | 入札説明書に記載の方法により封入して、入札書の提出と同時に提出すること。
グループ名：

## 様式第14号（別紙3）
様式第14号（別紙3）
入札価格参考資料（組合のライフサイクルコスト）
単位：円
事業年度 |  |  | 設計・建設期間 | [5 empty] | 運営期間 | [16 empty] | 合計
|  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度 | 平成51年度
1 | 建設事業者への支払額 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 業務委託料Ａ | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
| ・ | 業務委託料Ｂ | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
2 | 運営事業者への支払額 （=a＋b） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市の事業者への支払額 (=1+2) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 |  | A3版・横で作成すること
※2 |  | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。その他のセルは変更しないこと。
※3 |  | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。なお、物価上昇も考慮しないこと。
※5 |  | 様式第14号、様式第14号（別紙1及び別紙2）、様式第15号-4-2(各別紙)との整合に留意すること。 | 運営期間 平成49年度: グループ名：
※6 |  | 入札説明書に記載の方法により封入して、入札書の提出と同時に提出すること。
[Ａ]
[Ｂ]

## 様式15号-1-3（別紙1）
様式第15号-1-3（別紙1）
主要機器の維持補修計画
設 備 | 番号 | 機 器 | 部 品 | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 管理 |  |  |  | 目標耐用年数 | 整備スケジュール | [19 empty] | 備 考
[6 empty] | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ | 診断項目 | 評価方法 | 管理値 | 診断頻度 |  | 平成32 年度 | 平成33 年度 | 平成34 年度 | 平成35 年度 | 平成36 年度 | 平成37 年度 | 平成38 年度 | 平成39 年度 | 平成40 年度 | 平成41 年度 | 平成42 年度 | 平成43 年度 | 平成44 年度 | 平成45 年度 | 平成46 年度 | 平成47 年度 | 平成48 年度 | 平成49 年度 | 平成50 年度 | 平成51 年度
[14 empty] | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目
受入供給設備
燃焼設備
燃焼ガス冷却 設備
排ガス処理設備
通風設備
灰出設備
給水設備
排水処理設備
電気設備
計装設備
余熱利用設備
雑設備
備考 1．運営対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
2．作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）/平成２２年３月/環境省」を参考とすること。
3. 表中の保全方法においてＢＭは事後保全、ＴＢＭは時間基準保全（予防保全）、ＣＢＭは状態基準保全（予防保全）を指す。
4. 表中の管理欄において診断項目は「減肉・磨耗・腐食・詰り」等を、評価方法は「●●測定・●●試験・●●検査」等を記載し、管理値には評価方法による結果を判断する指標を記載する。
5．整備スケジュール欄は、該当する年度に○印をつけること。 | [13 empty] | 整備スケジュール 平成49 年度 18年目: グループ名：
6．必要に応じ枠、ページ数を増やして記入すること。

## 様式15号-1-4（別紙1）
様式第15号-1-4（別紙1）
工程表
|  |  | 平成29年度 | [12 empty] | 平成30年度 | [11 empty] | 平成31年度
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
１．主要工程
契約
２．エネルギー回収型廃棄物処理施設
（１）設計
実施設計
許認可申請
（２）土木建築工事
1）造成工事
2）搬入道路工事
3）本体工事
（３）プラント工事
（４）試運転、性能試験
（５）外構工事
３．関連工事（別途工事）
（１）多久市リサイクルセンター建設工事
（2）多久市宿泊施設改修工事
※ |  | 適宜、行を追加するなど、業務内容･工事内容を追加又は細分化して記入すること。 | [29 empty] | グループ名：
平成29年12月開業予定

## 様式15号-2-3（別紙1）
様式第15号-2-3（別紙1）
運転基準・要監視基準
計測項目 |  | 運転 基準値 | 要監視基準 |  | 停止基準
|  |  | 基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法
ばいじん | g/m3N |  |  | １時間平均値が左記の基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 | 0.03 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
硫黄酸化物 | ppm |  |  |  | 100
窒素酸化物 | ppm |  |  |  | 250
塩化水素 | ppm |  |  |  | 215
一酸化炭素 | ppm |  |  | 瞬間値のﾋﾟｰｸを極力発生させないように留意する｡ １時間平均値が基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 30 | 4 時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
ダイオキシン類 | ng-TEQ/ m3N | - |  | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。また、直ちに追加計測を実施する。 | 0.1 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
水銀 | μg-TEQ/ m3N |  |  |  | 30
主灰・ 飛灰処理物 ダイオキシン類 | ng-TEQ/ m3N | - |  |  | 3
注1 表中は、乾きベース、酸素濃度12％換算値である。
注2 上記の表の黄色部に運転基準値及び要監視基準値を記載すること。
注3 運転基準値は、運営事業者が施設を運転する上での自主管理基準値である。
注4 要監視基準値とは、基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する値である。
グループ名：

## 様式第15号-2-4（別紙1）
様式第15号-2-4（別紙1）
二酸化炭素排出量
品目 |  | 年間量 |  | 単位発熱量 |  | 排出係数 |  | 換算係数 | CO2排出量 （tCO2/年）
|  | 年間使用量 | 単位 | 単位発熱量 | 単位 | 排出係数 | 単位 | 44/12
助燃等 | 灯油 |  | ｋL/年 | 36.7 | GJ/kl | 0.0185 | tC/GJ | 3.6667 | 0
| その他 （ ） |  | ｋL/年 |  | GJ/kl |  | tC/GJ | 3.6667 | 0
| その他 （ ） |  | ｔ/年 |  | GJ/kl |  | tC/GJ | 3.6667 | 0
電力 | 買電電力量 |  | ｋWh/年 | － | － | 0.000598 | tCO2/kWh | － | 0
合計 | [8 empty] | 0
注1 温室効果ガスの排出量算定は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.4.2（平成28年7月/環境省・経済産業省）」を基に行うこと。
※灯油以外の燃料等を使用する場合は、温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.4.2に記載の単位発熱量、排出係数を使用すること。
※｢3.2.17廃棄物の焼却もしくは製品の製造の用途への使用・廃棄物燃料の使用」は含めないこと。
注2 年間15,246ｔの基準ごみを処理することを想定して試算すること。
グループ名：

## 様式15号-4-1（別紙1）
様式第15号-4-1（別紙1）
人員構成
種別 | 職 種 （必要な法的資格） | 人件費単価 （千円/人） | 必要人数（人） | 人件費合計 （千円）
管理要員
小 計
運転要員
小 計
その他
小 計
総 計
※ 兼務等がある場合には、明確に記載すること。
グループ名：

## 様式第15号-4-2（別紙1）
様式第15号-4-2（別紙1）
事業収支計画
■ | 運営事業者の損益計算書 | [25 empty] | 単位：円
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 | [5 empty] | 運営期間 | [16 empty] | 合 計
|  |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度 | 平成51年度
① | 営業収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運営業務委託料 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 業務委託料Ａ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 固定費ⅰ | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  |  | 固定費ⅱ | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  |  | 固定費ⅲ | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  | 業務委託料Ｂ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 変動費 | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  |  |  | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
② | 営業費用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運営費 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人件費 |  | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  | 維持管理補修費 |  | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  | 用役費・光熱水費 |  | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  | 保険料 |  | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  |  |  | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  |  |  | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  |  |  | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  |  |  | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  |  |  | 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
③ | 営業利益（＝①－②） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④ | 営業外収入 | [25 empty] | 0
⑤ | 営業外費用 | [25 empty] | 0
⑥ | 営業外損益（＝④－⑤） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑦ | 経常利益（＝③＋⑥） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑧ | 特別損益 | [25 empty] | 0
⑨ | 税引前当期利益（＝⑦＋⑧） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※2 | 適宜、項目を追加または細分化すること。なお、項目の削除は不可とする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※5 | 他の様式との整合に留意すること。 |  |  | 運営期間 平成50年度: グループ名：
[Ａ]
[Ｂ]

## 様式第15号-4-2（別紙2）
様式第15号-4-2（別紙2）
費用明細書（固定費ⅰ）
費目（固定費ⅰ） |  |  | 費用（年平均） | 20年間の総額 | 内容・算定根拠 |  | 改定指数（提案）
|  |  | (単位：円/年) | (単位：円)
・
・
・
| a | 人件費
|  | ・ |  |  | ※その他については、合理的な説明を付すこと。
・
・
| b | その他費用
| 固定費ⅰ 合計 |  |  | 0 | = ( a + b )
費用明細書（固定費ⅱ）
費目（固定費ⅱ） |  |  | 費用（年平均） | 20年間の総額 | 内容・算定根拠 |  | 改定指数（提案）
|  |  | (単位：円/年) | (単位：円)
・
・
・
| a | 電気・水道基本料金
・
・
| b | 油脂類費
・
|  | ・ |  |  | ※その他については、合理的な説明を付すこと。
・
| c | その他費用
| 固定費ⅱ 合計 |  |  | 0 | = ( a + b + c )
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※3 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※4 | 改定指数（提案）は、物価変動を計る指標として、入札説明書別紙３に示す物価変動の指標にかえて他に希望する指標がある場合、提案する指標を記載すること。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、
当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 他の様式との整合に留意すること。
グループ名：

## 様式第15号-4-2（別紙3）
様式第15号-4-2（別紙3）
費用明細書（固定費ⅲ（補修費用））
単位：円
費目（補修費用） |  | 内容・算定根拠 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度 | 平成51年度 | 合 計
| ・ | [21 empty] | 0
| ・ | [21 empty] | 0
| ・ | [21 empty] | 0
| ・ | [21 empty] | 0
| ・ | [21 empty] | 0
| ・ | [21 empty] | 0
| ・ | [21 empty] | 0
| 固定費ⅲ 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※5 | 各補修業務の実施年度に費用を記載すること。
※6 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※7 | 他の様式との整合に留意すること。
グループ名：

## 様式第15号-4-2（別紙4）
様式第15号-4-2（別紙4）
費用明細書（変動費用）
単位：円
事業年度 |  |  |  |  | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度 | 平成51年度 | 合計
| エネルギー回収型廃棄物処理施設 |  | 処理量（計画値） | ｔ/年 | [20 empty] | 0
|  | 提案単価 |  | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
変動費 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。
費用明細書（変動費に関する提案単価）
費目（変動費） |  |  | 内容・算定根拠 |  |  | 改定指数（提案） |  |  | 提案単価
[9 empty] | (単位：円/t) | 計(単位：円/t)
0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※3 | 改定指数（提案）は、物価変動を計る指標として、入札説明書別紙３に示す物価変動の指標にかえて他に希望する指標がある場合、提案する指標を記載すること。
（変動費用、変動費に関する提案単価共通の注意事項）
※1 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※2 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。 | [21 empty] | グループ名：
※5 | 他の様式との整合に留意すること。
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]

## 様式第15号-4-3（別紙1）
様式第15号-4-3（別紙1）
付保する保険
本事業において付保する保険について、以下の項目別に具体的かつ簡潔に記載すること。
（1）設計・建設期間 |  | 総額 | 円
保険名 |  | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料 | 円/年
保険期間
（2）運営期間 |  | 総額 | 円
保険名 |  | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料 | 円/年
保険期間
保険名 |  | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料 | 円/年
保険期間
※ 付保する保険の数に応じて、適宜追加すること。
グループ名：

## 様式第15号-4-5（別紙1）
様式第15号-4-5（別紙1）
セルフモニタリングの実施内容と頻度
No | 項目 | モニタリング内容 | 頻度 | 実施主体 | 備考
※1 | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
グループ名：

## 様式第15号-6-1（別紙1）
様式第15号-6-1（別紙1）
地域貢献の内訳
地域貢献の内容 |  | 単位 | 設計・建設 期間 | 運営・維持管理期間 | [19 empty] | 合 計
|  |  |  | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 平成50年度 | 平成51年度
①地元企業への工事発注 | ○○工事発注 | 千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
| ①小計 | 千円 | 0
②地域の企業活用、資材調達 (地元企業への発注) | ○○発注（千円/年） | 千円
千円
千円
千円
千円
| ②小計 | 千円 | 0
設計・建設業務 計（①+②） |  | 千円 | 0
③地域の人材活用 （地元雇用計画） | 職種（雇用形態） | － | [21 empty] | －
| 雇用予定人数 | 人 | [21 empty] | －
| 賃金（平均年収） | 千円/人 | [21 empty] | －
| 年間雇用金額 | 千円 | [21 empty] | 0
| 職種（雇用形態） | － | [21 empty] | －
| 雇用予定人数 | 人 | [21 empty] | －
| 賃金（平均年収） | 千円/人 | [21 empty] | －
| 年間雇用金額 | 千円 | [21 empty] | 0
| 職種（雇用形態） | － | [21 empty] | －
| 雇用予定人数 | 人 | [21 empty] | －
| 賃金（平均年収） | 千円/人 | [21 empty] | －
| 年間雇用金額 | 千円 | [21 empty] | 0
| ③小計 | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④運営期間中の地域企業の活用 （地元企業への発注） | ○○修繕工事発注 | 千円 | [21 empty] | 0
| ○○発注 | 千円 | [21 empty] | 0
|  | 千円 | [21 empty] | 0
|  | 千円 | [21 empty] | 0
|  | 千円 | [21 empty] | 0
| ④小計 | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
運営・維持管理業務 計（③+④） |  | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計（①+②+③+④） |  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 必要に応じて行を追加して記入すること。
※2 地元企業とは、本組合管内に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所を含む。）を有する企業をいう。
※3 地元企業への発注額として計上できるのは、二次下請までとする。ただし、一次下請（地元）→二次下請（地元）の場合は、一次下請への発注額のみを計上できるものとし、二次下請への発注額は含めないこと（ダブル計上は不可）。 |  |  |  | 運営・維持管理期間 平成49年度: グループ名：
※4 地元雇用とは、本組合管内に在住かつ本組合構成市の住民票を有する者とする。